|  | Ing J. Brázdilíková 831 02 Bratislava Sibírska 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technická správa Elektroinštalácia |  |  |
|  | Názov stavby : Trhovisko Poľná ulica – Návrh stánkov |  |  |
|  | Miesto : Bratislava, Poľná ulica, parc.č. 21851/7 |  |  |
|  | Investor : Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Staré mesto |  |  |
|  | Hlavný inžinier : Ing arch Martin Gajdoš |  |  |
|  | Zodpovedný projektant: Ing. Brázdilíková |  |  |
|  | Stupeň : Realizačný projekt |  |  |
|  | Dátum : 02.2013 | Zákazkové číslo: 1113/031 |  |

Trhovisko Poľná ulica – Návrh stánkov

Realizačný projekt

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Elektroinštalácia

Úvod:

Predmetom tejto PD je riešenie elektroinštalácie pre trhovisko na Polnej ulici v Bratislave. Pre spracovanie projektovej dokumentácie slúžili ako podklady : Situácia riešeného územia M 1:200, architektonické riešenie objektu a obhliadka staveniska.

Výkonová bilancia :

Inštalovaný výkon                       20,00 kW

Súčasný výkon                           12,00 kW

Koeficient súčasnosti                  ß=0,6

Prívod  PRIS3 - ER                 CYKY-J 4x16mm2

Istenie v ER                            3x32A, charakteristika B

Napäťová sústava                  3+PEN  str. 5O Hz , 230/400 V,  TN-C-S

Priemerná ročná spotreba :   41.552 MWh/rok

Základné údaje :

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 33 1610  je  3. stupeň

Meranie spotreby el. energie bude riešené trojfázovým elektromerom umiestneným v  elektromerovom rozvádzači  RE. Rozvádzač RE je  umiestnený vedľa skrine PRIS3 v Medickej záhrade.

Skratový prúd na prívode rozvádzača RTR nebude väčší  ako Iks=4,0 kA a Ikm=5,8 kA.

Navrhnuté istiace a spínacie prístroje majú skratovú odolnosť 6 -15 kA.

Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi podľa

STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia :

Elektrické zariadenie v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. – Príloha č.1-je zaradené podľa miery ohrozenia v skupine B.

V zmysle §19 cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici  min.§21.

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické zariadenia, STN 33 2000-5-54 : 2008 STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-

- 2 -

7-701 :STN EN 61439-2 : 2010 2007, STN 330110 : 2000, STN 33 2030, STN 33

2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165),  STN IEC 611 40 : 2004+A1(33 2010), STN 34 1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 – 1 ÷ 4 : 2007, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005 1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003, STN IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

Ochranné opatrenia  podľa STN 33 2000 -4-41  : 2007, čl.412,a 413.:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  v normálnej prevádzke v zmysle  STN 33 2000-4-41 čl.412  / základná ochrana./ :

- Ochrana izolovaním živých častí v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 412.1

- Ochrana zábranami, alebo krytím v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 412.2

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413

/ Ochrana pri poruche/ :

-Ochrana samočinným odpojením napájania v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1

a doplnkovým pospájaním v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.6

-Ochrana použitím zariadení triedy II., alebo rovnocennou izoláciou v zmysle STN

33 2000-4-41 čl. 413.2.

Prípojka NN :

Objekt je na napäťovú sústavu napojený zo skrine PRIS 3 v Medickej záhrade, káblom CYKY-J 4x16,ndo elektromerového rozvádzača ER , ktorý je osadený vedľa skrine PRIS 3. Z elektromerového rozvádzača ER je káblom CYKY-J 4x16 napojený rozvádzač RTR, osadený pri oplotení cintorína. Kábel do RTR je uložený vo výkope pod cestou. Rozvádzač ER, prípojka do RTR a rozvádzač RTR sú existujúce.  Rozvádzač ER a prípojka NN ostávajú bez zmeny. Rozvádzač RTR sa dozbrojí o dva Ističe 3x20A s charakteristikou B a demontujú sa dva kombinované prúdové chrániče.

Elektroinštalácia :

Rozvádzač RTR osadený pri oplotení cintorína a ostáva pôvodný. Malá zmena nastane vo výzbroji. Dva kombinované prúdové chrániča a istič 3x16A sa demontujú a osadia sa nové dva ističe 3x20A s charakteristikou B.

Existujúce zásuvkové skrinky typ SCAME BLOK 3, 632 222-003 – 3xzásuvka 230V + istenie, pre malé predajné stánky ostávajú pôvodné. Na skrinkách je potrebné doplniť chýbajúce plastové kryty a opraviť prípadné poškodenia.  Pre plánované stánky je potrebných 13 zásuvkových skriniek, zvyšné existujúce skrinky ostanú rezervné, tiež je ich možné demontovať, podľa rozhodnutia investora.

Rozvádzače R1 a R2 sú pre veľké predajné stánky.  V rozvádzačoch R1 a R2 je podružné meranie. Rozvádzače R1 a R2 sú plastové, povrchové IP 30, po otvorení IP 20,  370/250/96,5mm (v,š,h) . Prívody do rozvádzačov R1, R2 sú z rozvádzača  RTR káblami CYKY-J 5x6mm2 v žľabe MARS - lakované prevedenie

- 3 -

P60, na oplotení cintorína. Odber v skrinkách bude obmedzený na 4A. Rozvádzač RTR je uzamykateľný a mimo prevádzky trhoviska odpojený..

Elektrická inštalácia v predajných stánkoch bude riešená káblami CYKY po povrchu .

. Zásuvky vo veľkých  predajných stánkoch budú osadené 0,3,m nad podlahou, vypínače budú osadené vo výške   inde 1,2 m nad podlahou, ak nie je vo výkresoch vyznačené inak.

Vypínače  budú osadené 1,2m nad podlahou. Pri umiestnení  viacerých prístrojov vedľa seba použiť viacnásobné rámiky.

Osvetlenie je riešené podľa STN  12 464 a súvisiacich predpisov., žiarovkovými svietidlami.

Typy svietidiel budú určené podľa výberu investora, pri dodržaní krytia prístrojov  a požadovanej intenzity zdroja. Presné osadenie vývodov pre svietidlá a zásuvky bude určené podľa riešenia interiéru. Pre vývody osvetlenia nehať voľné konce káblov dĺžky  min. 1m. Pre voľné vývody nechať káblovú rezervu min. 2m, ak nie je vo výkrese vyznačené inak.

Pri montáži vodičov je nutné dodržať predpísané farebné značenie podľa STN EN  60446 (33 0165),  a tiež predpísané vzdialenosti od ostatných inštalácií.

Záver :

Všetky práce musia byť prevedené  podľa platných STN v čase realizácie. Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie prípojky a

elektroinštalácie.

Pred uvedením do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie. Po skončení elektromontážnych prác je nutné vykonať východiskovú odbornú prehliadku elektrického zariadenia v zmysle platných STN.

V Bratislave                                                                        Vypracoval :

03.2013                                                                           Ing Brázdilíková

č. osvedčenia

690 IBA 1998 EZ P A,B E1.0

|  | Ing J. Brázdilíková 831 02 Bratislava Sibírska 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinštalácia |  |  |
|  | Názov stavby : Trhovisko Poľná ulica – Návrh stánkov |  |  |
|  | Miesto : Bratislava, Poľná ulica, parc.č. 21851/7 |  |  |
|  | Investor : Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Staré mesto |  |  |
|  | Hlavný inžinier : Ing arch Martin Gajdoš |  |  |
|  | Zodpovedný projektant: Ing. Brázdilíková |  |  |
|  | Stupeň : Realizačný projekt |  |  |
|  | Dátum : 02.2013 | Zákazkové číslo: 1113/031 |  |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Technická správa |  |
|  | 001 | Prípojka NN a rozvody NN | 4A4 |
|  | 002 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R1, R2 | 2A4 |
|  | 003 | Rozvádzač RE+RTR | 1A4 |
|  | 004 | Predajný stánok | 1A4 |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Technická správa |  |
|  | 001 | Prípojka NN a rozvody NN | 4A4 |
|  | 002 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R1, R2 | 2A4 |
|  | 003 | Rozvádzač RE+RTR | 1A4 |
|  | 004 | Predajný stánok | 1A4 |