PO-PROJEX spol. s.r.o.,  mob + 421 0905 816494, Pri  starej  prachárni  č. 7    831 04    B R A T I S L A V A

### Riešenie  protipožiarnej  bezpečnosti

### TRHOVISKO POĽNÁ

### NÁVRH STÁNKOV

MIESTO STAVBY 	Poľná ulica parc.č. 21851/7, Bratislava – Staré mesto

INVESTOR	    	Mestská časť, Bratislava – Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

VYPRACOVAL 		Mgr. Ľuboš Vyrúbal, špecialista  požiarnej ochrany

DÁTUM 			02/ 2013			SADA

## 1. Úvod :

Predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti je projekt na stavebné povolenie „TRHOVISKO POĽNÁ - NÁVRH STÁNKOV" na  Poľnej  ulice v Bratislave – Starom meste. Jedná sa o dva sánky umiestnené  na voľnom priestranstve, pričom je uvažované z predajom rozličného tovaru. Otvorené prestrešené stánky nie sú predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti (nejedná sa o stavby) !

Riešenie je vykonané v zmysle Vyhl. MV SR č.225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhl. MV SR č.307/2007 Z.z., Vyhl. MV SR č.669/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 92 0400 a ďalších nadväzných STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Stánky sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnuté tak, aby v prípade vzniku požiaru:

- zostala na určený čas zachovaná ich nosnosť a stabilita,

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

- sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

Splnenie uvedených požiadaviek je preukázané riešením protipožiarnej bezpečnosti, ktoré zahrňuje 	najmä :

- členenie stánkov na požiarne úseky,

- určenie požiarneho rizika,

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,

- zabezpečenie evakuácie osôb a určenie požiadaviek na únikové cesty,

- určenie odstupových vzdialeností,

- určenie požiarno bezpečnostných opatrení,

- určenie zariadení na protipožiarny zásah.

## 2. Stavebné a architektonické riešenie :

Riešená stavba predajného stánku je nepodpivničená - jednopodlažná, je z horľavého  konštrukčného celku v súlade s § 13 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a má v súlade s  § 7 ods. 5  Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. požiarnu výšku hp  rovnú + 0,00 m. Navrhovaná  stavba má maximálne rozmermi  6,80 m x 2,40 m (2 x 3,40 x 2,40 m).  Nosnú konštrukciu stavby budú tvoriť oceľové zvárané profily HEB120 a UPE120 (oceľový skelet).

Nosnú konštrukciu strechy budú tvoriť  oceľové zvárané profily HEB120 a UPE120.

Obvodový plášť je navrhnutý ako sendvičová konštrukcia – kompaktné  HPL dosky, hr. 8 mm, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva zo šedého grafitového polystyrénu hr. 60 mm, vetrotesná fólia, vzduchová medzera, hr. 15 mm, obkladové vrstvené lamino dosky s dekórom z dreva, obkladové vrstvené lamino dosky s farebnou úpravou. Strešný plášť je navrhnutý ako sendvičová konštrukcia – PVC strešná krytina s vetracími hlavicami, OSB doska hr. 20 mm,  tepelnoizolačná vrstva zo šedého grafitového polystyrénu hr. 60 mm. Okenné a dverné otvory sú navrhnuté ako plastové.

Upozorňujem investora navrhovanej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor môže pri kolaudačnom konaní požadovať certifikáty preukázania zhody požiarno technických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v navrhovanej stavbe (tj. murovaných, železobetónových, oceľových, drevených ako aj ostatných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov), a to v súlade so zákonom SNR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

3. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti:

Navrhované stavby tvoria v súlade s STN 92 0201-1 samostatné požiarne úseky, pri rešpektovaní požiadaviek na dovolené veľkosti riešených požiarnych úseku ako aj požiadaviek na požiarne odolnosti stavebných konštrukcií a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch a to v súlade s tab. 1 STN 92 0201-2. Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňov protipožiarnej bezpečnosti bolo vykonané výpočtom PC podľa STN 92 0201-1 až 4.Navrhované stavby stánkov tvoria samostatné požiarne úseky, tj. priestory vymedzené  odstupovými vzdialenosťami konštrukciami nasledovne:

Požiarny úsek N 1.01 :          		obchodný stánok

Požiarne zaťaženie:			49,50 kg/m2

SPB:		I.

Požadované požiarne odolnosti pre daný  I. stupeň protipožiarnej bezpečnosti:

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

==============================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   					POSK

==============================================================================

11a)  Požiarne steny jednopodlažných stavieb                				30/D1

11b)  Požiarne uzávery otvorov jednopodlažných stavieb      				30/D3

11c)  Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch 1-podl.stav.   				30/D1

==============================================================================

V navrhovanej stavbe sa nenachádzajú stavebné konštrukcie ktoré požaduje tab. 1 STN 92 0201-2 pre jednopodlažné a staticky nezávislé stavby.

Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový  skelet v kombinácii s drevom - tab. 1 STN 92 0201-2 nestanovuje požiadavku na požiarnu odolnosť nosnej konštrukcie jedno podlažnej staticky nezávislej stavby.

POŽIADAVKY na stavebné konštrukcie  podľa STN 92 0201-2:

Požiarne steny musia spĺňať kritériá:

REI – nosné požiarne steny

EI – nenosné požiarne steny

Požiarne stropy musia spĺňať kritériá:

REI – nosné požiarne stropy

EI – nenosné požiarne stropy

Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať kritériá:

REW – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby

EW – obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

Obvodové steny musia z vonkajšej strany spĺňať kritériá:

REI – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby

EI – obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby

Nosné konštrukcie striech, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu, konštrukcie nezabezpečujúce stabilitu objektu a konštrukcie podporujúce technologické zariadenia musia spĺňať kritérium R.

Strešný plášť musí spĺňať kritérium (R)E.

Vysvetlivky:

nosnosť a stabilita – R

celistvosť – E

tepelná izolácia – I

izolácia riadená radiáciou – W

predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M

uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C

konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S.

konštrukčné prvky sú druhu D1 – podľa čl. 2.5.1 a) STN 92 0201-2

konštrukčné prvky sú druhu D2 – podľa čl. 2.5.1 b) STN 92 0201-2

konštrukčné prvky sú druhu D3 – podľa čl. 2.5.1 c) STN 92 0201-2

Konštrukčný prvok druhu D1 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a obsahuje nehorľavé látky alebo aj horľavé látky, od ktorých však nie je závislá nosnosť a stabilita konštrukcie; horľavé látky sú úplne uzavreté vnútri konštrukcie nehorľavými látkami tak, že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.

Konštrukčný prvok druhu D2 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a môže obsahovať horľavé látky, od ktorých je závislá nosnosť a stabilita konštrukcie; ak obsahuje horľavé látky, tieto látky musia byť úplne uzavreté vnútri konštrukcie nehorľavými látkami alebo neľahko horľavými látkami tak, že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.

Konštrukčný prvok druhu D3 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti môže zvyšovať intenzitu požiaru a ktorú nemožno posudzovať ako konštrukčný prvok druhu D1 alebo konštrukčný prvok druhu D2; konštrukčný prvok druhu D3 môže byť vyhotovený aj z horľavých látok.

Konštrukčné celky sa podľa druhu konštrukčných prvkov použitých v požiarnych deliacich konštrukciách a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, členia na :

konštrukčné celky sú nehorľavé – podľa čl. 2.6.1 a) STN 92 0201-2

konštrukčné celky sú zmiešané – podľa čl. 2.6.1 b) STN 92 0201-2

konštrukčné celky sú horľavé – podľa čl. 2.6.1 c)  STN 92 0201-2

4. Zabezpečenie evakuácie osôb :

## Pokiaľ ide o zabezpečenie možnosti bezpečného úniku osôb z priestorov stavby, šírky nechránených únikových ciest vyhovujú požiadavkám Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-3. Dvere na únikových cestách sa budú otvárať v smere úniku pootáčaním dverných krídel v postranných závesoch v súlade s § 71 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.  Navrhované riešenie je v súlade s § 71 ods.2 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. 	Počet osôb v riešených stánkoch je stanovených podľa STN 92 0241, pol. 6.1.1. STN 92 0241. Osvetlenie nechránených únikových ciest bude zabezpečené denným a umelým svetlom. Únikové cesty nemusia byť osvetlené núdzovým osvetlením v zmysle § 73 ods.2 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

Podrobne sú únikové cesty riešené vo výpočtovej časti tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti, kde je určený počet osôb v zmysle STN 92 0241 ako aj požiadavky na šírky a dĺžky  únikových ciest ako aj na čas evakuácie osôb z  riešených požiarnych úsekov. Navrhovaný počet osôb je určený podľa STN 92 0241; pričom výpočtom určený medzný počet osôb evakuovaných  nechránenými únikovými cestami nie sú dotknuté počtom osôb navrhnutých v súlade s STN 92 0241, čo je zrejmé z výpočtovej a grafickej časti tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

## 5. Odstupové vzdialenosti :

Požiarno – nebezpečný priestor je okolo riešenej stavby vymedzený v súlade s STN 92 0201-4. Pri určení požiadaviek na požiarne nebezpečný priestor bolo uvažované že hranice riešeného požiarneho úseku sú vymedzené odstupovými vzdialenosťami ako aj požiarno deliacimi konštrukciami  v súlade s  čl. 2.1.1 STN 92 0201- 2.

N 1.01  pohľad severný a južný

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     49.5 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      6.8   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5.7 m   *****

N 1.01  pohľad východný a západný

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     49.5 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.4   m

Výška požiarneho úseku              :      2.5   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.5 m   *****

Odstupové vzdialenosti sú rovné max. 5,70 m pre max. 100,00 %-nú požiarne otvorenú plochu - N 1.01  pohľad severný a južný. V stanovených odstupových vzdialenostiach sa nenachádzajú žiadne iné susedné stavby – navrhované stavby z hľadiska umiestnenia a posúdenia odstupových vzdialeností a teda aj požiarne - nebezpečného priestoru v plnom rozsahu vyhovujú  požiadavkám STN 92 0201-4.

## 6. Prístupová komunikácia, nástupné plochy, zásahové cesty :

Za prístupovú komunikáciu k riešenej stavbe možno považovať jestvujúcu vybudovanú miestnu komunikáciu, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. tj. široká minimálne 3,0 m, nachádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti riešenej stavby a dimenzovaná na tiaž 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Nástupné plochy nemusia byť pre riešenú stavbu budovať nakoľko, požiarna výška stavby je  0,00 m v súlade s § 83  Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.

Stavba nemusí opatrená požiarnym rebríkom v súlade s § 86  Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., plocha strechy je menej ako 200 m2 a strešný plášť je bez požiarnej odolnosti.

## 7. Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov:

Potreba vody na hasenie požiarov nie je určená  v súlade s čl. 3.4.1b) STN 92 0400.V prípade potreby je možné vodu na hasenie požiarov odoberať z dvoch podzemných požiarnych hydrantov DN 80 (križovatka Poľná-Sasinkova, ul. 29.augusta) a jedného nadzemného požiarneho hydrantu DN 80 umiestneného pri plote v Medickej záhrade. Tieto požiarny hydranty sú umiestnené v súlade s § 8 Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. Pre riešený požiarny úsek (N 1.01)  nie je navrhnuté hadicové zariadenie v súlade s § 10 ods.2 písm. c) Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a podľa čl.3.4.2. STN 92 0400.

8. Prenosné hasiace prístroje :

Vybavenie riešeného požiarneho úseku hasiacimi prístrojmi je navrhnuté v súlade s STN 92 0202-1 – viď výpočet. Pre rýchly zásah proti požiaru je navrhnutý jeden prenosný hasiaci prístroj práškový s náplňou  6 kg prášku ABC podľa tab. 2 STN 92 0202-1 a podľa čl. 5.2.6 STN 92 0202-1 podľa výpočtového vzťahu :  								Mc  =  0,9 . ( S . a )1/2 > 6

Hasiaci prístroj je potrebné umiestniť tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. K prenosnému hasiacemu prístroju musí byť zabezpečený trvale voľný prístup a jeho stanovište  musí byť označené !

## 9. Elektrická požiarna signalizácia :

Elektrická požiarna signalizácia nie je v riešených stánkoch navrhnutá v nadväznosti na § 88 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

## 10. Elektrické zariadenia a bleskozvody :

Elektroinštalácie budú riešené podľa STN 33 0300 do príslušných prostredí. Ochrana proti nebezpečnému dotyku je prevedená podľa STN 33 2000-4-41, Elektrické inštalácie budov a podľa STN 34 1390 a Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2030 a STN 33 2031. Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami.

## 11. Vykurovanie :

S vykurovaním stánkov nie je uvažované.

## 12.  Z á v e r  :

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti navrhovaných stánkov musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

13. Zoznam použitých noriem a predpisov  :

Vyhl. MV SR č.225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhl. MV SR č.307/2007 Z.z.

Vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,

STN 92 0201-1  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1 : Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku.

STN 92 0201-2   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2 : Stavebné konštrukcie.

STN 92 0201-3   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3 : Únikové cesty a evakuácia osôb.

STN 92 0201-4   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4 : Odstupové vzdialenosti.

STN 92 0202-1   Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0400      Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

STN 92 0241      Požiarna bezpečnosť stavieb.  Obsadenie objektov osobami.

14. Výpočtová príloha  :

Požiarny úsek: N 1.01

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

1      predajný stánok             90.0       1.00          10.0        0.90            8.70      2.40            áno

2      predajný stánok             90.0       1.00          10.0        0.90            8.70      2.40            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

1      predajný stánok              1.98              2.00             3.96             001                  1

1      predajný stánok              0.90              2.00             1.80             001                  1

2      predajný stánok              1.98              2.00             3.96             001                  1

2      predajný stánok              0.90              2.00             1.80             001                  1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

1      predajný stánok             90.0      1.00          10.0     0.90      100.0     0.99     0.500       49.50

2      predajný stánok             90.0      1.00          10.0     0.90      100.0     0.99     0.500       49.50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    49.500 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.990

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.500

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =    17.400 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.400 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =    11.520 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     2.000 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Požiarny úsek: N 1.01

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   49.50

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.99

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    1

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 920201-2

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    0.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z4 =  2 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ           17.40                2309.64

============================================================

Stavebné konštrukcie

=================================================================

Stavba: predjné stánky                 PÚ: N 1.01

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   49.50 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.99

Počet nadzemných podlaží stavby:    1

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                horľavý

Požiarna výška stavby:              0.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

11a)  Požiarne steny jednopodlažných stavieb                30/D1

11b)  Požiarne uzávery otvorov jednopodlažných stavieb      30/D3

11c)  Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch 1-podl.stav.   30/D1

=================================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

predjné stánky

============================================================

Miesto posúdenia: dvere na voľné priestranstvo

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.990

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   12

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =   4.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.33 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.34 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =   4.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  34.2  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.34 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =   4.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.34 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: predjné stánky                 PÚ: N 1.01

======================================================================

Pôdorysná plocha požiarneho úseku je menšia ako 30 m2 a

nejde o stavbu na bývanie a ubytovanie skupiny B alebo

zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb,

v ktorých je celkový počet osôb E x s väčší ako 10.

Potreba požiarnej vody sa v súlade s čl. 3.4.1b) STN 92 0400

N E U R Č U J E .

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: predjné stánky                  PÚ: N 1.01

Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    17.40 m2

Mc:     6.00 kg               Mcsk:     6.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

------------------------------------------------------------