# Úprava vstupných priestorov

# budovy MÚ

Elektroinštalácia

# Technická správa

- Východiskové podklady

- Požiadavky investora

- požiadavky VZT, UK, ZT, PO

- požiadavky správy objektu

- prieskum na mieste stavby

- Menovité hodnoty

## Jestv. rozvody:

## Napäťová sústava: 3 PEN 230/400 V 50 Hz TN-C

Ochrana : nulovaním (STN 34 10 10)

Navrhované el. rozvody:

## Napäťová sústava: 3 NPE 230/400 V 50 Hz TN-C-S

Ochrana v normálnej prevádzke: izoláciou, krytím

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením od zdroja

Inšt. výkon v riešených priestoroch: 5,6 kW

Max. súčasný príkon v riešených priestoroch: 3,8 kW

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia (vyhl. 508/09 Zb.z.): sk. B

- Obsah projektu

Projekt rieši úpravu el. rozvodov vo vstupných priestoroch z Vajanského a z Medenej ul. v horeuvedenom objekte.

- Elektroinštalácia

Upravované priestory na 1. NP vo vstupe z Vajanského nábr. budú napájané z jestv. rozvádzača situovaného v priľahlom schodisku - m.č. 128.

V jestv. rozvádzači demontovať jestv. rezervné trojpólové ističe v pravej časti v hornom rade. Na uvoľnené miesto na DIN lište osadiť nové ističe:

- B10/1             svetlo recepcia, chodba     okr. č. 1

- B10/1             elektropohony aut. dverí   okr. č. 2

- B16/1             zásuvky recepcia               okr. č. 3

- B16/1             zásuvka el. radiátor           okr. č. 4

Svetelná inštalácia sa urobí káblom CYKY s prierezom 1,5 mm2.

Vývody k svietidlám budú ukončené voľným koncom, vodiče vývodov ukončiť v svietidlových svorkách a vedľa vývodu osadiť hmoždinku na záves svietidla. Konkrétne typy svietidla určí projekt interiéru. Sú navrhnuté závesné svietidlá s matnou guľou s kompaktnou žiarivkou 42W CDL E27.

Pre osvetlenie recepčného pultu vyviesť z podlahy voľný koniec kábla dl. 2 m. vývod je ovládaný spínačom osadeným v stene pri vstupe do recepcie.

Vypínače osvetlenia osadiť v krabiciach pod omietku vo v. 120 cm nad podlahou.

Zásuvky osadiť v krabiciach vo v. 30 cm nad podlahu. zásuvkový podlahový box so 4. zásuvkami osadiť na podlahu pod recepčný pult.

Všetky káblové rozvody uložiť pod omietku, prívody do pulto v rúrkach v podlahe.

Upravované priestory na 1. NP vo vstupe z Medenej ul. budú napájané z jestv. rozvádzača RH situovaného v priľahlej chodbe.

V jestv. rozvádzači RH osadiť nový istič:

- B10/1             svetlo podbránie     okr. č. S1

Svetelná inštalácia sa urobí káblom CYKY s prierezom 1,5 mm2.

Vývody k svietidlám budú ukončené voľným koncom, vodiče vývodov ukončiť v svietidlových svorkách a vedľa vývodu osadiť hmoždinku na záves svietidla. Konkrétne typy svietidla určí projekt interiéru. Sú navrhnuté závesné svietidlá s matnou guľou s kompaktnou žiarivkou 42W CDL E27. Svietidlá budú ovládané spínačom osadeným v stene pri vstupe do chodby.

- Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie bolo navrhnuté tokovou metódou podľa vzťahu:

Kde	Ø = E.S/η.μ

Ø – svetelný tok [lm]

E – osvetlenosť [lx]

S – plocha [m2]

η – účinnosť

μ – koef. znečistenia

Údržba svietidiel je vzhľadom na ich osadenie možná pomocou bežných prostriedkov. Požadovaná hodnota osvetlenosti v jednotlivých priestoroch je uvedená v tabuľke na výkrese svetelnej inštalácie.

- Záver

Pre nové svetelné a zásuvkové vývody rozdeliť v jestv. rozvádzačoch vodič PEN na N a PE pomocou modrých a z.žl. svoriek.

Vypínacia impedancia jednotlivých vývodov bola kontrolovaná podľa vzťahu

Zs . Ia < Uo

a vyhovuje požiadavke pre požadovaný vypínací čas v zmysle STN 33 2000-4.41.

Po ukončení montážnych prác je nutné pred uvedením zariadení do prevádzky vykonať 1. odbornú prehliadku pracovníkom s kvalifikáciou v zmysle

Vyhl. 508/09 Zb.z.

- Druh vonkajších vplyvov

Druh vonkajších vplyvov v priestoroch dotknutých rekonštrukciou priestorov bol určený odbornou komisiou v zmysle požiadaviek STN 33 2000-5-51. Rozhodnutie komisie je súčasťou priloženého protokolu o určení vonkajších vplyvov.

- Použité normy

STN 33 2000-5-51, 33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-6-61,

33 2000-4-43, 33 2000-5-52, STN 33 2000-7-701, ...

V Bratislave, september  2013		                                        Ing. Miroslav Stiefler