- A) TECHNICKÁ SPRÁVA

- Akcia:	NÁJOMNÉ BYTY

- Obchodná 52, 811 06 BRATISLAVA

- Miesto stavby:	Obchodná 52, 811 06 BRATISLAVA

Investor:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Zodpovedný proj.: 	Ing. Ľuboš Nekoranec

Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B

Kontroloval: 	Ing. šVEC RASTISLAV

Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A

Vypracoval: 	Ing. peter Bezák

Dátum:	01/2013

Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT

Časť:	ELEKTROINŠTALÁCIA

- Všeobecne

- Predmet projektu

Predmetom tohto projektu pre realizáciu stavby je časť Elektroinštalácia,  akcie: Nájomné Byty Obchodná 52, 811 06 Bratislava, investora: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava.

Predmetom projektu je :

- elektroinštalácia (rozvádzače, osvetlenie, zásuvky)

- prípojka NN

- vnútorné slaboprúdové rozvody (tel/data, TV)

- bleskozvod a uzemnenie

- napojenie zariadení ÚK a ZTI

Predmetom projektu nie je:

- rozvody PSN

- slaboprúdové prípojky

- V. O.

- EPS

- Požiarny rozhlas

- MaR

- Projektové podklady

Podklady pre spracovanie projektu boli

- rozpracovaný projekt stavebnej časti, požiadavky ostatných profesií, projekt ZTI a ÚK

Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

- Základné technické údaje

- Predpisy a normy

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest  Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie – núdzové osvetlenie

- STN 33 2000-3 Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

- Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

- Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

- STN 33 2000-4-43/C1 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

- Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

- STN 33 2000-4-443 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením.

- Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy.

- Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.

- Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.

- Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-473/O1 Elektrotechnické predpisy.

- Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.

- Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.

- Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

- Spoločné pravidlá.

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

- Kapitola 52: Elektrické rozvody.

- STN 33 2000-5-52/A1 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-5-523 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

- Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

- STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

- Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.

- Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

- STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia

- Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

- Priestory s vaňou alebo sprchou

- STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

- Kapitola 52: Elektrické rozvody

- STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

- STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

- STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.

- STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.

- STN EN 50110-1:10/2005 Prevádzka elektrických inštalácií.

- STN EN 60445:11/2007 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov.

- STN EN 60446:03/2008 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo – číslicovým systémom.

- STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

- STN EN 61140 (33 2010) – Ochrana pred úrazom el. prúdom.

- STN EN 62305-1 (341390) Ochrana pred bleskom.

- Časť 1: Všeobecné princípy.

- STN EN 62305-2 (341390) Ochrana pri zásahu blesku.

- Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 (341390) Ochrana pred bleskom.

Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4 (341390) Ochrana pred bleskom.

Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z.

vyhlášky č.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.

nariadenie vlády č.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006

energetický zákon č.: 656/2004 Zb. Z. §38

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

- Rozvodná sieť, ochrana

3PEN~50Hz 400/230V/TN–C

3NPE~50Hz 400/230V/TN–C-S

1NPE~50Hz 230V/TN–S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

2-60V= SELV

Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414 STN 33 2000-4-41.

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi. Pri navrhovaní rozvodov musia byť splnené podmienky čl. 411.3.3 STN 33 2000.4.41. Prepojené ochranným vodičom CY6 / FeZn 10 /  musí byť vodomer.

- Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami, ističmi a motorovými spínačmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania základnou ochranou pred priamym dotykom živých častí je krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť prúdovými chráničmi pre zásuvky s menovitým prúdom menším ako 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie, ako aj vo vonkajších priestoroch pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A. Prúdové chrániče sú s ∆I<30 mA.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania v súlade s STN 33 2000-4-41, čl. 411.3 až 411.6. Maximálny čas odpojenia pri koncových obvodoch do 32A v sieťach TN pre menovité napätie 230 < Uo ≥ 400V, AC je 0,2s. V systémoch TN je dovolený čas odpojenia nepresahujúci 5s v napájacích obvodoch a v obvodoch, nad 32A.

Výpočty impedancií poruchových slučiek od zdroja k miestu poruchy sú vypočítané pomocou programu. Výsledky výpočtov sú uložené u spracovateľa PD a na požiadanie budú predložené.

- Ochrana proti prepätiu

Ochrana proti prepätiu v objekte je trojstupňová. 1. stupeň ochrany a 2. stupeň bude v hlavných rozvádzačoch a v podružných rozvádzačoch, ktoré napájajú el. zariadenia vonku mimo objekt. Budú tu navrhnuté  zvodiče  bleskového prúdu a prepätia typu 1 a 2, triedy C a B. Vo všetkých podružných rozvádzačoch bude 2. stupeň ochrany so zvodičmi  prepätia typu 2, triedy C . 3. stupeň ochrany, zvodiča typu 3, triedy D budú v zásuvkách pre počítačovú techniku a techniku citlivú na prepätie.

- Ochrana proti preťaženiu a skratu

Bude riešená voľbou a nastavením vhodných nadprúdových ochrán a návrhom el. zariadení s dostatočnou skratovou odolnosťou.

- Požiadavky krytia el. prístrojov

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších vplyvov. Jednotlivé vonkajšie vplyvy sú vyznačené na výkresoch elektroinštalácie, vrátane potrebného krytia.

- Výkonové bilancie

Celková bilancia odberov je nasledujúca:

| CELKOVÁ BILANCIA: | Pi (kW) | Si (kVA) |  | Ps (kW) | Ss(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚK | 0,50 | 0,52 | 1 | 0,50 | 0,52 |
| ZTI | 1,00 | 1,43 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| Byty-elektrifikácia B /8 bytov/ | 88,00 | 125,71 | 0,48 | 42,24 | 60,34 |
| Spoločné priestory | 3,00 | 4,29 | 0,8 | 2,40 | 3,43 |
| VZT | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | 0,00 |
| CELKOM | 92,50 | 131,95 | 0,50 | 46,14 | 65,72 |
| súčasnosť medzi odbermi |  |  | 0,85 | 39,2 | 55,86 |
| CELKOM VÝKONOVÁ BILANCIA |  |  | kW | 39,2 | 47,48 |

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

1. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče súvisiace s požiarnou bezpečnosťou (napr. núdzové osvetlenie, požiarne vetranie, el. dvere, ...). zabezpečené prostredníctvom autonómnych batérií – UPS.

- Kompenzácia účinníka

Kompenzácia účinníka vzhľadom na charakter spotrebičov nie je riešená.

- Skratové údaje

Pre nový hlavný rozvádzač objektu RH boli výpočtom určené nasledujúce skratové údaje:

Ik“ <9,8 kA

ip<18 kA

Vyhodnotenie: všetky použité inštalačné prvky v rozvádzačoch vyhovujú daným vypočítaným skratovým údajom.

- Meranie elektrickej energie

Objekt je na zdroj el. energie napojený z existujúceho elektromerového rozvádzača RE - fakturačné meranie elektrickej energie za celý riešený objekt ostáva bez zmeny. Podružné meranie pre jednotlivé byty bude v hlavnom rozvádzači objektu RH.

- Zostatkové nebezpečenstvo

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

- Prevádzkové podmienky

Všetci pracovníci organizácie musia byť poučení o spôsobe poskytovania prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom, vrátane poučenia o používaní záchranných pomôcok. Poučenie pracovníkov musí byť opakované, aspoň 1 krát ročne a musí byť o týchto poučeniach vedený záznam. Organizácia je povinná zabezpečiť všetky pomôcky pre poskytovanie prvej pomoci. Elektrické rozvody sú navrhnuté a musia sa udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným Elektrotechnickým predpisom. Pracovníci určený k obsluhe a práci na el. zariadeniach musia mať tiež duševné a telesné predpoklady, aké vyžaduje zodpovednosť nimi prevádzaných úkonov. Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať jednoduché zariadenia do 1000V, pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím.  Pracovníci oboznámení môžu samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia a nesmú pracovať na častiach el. zariadení pod napätím. O poučení osôb je nutné viesť pravidelné záznamy. Pracovníci, ktorí obsluhujú stroje a zariadenia, musia byť oboznámení s prevádzkovými predpismi zariadení a s ich funkciou. Tam, kde sú vypracované miestne, alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy alebo pokyny, musia byť na vhodnom mieste prístupné a pracovníci s nimi preukázateľne oboznámení. Pracovníci s kvalifikáciou /vyučený v el. tech. odbore alebo s ukončeným stredným, alebo vysokoškolským vzdelaním v el. tech. odbore/ môžu samostatne obsluhovať el. zariadenia, pracovať na el. zariadení bez napätia, v blízkosti častí pod napätím i na častiach s napätím /ďalej viď. STN 343100/. Znalosť predpisov  týchto pracovníkoch bude prípadne overená podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

- Preukázanie odbornej spôsobilosti v projekcii

Ing. Ľuboš Nekoranec je zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným

číslom 4709*SP*I4 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na projektovanie projektantovi Ing. Ľubošovi Nekorancovi bolo vydané Technickou inšpekciou, a.s., podľa § 14 ods.1 písm.c) a § 16 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po preverení odbornej spôsobilosti dňa 7.12.2006.

Osvedčenie na projektovanie projektantovi Ing. Rastislavovi Švecovi bolo vydané Technickou inšpekciou, a.s., podľa § 14 ods.1 písm.c) a § 16 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po preverení odbornej spôsobilosti dňa 8.2.2008.

- Technický popis – silnoprúdové rozvody

- Prípojka NN

Exitujúca prípojka NN sa zruší a vybuduje sa nová prípojka NN vedená od existujúceho elektromerového rozvádzača RE káblom CYKY-J 4x25 v zemi.

Napájacím miestom pre riešený objekt je elektromerový rozvádzač RE, kde je umiestnené fakturačné meranie elektrickej energie za celý riešený objekt. V rozvádzači RE sa nachádza existujúci prívodný istič 63A, pôvodný vývod sa upraví pre možnosť pripojenie kábla CYKY-J  4x25. Prepoj medzi RE a RH sa zrealizuje káblom CYKY 4x25 mm2 vedený v zemi vo výkope v hĺbke 0,7m so zákrytom tehlou. Pod komunikáciou a pri križovaní kábla s inými sieťami je nutné uložiť kábel do chráničky. Presah chráničky je 1m na obe strany vjazdu a križovanej siete.

Pri súbehu kábla s inými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať nasledovné odstupové vzdialenosti :	- 5 cm - NN kábel

- 20 cm - VN kábel 22 a 35 kV

- 30 cm -oznamovacie káble

- 40 cm - vodovod. potrubia

Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov  pre obytnú zónu s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať podľa požiadaviek STN 73 6005.

Pri súbehu podzemných káblov NN rozvodov s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti:

Druh vedenia				Vzdialenosť (m)

Silové káble do 1 kV			0,05

Silové káble do 35 kV			0,20

Oznamovacie káble			0,30 (bez chráničky)

Plynovod do 0,005 MPa		0,40

Plynovod do 0,3 MPa			0,60

Vodovodné potrubie			0,40

Kanalizačné vedenie			0,50

Pri križovaní sa podzemných káblov NN rozvody s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti:

Druh vedenia				Vzdialenosť (m)

Silové káble do 1 kV			0,05

Silové káble do 35 kV			0,20

Oznamovacie káble			0,30 (bez chráničky)

Plynovod do 0,005 MPa		0,10 (v chráničke)

Plynovod do 0,3 MPa			0,10 (v chráničke)

Vodovodné potrubie			0,40

Kanalizačné vedenie			0,30.

Rozvádzač RH obsahuje podružné elektromery a trojpólové ističe 25A/400V pre jednotlivé byty. Schému napájania vidieť z výkresu č. 5-Schéma napájania.

- Rozvádzače

Rozvádzače RB sú plastového vyhotovenia, zapustené. Sú napájané z hlavného rozvádzača RH, kde sú umiestnené aj podružné elektromery jednotlivých bytov. V prívode je trojpólový vypínač 32A/ 400V. Vývody sú ističové:

- istič 10A/230V pre svetelné okruhy, vybrané okruhy napojené cez prúdový chránič 30 mA

- istič 16A/230V pre zásuvkové okruhy, vybrané okruhy napojené cez prúdový chránič 30 mA

- istič 16A/400V pre el. sporák

- istič 16A/230V napojenie krabice pre slaboprúdové rozvody.

Ističe chránia rozvody proti preťaženiu a skratu.

Ochrana proti prepätiu je realizovaná prepäťovou ochranou SPD typ 1 a 2. Ochrana typ 3 je realizovaná prepäťovou ochranou zapojenou do vybraného zásuvkového okruhu

Zapojenie a výzbroj rozvádzača viď výkres č. 8.

Rozvádzač RH je plastového vyhotovenia, zapustený. Je hlavným rozvádzačom objektu. Je napájaný z existujúceho elektromerového rozvádzača RE, kde je umiestnené fakturačné meranie elektrickej energie za celý riešený objekt. V prívode je trojpólový vypínač 80A. Vývody sú ističové:

- istič 10A/230V pre svetelné okruhy, vybrané okruhy napojené cez prúdový chránič 30 mA

- istič 16A/230V pre zásuvkové okruhy, vybrané okruhy napojené cez prúdový chránič 30 mA

- istič 25A/400V  + podružné meranie pre byty

Ističe chránia rozvody proti preťaženiu a skratu.

Ochrana proti prepätiu je realizovaná prepäťovou ochranou SPD typ 1 a 2. Ochrana typ 3 je realizovaná prepäťovou ochranou zapojenou do vybraného zásuvkového okruhu

Zapojenie a výzbroj rozvádzača viď výkres č. 7.

- Osvetlenie

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bola v zmysle príslušnej normy stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Pre túto intenzitu bol vypočítaný pre zvolený typ svietidiel ich počet a rozmiestnenie. Hodnoty intenzity osvetlenia spoločných priestorov sú uvedené na príslušných výkresoch resp. v časti technickej správy.

Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest

Intenzita osvetlenia v jednotlivých priestoroch sa uvažuje nasledovná :

- Chodby					100 lx

- Schodisko				150 lx

- WC					200 lx

- Predajná plocha				300 lx

- Kancelária				500 lx

- Technické miestnosti			150-200 lx

- Skladovacie priestory			150 lx

Pri stanovení hodnoty intenzity je nutné dodržať nariadenie vlády č. 269, Z.z. č. 269/2006.

POŽIADAVKY NA UMELÉ OSVETLENIE PRACOVÍSK V ZMYLSE ZÁKONA č.269/2006

1. Najnižšie prípustné hodnoty celkovej priemernej udržiavanej osvetlenosti vnútorného priestoru pracovísk alebo jeho funkčne vymedzených častí z celkového osvetlenia sú

a) pre dlhodobý pobyt zamestnancov v priestoroch

1. s dostatočným denným osvetlením Em = 200 lx,

2. so združeným osvetlením Em = 500 lx,

3. bez denného osvetlenia, ak sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia Em = 500 lx,

4. bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch Em = 1 500 lx,

b) pre krátkodobý pobyt zamestnancov Em = 100 lx,

c) pre občasný pobyt zamestnancov Em= 20 lx, kde Em je priemerná hodnota udržiavanej osvetlenosti.

2. Osvetlenie namiestach zrakových úloh vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa určujú podľa týchto technických noriem:

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 2: Vonkajšie pracovné miesta.

POŽIADAVKY NA OSVETLENIE PRACOVÍSK BEZ DENNÉHO OSVETLENIA A NÁHRADNÉ OPATRENIA NA OCHRANU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

1. Najnižšie prípustné hodnoty priemernej osvetlenosti z celkového osvetlenia pre dlhodobý pobyt zamestnancov počas dňa

a) Em = 500 lx – ak sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia,

b) Em = 1500 lx – ak nie sú preukázateľne zabezpečené náhradné opatrenia.

2. Osvetlenie na miestach zrakových úloh, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa určujú podľa tejto technickej normy:

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

3. Ak sú v priestore bez denného osvetlenia v zornom poli plochy s vysokým jasom (napríklad okná),musia byť splnené požiadavky na pomer jasu podľa prílohy č. 3 tretieho bodu.

4. Náhradné opatrenia znižujú nepriaznivý vplyv dlhodobého pobytu v priestoroch bez denného osvetlenia na zdravie (resp. biologické funkcie) zamestnancov. Sú to napríklad

a) pobyt v priestore bez denného osvetlenia najviac štyri hodiny denne,

b) začiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine,

c) ukončenie pracovnej zmeny najneskôr o 13.00 hodine,

d) prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín, začínajúca sa najneskôr o 12.00 hodine,

e) najviac tri denné zmeny v týždni končiace sa po 13.00 hodine,

f) práca každý druhý deň,

g) po dvoch pracovných zmenách dva dni voľna,

h) špeciálne ožarovacie zariadenia (svietiace panely, umelé okná, svietiace steny a podobne), pričom musia byť splnené požiadavky na zábranu oslnenia.

Ovládanie osvetlenia je vypínačmi umiestnenými pri vstupných dverách do miestnosti.

Osvetlenie únikových ciest bude vybavené orientačným núdzovým osvetlením – t.j. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3).  Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku.

Intenzita osvetlenia v osi únikovej cesty má byť 2 lx po dobu 1 hod.

Osvetlenie núdzových ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie bezpečnostného osvetlenia svietidlami so symbolmi pre únikové cesty. Sú použité svietidlá s autonómnym zdrojom (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3). Činnosť núdzového osvetlenia navrhnutá na 60min. Svietidla budú inštalované v priestoroch:

- únikové cesty a

- schodištia

- technické miestnosti

s týmito vlastnosťami:

- najnižšia hodnota intenzity osvetlenia 1 lx

- umiestnenie nad každými únikovými dverami v každom mieste, kde je výšková alebo smerová zmena únikovej cesty

Núdzová osvetľovacia sústava je navrhnutá v súlade s požiadavkami STN EN 1838, EN 50172 a ďalších súvisiacich noriem. Núdzové únikové osvetlenie v objekte je zriadené v kategóriách:

Núdzové osvetlenie únikových ciest s intenzitou min. 1 lx na zemi, a to v osi únikovej cesty. Rovnomernosť 1:40.

Antipanické osvetlenie nenáročných technologických prevádzok, zhromažďovacích priestorov, ďalej potom na sociálnych zariadeniach a v kabínach výťahov bez ohľadu na ich funkciu pri požiari, a to na hodnotu minimálne 0,5 lx. Rovnomernosť 1:40.

Osvetlenie priestorov s vysokým rizikom na hodnotu 10 % Em, minimálne však 15 lx, a to vo vybraných priestoroch technológie, alebo inak rizikových priestoroch. 100 % osvetlenia bude k dispozícii s prepnutím 0,5 s a bude zamedzený stroboskopický efekt. Rovnomernosť 1:40.

Tabuľka intenzity núdzového osvetlenia

| Osvetľovaný priestor | Intenzita osvetlenia Em (lx) | Index farebného podania Ra | UGR |
| --- | --- | --- | --- |
| Núdzové osvetlenie únikových ciest | 1 | 40 |  |
| Antipanické osvetlenie | 0,5 | 40 | - |
| Núdzové osvetlenie priestorov s vysokým rizikom | 10 % Em, min. 15 lx | 40 | - |

Na hodnotu 5 lx budú osvetlené tlačidlá EPS, hydranty, hasiace prístroje a lekárničky prvej pomoci. Miesta prvej pomoci budú definované ako priestory s vysokým rizikom.

Principiálne schémy zapojenia svetelných okruhov:

Oprava a údržba

Oprava a údržba svietidiel a navrhovaných zariadení ktoré nebudú prístupné z podlažia je navrhnutá z pojazdných ( s aretáciou ) rozoberateľných plošín.

- VZT

Odsávanie zo sociálnych zariadení je zabezpečené ventilátorom s časovým dobehom – dodávka VZT.

- ÚK

Technológia ÚK v novej kotolni bude napojená novými káblami z rozvádzača RH.

- ZTI

Technológia ZTI v novej kotolni bude napojená novými káblami z rozvádzača RH.

Výťahy sú existujúce a nemenia sa. V rámci tohto projektu sa existujúce rozvádzače výťahov RV1 a RV2 napoja novým káblom CYKY-J 4x10 z rozvádzača RH. Osvetlenie výťahovej šachty a zásuvky vo výťahovej šachte ostávajú pôvodne bez zmeny.

Pri prechode káblov cez požiarne úseky a stropy podlaží sú káble požiarne utesnené. Typy použitých materiálov budú určené vždy podľa stupňov požiarnej bezpečnosti priľahlých požiarnych úsekov, minimálne však podľa III. SPB.

- Káblové rozvody

Použité káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CYKY, v priestoroch únikovej cesty typy CHKE-R. Káble napájajúce rozvody a zariadenia v prevádzke počas požiaru sú typu NHXH FE180/E60 spĺňajúce nižšie uvedené požiadavky. Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm.

Požiadavky prílohy č. 14 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z:

A. PRE ZARIADENIA, KTORÉ SÚ POČAS POŽIARU V PREVÁDZKE

Zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke 					Druh kábla

b) núdzové osvetlenie 								ZO, BH, PH

c) osvetlenie chránených únikových ciest a zásahových ciest 			BH, PH

d) vetranie únikových ciest 							ZO, BH, PH

B. PRE POŽIARNE ÚSEKY S TÝMITO PRIESTORMI

Požiarny úsek s priestorom 							Druh kábla

a) zdravotnícke zariadenia

1. jasle 									BH, ZO

2. lôžkové oddelenia nemocníc 						BH, PH, ZO

3. jednotka intenzívnej starostlivosti, anestéziologicko-resuscitačné oddelenie,

operačné oddelenie 							BH, PH, ZO

b) stavby sociálnych služieb – lôžkové časti 					BH, PH, ZO

c) stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi

(divadlá, kiná, kongresové sály, obchody, výstavníctvo)

1. zhromažďovací priestor 							BH, ZO

2. priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci 				BH

d) stavby na bývanie (okrem rodinných domov) – komunikačné priestory 		BH, ZO

e) stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, internáty a podobne)

1. izby 									BH, ZO

2. spoločné priestory (recepcia, reštaurácia) 				BH

Vysvetlivky:

ZO – odolný proti šíreniu plameňa,

BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení,

PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase.

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

- dovolené zaťaženie káblov

- skratová odolnosť káblov

- úbytok napätia

- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom.

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú:

a) káble v bezhalogénovej  pevnej rúrke

b) na jednoduchých káblových úchytoch ( typový výrobok ) uchytených na strope v priestore podhľadu

c) káble v ochranných ohybných rúrkach v podlahe pod stropom v miestach, kde sa nachádza podhľad

d) káble v ochranných ohybných rúrkach v suchých priečkach

e) káble na káblových žľaboch v priestore výstavnej plochy v súbehu s ostatnými inštaláciami (VZT)

f) káble na káblovom rebríku  - stúpanie v hlavnej stúpačke

Pozdĺžne vedenie káblov 1. stupňa dodávky elektrickej energie a ostatných káblov musí byť priestorovo prípadne polohovo oddelené podľa čl. 20 STN 38 2156/Z1.

Protipožiarne opatrenia

Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2, podľa požiadaviek MV SR č. 605/2007 Z.z. a podľa požiadaviek § 40 ods. 3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchávky HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno - deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút).

- Umiestnenie prístrojov

Výška osadenia el. prístrojov je nasledovná ( ak nie je uvedená pri prístroji ):

- 1,05 m – os vypínačov

- 0,25 m – os zásuviek

- 1,2 m - zásuvky v sociálnych priestoroch

- 1,1 m - zásuvky v kuchynkách

- 1,8 m – horná hrana nástenných rozvádzačov

- 2,05 m – nástenné svietidlá v interiéroch

Viac-rámiky na silnoprúdové a slaboprúdové zásuvky umiestňovať vodorovne. Pokiaľ je možné spojiť všetky do jedného viac-rámiku, ak nie, spojiť silové zásuvky a vedľa použiť ďalší viac-rámik pre slaboprúdové zásuvky.

Typy svietidiel, vypínačov a zásuviek sú uvedené v legende prípadne v súpise materiálu.

Použité svietidlá a prístroje inštalované v nábytku a v drevenom obklade musia byť uspôsobené na montáž na HORĽAVÝ PODKLAD, použiť s ohľadom na podklad priechodky, materiál zabezpečujúci utesnenie jednotlivých požiarnych úsekov (hmota Hilti). Ako podklad a dištanciu od stien použiť Cetris dosky, príp. iný nehorľavý nekovový  izolačný materiál podľa STN 33 2312.

Pre elektrickú inštaláciu v priestoroch s vaňou alebo sprchou (tzn. kúpeľne a pod.) platia požiadavky STN 33 2000-7-701:10/2007.

V zmysle predmetnej normy (článku 701.512.2, vonkajšie vplyvy) inštalované elektrické zariadenia musia mať aspoň tieto stupne ochrany :

- v zóne 0 : IPX7;

- v zóne 1 : IPX4;

- v zóne 2 : IPX4.

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 a článku N 701.512.5 sa zásuvky a spínače môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené svojím najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.

Umývací priestor je v zmysle článku N 701.30.5 ohraničený :

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a

b) podlahou a stropom.

Článok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 – doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCD):

V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden (alebo niekoľko) prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA chrániť všetky obvody. Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch :

- s ochranným opatrením „elektrické oddelenie“, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič;

- s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV“.

- Hlavné pospájanie

Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica EP (HUP), umiestnená v rozvádzači RH (prípadne v jeho blízkosti). Na túto svorkovnicu sa vodičmi CY prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

- vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

- kondenzačné jednotky na streche

- konštrukcie výťahov

- neživé časti kotolne a ostatných technických miestností

- všetky rozvádzače

- RACK (miestnosť vyhradená pre slaboprúd)

Hlavná uzemňovacia prípojnica EP sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu pásikom FeZn 30/4 mm. Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľní vodičom CY 4.

V zmysle STN 33 2000-5-54:03/2008 článku 544.1.1, vodiče na ochranné pospájanie (v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:10/2007) určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu (HUP) podľa článku 542.4, nesmú mať menší prierez ako :

- 6mm2 meď, alebo

- 16mm2 hliník, alebo

- 50mm2 oceľ.

- Bezpečnostné opatrenia

Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.

Správanie rozvodu el. energie pri požiari:

V prípade požiaru nariadi veliteľ zásahu vypnutie hlavného prívodu napájania, pri ktorom sa odpojí celý objekt od elektrickej energie. V prípade, že sa bude v objekte nachádzať EPS-ka, môže kontaktom vypnúť hlavný prívod pre riešený objekt.

- Ochrana pred bleskom

Bleskozvod a uzemnenie

Strecha je tvorená systému šikmých striech a rovnou strechou. Objekt bol zaradený v zmysle skupiny STN EN 62305 do LPS triedy III.

Zachytávacia sústava je tvorená drôtom FeZn ∅ 8mm, vedeným po hrebeni striech. Je navrhnutá tak, aby bol chránený celý objekt proti zásahu úderom blesku. Pri návrhu sa použila metóda valivej gule ( polomer r=45 m ).

Vonkajšie zvody budú vedené pod omietkou v ochranných netrieštivých PVC hadiciach ø 29 mm. Ich počet je stanovený v zmysle STN EN 62305-3 čl.5.3. na 8. Vo výške 0,6 m nad terénom bude zapustená do fasády skrinka KO 125, kde bude umiestnená skúšobná svorka SZ a kde bude zaústený prepoj s uzemnením. Zvody sa pripoja na zberaciu sústavu pomocou normalizovaných svoriek.

Uzemnenie navrhovaného objektu je tvorené pásikom FeZn 30/4 uloženom v výkope v zemi okolo objektu. Spojovacie miesta sa musia dať skontrolovať a musia byť chránené proti korózii. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť. Zemný odpor nemá byť väčší ako 10. Uzemnenie je potrebné pri realizácií preveriť. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami.

Výpočet uzemnenia uzemňovacej sústavy zhotovených uzemňovačov podľa STN 2000-5-54 tabuľka NB.1. vyšiel  1,4 Ω. Celkový zemný odpor novej uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 10Ω.

Uzemňovacia sieť bude spoločná pre:

- elektrické zariadenia do 1000V

- bleskozvod

hlavnú uzemňovaciu prípojnicu objektu

Vnútorný systém ochrany pred bleskom

Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácií a prepäťovými ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpečené napríklad nasledovným spôsobom:

- armovacie drôty v základovej doske a doskách nad jednotlivými podlažiami sú vodivo prepojené tak, aby vytvorili vodivú mrežovú sieť. Táto sieť je vodivo prepojená s náhodnými zvodmi v betónových stĺpoch stavby tvorí ekvipotencionálne pospájanie stavby

- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených na ekvipotencionálne pospájanie stavby

- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou vodičov CY

- prepäťové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných a podružných rozvádzačoch a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.

Príklad zváraných spojov prútov armovania v železobetóne

Dĺžka zvarov jednotlivých armovaných prútov má byť minimálne 30mm v zmysle STN EN 62305-3.

Príklad na body pripojenia k armovaniu v železobetónovej stene

Legenda: 1-vodič vyrovnania potenciálu, 2-matica privarená k armovaniu, 3-armovací prút, 4-nedotykový odliatok ako upevňovací bod, 5-medený zlanený vodič pre vyrovnanie potenciálu, 6-ochranné opatrenie voči korózií, 7-oceľový profil C, 8-mieto zvaru.

Príklady použitia svoriek ako spojov medzi prútmi armovania a vodičmi

Legenda: 1-prút armovania, 2-kruhový vodič (drôt), 3-skrutka, 4-páskový vodič (pásik).

- Technický popis – slaboprúdové rozvody

- TV rozvody

Napájacím miestom TV rozvodov je RACK umiestnený na 1NP. Z RACK-u budú napojené koaxiálnymi káblami VCXJE-R 75-4,8 krabice KT250, umiestnené na každom podlaží v jednotlivých bytoch. Samotný rozvod TV v byte bude hviezdicovým spôsobom (VCCJY 75-4,8 do každej zásuvky TV) z rozvádzača slaboprúdu (KT250), umiestnenej v byte vedľa silového rozvádzača bytu.  V rámci silnoprúdu je pripravené napájanie tohto rozvádzača pre aktívne prvky (tieto nie sú súčasťou PD).

Pasívne a aktívne rozbočovače sú umiestnené v RACK-u a v krabici KO125 (nie sú predmetom tejto PD, budú riešené v rámci dodávky poskytovateľa služby). Potrebné napojenie napätím 230V je z rozvádzača RH zo spoločnej spotreby. Pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti - 100 mm.

- Telefónne a datové rozvody

Začiatok telefónnych rozvodov začína v RACK-u, ktorý je prepojený s jednotlivými bytmi káblom FTP kat. 6 4x2x0,5.

Z RACK-u sú vedené do bytov káble FTP 4x2x0,5 kat. 6, ukončené v slaboprúdovom rozvádzači (krabici KT250) v každom z bytov. Samotný rozvod Tel/Data v byte bude hviezdicovým spôsobom (2xFTP kat. 6 4x2x0,5 do každej zásuvky 2xRJ45) z krabice KT250, umiestnenej v byte vedľa silového rozvádzača bytu.  V rámci silnoprúdu je pripravené napájanie tohto rozvádzača slaboprúdu pre aktívne prvky (tieto nie sú súčasťou PD). Ďalej je nutné priviesť Tel prípojky do strojovne výťahu z RACK-u.

V rámci spoločných priestorov je nutné pripraviť chráničku HFX 50 (so zaťahovacím vodičom) od fasády do RACK-u.

Pri súbehu slaboprúdových rozvodov s rozvodmi silnoprúdu je potrebné dodržať odstupovú vzdialenosť 100 mm.

- Bezpečnostné upozornenia

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.   a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, III. časť - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

- POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Z hľadiska nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavebných prác je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona – zákon č. 409/2006 Z.z.), vyhláškou č. 208/2005 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom, vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona o odpadoch:

- každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi a držiteľ odpadu je povinný odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov (§68 ods. 3 písm. e)).

- Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

Pri stavebných prácach je zároveň potrené rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

zo zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

zo zákona č. 666/2004 Z.z. o štátnej správe o vodnom hospodárstve

zo zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe pre životné prostredie

zo zákona č. 296/2005 Z.z. o prípustných znečisteniach vôd

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 135/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pri stavebných prácach môžu vzniknúť nasledovné odpady:

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených kontajneroch, príp. dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku.

O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budú odovzdané do zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať, budú zneškodnené skládkovaním. Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) budú odovzdané zariadeniu, ktoré má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.

Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutočňovať v členení podľa vyhlášky č. 208/2005 Z.z. so zvláštnym prihliadnutím na kategóriu č. 5.1 – 5.6 (svetelné zdroje s obsahom ortuti).

V náväznosti na §40c zákona o odpadoch ods. 2 je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný ich triediť podľa druhov *§19 ods. 1 písm. b) a c)+, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

  - Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

  - Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni, kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory. Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké prostredie a pre prístroje do vonkajšieho prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

  - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobené v strojovniach a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom. V kúpeľniach bude urobené vodičom Cy 4mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/. V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

  - Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný ektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.

  - Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

  - Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

  - Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

  - Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie oprávnenej prevádzať tieto práce.

  - Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

  - Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. podrobení skúške o odbornej spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

  - Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis

- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

- o protipožiarnych opatreniach

- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.

o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

  - Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

  - Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných predpisov.

  - Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:

| Lehoty odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení všeobecne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lehoty podľa druhu prostredia | Roky | Lehoty podľa druhu priestoru so zvýš. rizikom ohrozenia osôb | Roky |
| Základné | 5 | Priestory určené na zhromažďovanie osôb viac ako 250 osôb | 2 |
| Normálne | 5 | Murované, obytné a kancelárske budovy (okrem bytov) | 5 |
| Vonkajšie | 4 | Objekty zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 | 2 |
| Pod prístreškom | 4 | Ostatné objekty | 5 |

- Záver

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je  nutné  previesť  v  súlade  s  týmito  normami  ako  aj  montážnymi  pokynmi.

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej elektroinštalácie.

Pred začatím prác investor zabezpečí vytýčenie exist. sieti . Prípadné zmeny budú akceptované v projekte skutočného prevedenia stavby.

# Vypracoval :		Ing. Peter Bezák

# Kontroloval : 	Ing. Ľuboš NEKORANEC

číslo osvedčenia podľa vyhl.718/2002 Z. z.:  47/1/2006-EZ-P-E1-A,B