Technická správa

VYKUROVANIE.

Teplo a palivá.

Všeobecne:

Zásobovanie teplom objektu :Sociálne bývanie – nájomné byty ,  rekonštrukcia objektu na Obchodnej ul. č.52 v Bratislave , 8 – mich nájomných bytov , je riešené z vlastného zdroja tepla -   plynového závesného kondenzačného kotla s integrovaným zásobníkom pre  ohrev teplej úžitkovej vody  , umiestnenej v samostatnej miestnosti m.č.1.05 na 1.NP – prízemí objektu.

Návrh teplofikácie je spracovaný na základe stavebných výkresov v zmysle STN a súvisiacich predpisov.

Potreba tepla:

Tepelný príkon objektu je vypočítaný podľa STN EN 12 831 , pre oblastnú  teplotu vonkajšieho vzduchu  te = - 11 ° C ,  v krajinnej  oblasti s intenzívnymi vetrami.

Vo výpočte sú zahrnuté teplotechnické požiadavky pre navrhované stavebné materiály a konštrukcie v zmysle normy STN 73 0540.

Potreba tepla pre prípravu TÚV je vypočítaná podľa STN 06 0320 pre dané odberové miesta .

Je navrhovaný teplovodný vykurovací systém s núteným obehom vykurovacej

vody , s teplotovým spádom  t = 70/50°C – ohrev TUV.

Bilancia potreby tepla:

za hod.max.   za hod.priem.         za rok                  za zimu

kW                   kW                        MWh/rok             MWh/zima

a/   - vykurovanie        22,80              14,40                    46,54                      41,93

c/   - ohrev TÚV          44,00                8,25                    11,55                       5,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

58,09                   47,70

t.j. 209,12 GJ/rok   171,72 GJ/zima

- 2 -

Zdroj tepla  :

Ako zdroj tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV je navrhovaný závesný plynový kondenzačný kotol , pre spaľovanie zemného plynu naftového.

Zdroj tepla je riešený jednou kotlovou jednokou , integrovanou so zásobníkom pre ohrev teplej úžitkovej vody v m.č.: 1.05 na 1.NP – prízemí objektu.

kotlová jednotka	:   Teplovodný plynový závesný kondenzačný kotol

fy:       BUDERUS

typ                           :   GB 162  - 45 kW  - 1 ks

výkon			:   9,6 – 42,50 kW

palivo			:   zemný plyn naftový

zásobník TÚV	:   1ks  BUDERUS SU 400

objem			:   V = 400 l

výkon TÚV		:   1080 l/hod

regulácia :                    RC35

Inštalovaný výkon kotolne : Qi = 9,6 – 42,50 kW

Kotol bude zaústený dymovodom TURBO DN 80/125 mm  s odvodom spalín  TURBO DN 80/125mm  cez strechu , s vyústením so strešvým nástavcom 65cm  nad  strechou.

Zabezpečovací systém teplovodného systému bude riešený tlakovou expanznou nádobou s membránou , typ : Expanzomat TE o objeme V = 35 dm 3 , v zmysle normy STN EN 12 828 , t.j. bude napojená do vratného potrubia kotlov.

Na nábehovom potrubí bude osadený poistný ventil pružinový rohový.

Otvárací pretlak na poistnom ventile bude p  = 150 kPa.

Vykurovací systém :

Je navrhovaný teplovodný vykurovací systém s núteným obehom vykurovacej

vody , s teplotovým spádom t = 70/50 °C – s teplotou vody ekvitermicky regulovanou – v závislosti na teplote vonkajšieho vzduchu a s teplotou vody  t = 70/50°C konštantnou  – pre ohrev TÚV , v zásobníkovom ohrievači vody na teplotu t = 55 °C.

- 3 -

##### Kompletná meracia zostava merania spotreby tepla pre jednotlivé byty:

Meranie spotreby tepla na vykurovanie bude zabezpečené meračom tepla na sekciovom pripojení bytu na rozdeľovači a zberači pre napojenie jednotlivých bytov s umiestnením na chodbe.

Merač tepla SENSONIC II-0,6 typ VITERA) kompaktná zostava

menovitý prietok 0,6 m3.h-1, menovitý tlak 16 bar, tlaková strata 0,24 bar, minimálny merací rozsah 6 l.h-1

montáž

Obsah dodávky meračov:

-          mikroprocesorové počítadlo s 1,5 m káblom

-          prietokomerná časť

-          teplotný snímač s návarkami prívodu umiestnený mimo prístroj, dlžka snímača 1,5 m

-          teplotný snímač s návarkami na spiatočke, dlžka snímača 1 m

-          jednorúrková prípojka EAS s vonkajším závitom

-          ponorné púzdro s návarkom pri dĺžke púzdra 50 mm

-          overenie

Horizontálny rozvod potrubia z kotolne je vedený  v podlahe , ako sekciový rozvod na kažom podlaží  - k rozdeľovaču a zberaču pre napojenie bytov , odkiaľ pokračuje rozvod potrubia k jednotlivým odberovým miestam – vykurovacím telesám.

Vykurovacie skupiny sú delené v závislosti od návrhu a účelu na :

a/  klasické radiátorové vykurovanie - vykurovacie telesá		t = 70/50°C -             ekvitermicky regulovaná

b/  ohrev teplej úžitkovej vody – TÚV				           t    =     70/50°C     -

konštantná

Ako vykurovacie telesá sú navrhované použiť vykurovacie telesá JAGA typ : TEMPO WALL , o stavebnej výške 600 a 900 mm , prevedenie 10 a 15 ,  ako aj  kúpelňové trubkové registre.

Na vykurovacích telesách budú inštalované radiátorové ventily  fy. HERZ , typ : TS 90  1/2" , rohové pripojenie  , s hlavicou termostatického ovládania typ: PORSCHE - H  a radiátorová spojka HERZ RL- 5 1/2" , rohové pripojenie  , na kúpelňových registroch : HERZ , radiátorový ventil typ : TS 90 + ručná hlavica  , ďalej  radiátorová spojka  RL - 5 a na všetkých telesách aj odvzdušnovacie ventily.

- 4 -

Spotreba paliva :

spotreba tepla                	Qc = 209,12  G/rok

účinnosť spaľovania         	m =  105 %

využiteľnosť

výhrevnosť paliva           	qn = 33,9 MJm-3

plynárenský koeficient     	k  = 1,04382

Za hod max. :                	Mp = 4,5  m3/hod

Za hod priem:                	Mp =  4,5 x  0,5 = 2,25 m3/hod

Za rok :                              Mp  =  Qc . k   =  209,12.109 . 1,04382   =  6.130 m3/rok

u . qn           33,9 . 106 . 1,05

t.j.: 766 m3/rok/byt

Z toho v zime:                   Mp  =    171,72 . 109 . 1,04382   =  5.030 m3/zima

33,9 . 106 . 1,05

Z toho v leto :                    Mp  = 6.130 – 5.030 = 1.100 m3/leto

Tepelné izolácie :

Rozvody potrubia vedené v zdroji tepla budú opatrené tepelnou izoláciou v hrúbke:

Typ : polyetylén

rozvody potrubia       :  10 mm  - potrubia do DN 25

14 mm -  potrubia do DN 50

Rozvody potrubia vedené v podlahe , resp. v drážke v stene nad podlahou budú opatrené tepelnou izoláciou v hrúbke:

Plasthliníkové rozvody   potrubia budú  opatrené tepelnou izoláciou v hrúbke:

Typ : polyetylén

rozvody potrubia       :  10 mm  - potrubia do DN 25

14 mm -  potrubia do DN 50

- 5 -

Záver :

Po vykonaní montáže previesť tlakové a vykurovacie skúšky v zmysle normy STN 06 0310.

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Montáž potrubia a strojného zariadenia vykoná oprávnená organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSVR  SR č.718/2002 Z.z.

Pri stavebných prácach sa postupuje v súlade s ustanoveniami vyhlášky č.374/1990 Z.z. - požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákona č.124/2006 Z.z.- zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Skúšky zariadení.:

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky č.374/1990 Z.z., vyhlášky MPSVR  SR č.718/2002 Z.z., STN EN 12 828 (06 0310) a STN EN 13480. Každé zmontované zariadenie musí byť preskúšané podľa STN EN 12 828 (06 0310) a STN EN 13480.

K projektovej dokumentácii nie je potrebné osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

Skúška odolnosti – robí sa ako hydrostatická tlaková skúška (vodná tlaková skúška).

Hydrostatická tlaková skúška – skúša sa pracovným pretlakom 600 kPa a nesmú sa prejavovať viditeľné netesnosti..

Prevádzková skúška – overuje funkciu a nastavenie zariadenia, v jej priebehu sa dodržujú normálne prevádzkové podmienky skúšobného zariadenia. Trvá 72 hodín.

V Bratislave , december 2012

Zodpoved. projektant : ing.E.Bitterer

Záver:

Po vykonaní montáže previesť tlakové a vykurovacie skúšky.

V Bratislave , december 2012

Zodpoved. projektant : ing.E.Bitterer