# TECHNICKÁ  SPRÁVA

| Stavba : | Sociálne bývanie – nájomné byty |
| --- | --- |
| Miesto : | Obchodná 52,811 06 Bratislava |
| Investor : | Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Vajnorského nábr. 3, 814 21 Bratislava |
| Druh PD : | Zdravotechnika |
| Stupeň PD : | Projekt pre realizáciu stavby |

1. Všeobecne :

V projekte zdravotechniky pre stavebný objekt SO.01 je riešená vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod a vnútorný plynovod.

Stavebný objekt SO.01 je napojený na  rozvody existujúcich inžinierskych sietí. Prípojka vody, prípojka kanalizácie a prípojka plynu sú existujúce. Zrealizované boli v rámci rekonštrukcie objektu v roku 1992.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky boli výkresy stavebnej časti v mierke 1:50,  pôvodná dokumentácia zdravotechniky v roku 1991.

## 2. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA :

Stavebný objekt SO.01 bude odkanalizovaný do existujúceho vonkajšieho areálového kanalizačného potrubia DN 200.

Vnútorná kanalizácia je delená na vnútornú splaškovú a vnútornú dažďovú kanalizáciu. V ležatej časti je vnútorná kanalizácia riešená ako jednotná.

## 2.1 Vnútorná splašková kanalizácia :

Navrhovaná vnútorná splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody od hygienických zariaďovacích predmetov bytov na 1.NP a 2.NP.

Odpadové potrubia vnútornej splaškovej kanalizácie K1, K2 a K3 bude vedené v drážkach existujúceho muriva na 1.NP a v pred stenovej priečke na 2.NP. Odpadové potrubia K1, K2 a K3 budú ukončené nad strechou ventilačnou hlavicou.

Odpadové potrubia vnútornej splaškovej kanalizácie K4 a K5 bude vedené v drážkach existujúceho muriva na 1.NP a v pred stenovej priečke na 1.NP. Odpadové potrubia K4 a K5  budú ukončené pod stropom 1.NP privzdušňovacím ventilom Geberit GRB90.

Pripojovacie potrubia vnútornej splaškovej kanalizácie od zariaďovacích predmetov po odpadové potrubia budú vedené v priečkach.

Ležaté, zvodné potrubia vnútornej splaškovej kanalizácie budú vedené pod podlahou 1.NP.

Hlavné ležaté potrubie vnútornej splaškovej kanalizácie bude vedené pod podlahou 1.NP a bude zausťovať do potrubia existujúcej kanalizačnej revíznej šachty.

Materiálom odpadového a pripojovacieho potrubia vnútornej splaškovej kanalizácie budú rúry    PE-HD Geberit pre vnútornú kanalizáciu.

Materiálom zvodného potrubia vnútornej splaškovej kanalizácie budú rúry PE-HD Geberit ležaté potrubia.

Výpočet množstva splaškových vôd:

Množstvo splaškových vôd sa rovná cca množstvu potreby vody:

Výpočet potreby vody v zmysle vyhlášky MŽPSR č.684/2006 z 14.11.2006, príloha 1.

Príloha 1 – bytový fond

Bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom

potreba vody pre 1 osobu =	135 l/os.deň

priemerná denná potreba      Qp    =	18 osôb x 135 l/os.d = 2 430 l/deň  = 0,028 l/s

maximálna denná potreba     Qm   = Qp . kd  = 2 430 l/deň . 1,2 = 2 916 l/deň = 0,03375 l/s

maximálna hodinová potreba Qh  = Qm .  kh  = 121,5 l/h . 1,8  =  218,7 l/h = 0,06075 l/s

ročné množstvo splaškových vôd        Qr 	= 886,95  m3/rok

## 2.2 Vnútorná dažďová kanalizácia :

Vnútorná dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo strechy stavebného objektu SO.01.

Dažďové vody z plochej strechy objektu nad 1.NP  budú odvádzané pomocou dvoch strešných vtokov L1, L2 DN 100 .

Dažďové vody zo šikmej strechy nad 2.NP a šikmej strechy nad 1.NP budú odvádzané pomocou vonkajších strešných žľabov a  vonkajších odpadových potrubí – riešené v stavebnej časti.

Vonkajšie odpadové potrubia L3, L4, L5 a L6 budú zausťovať do lapača strešných splavenín HL 600/2 DN125. Od lapača strešných splavenín budú dažďové vody odvádzané existujúcim potrubím, alebo navrhovaným potrubím do vonkajšej existujúcej jednotnej kanalizácie.

Ležaté potrubia dažďovej kanalizácie od odpadových potrubí L1, L2,L3 a L4 budú vedené pod podlahou 1.NP a budú zausťovať do hlavného ležatého potrubia jednotnej kanalizácie.

Materiálom odpadového potrubia vnútornej dažďovej kanalizácie budú rúry PE-HD Geberit pre vnútornú kanalizáciu.

Materiálom zvodného potrubia vnútornej dažďovej kanalizácie budú rúry PE-HD Geberit ležaté potrubia.

Výpočet prietoku zrážkových vôd:

Prietok zrážkových vôd Qr v l/s s odkanalizovaném plochy Qr = r.A.C

Plocha strechy   A = 434,20 m2  , súčiniteľ odtoku C = 1,0 , výdatnosť dažďa r  = 0,03 l/.s.m2

Qr = 434,20 x 1,0 x 0,03 = 13,0 l/s

Celkové množstvo dažďových vôd  : Qr   = 13,0 l/s

Vnútorná kanalizácia bude prevedená podľa STN 736760, STN EN 12056 a STN EN 476.

## 3. VNÚTORNÝ VODOVOD :

Stavebný objekt S0.01 bude zásobovaný studenou pitnou vodou prípojkou DN50 z vonkajšieho areálového vodovodu DN50 zrealizovanej v rámci rekonštrukcie objektu v roku 1992.

Novonavrhované potrubie studenej pitnej vody pre stavebný objekt SO 01 bude prepojené s existujúcim potrubím DN50 vedeným cca 0,7m od objektu. Novonavrhované potrubie studenej pitnej vody bude privedené do miestnosti 1.04 – nová kotolňa vstup, kde na potrubí bude osadená armatúrna zostava s podružným vodomerom Premex DN40. Od tejto vodomernej zostavy potrubie studenej pitnej vody bude privedené do miestnosti 1.05 – nová kotolňa, kde sa potrubie rozdelí na dve vetvy a bude privedené k zásobníkovému ohrievaču TÚV Buderus SU 400 o objeme 400l.

Hlavné potrubie studenej pitnej vody, teplej vody a cirkulácie teplej vody bude vedené v podlahe a v existujúcom kanáli ÚK k jednotlivým stúpacím potrubím V1 až V9.

Stúpacie potrubie studenej , teplej vody a cirkulácie teplej vody V1 až V9 bude vedené v priečkach.

V každej bytovej jednotke bude na stúpacom potrubí studenej a teplej vody  osadený uzáver a bytový vodomer pre stúpacie potrubie. Nika BUV-BV (bytový uzáver vody a bytový vodomer) bude umiestnená v priečkach a bude prístupná zo strany kúpeľne magnetickými dvierkami 300/400mm. Od  BUV-BV bude potrubie studenej a teplej vody vedené v priečkach a v podlahe k jednotlivým nástenkám zriaďovacích predmetov hygienického vybavenia.

Príprava teplej vody bude zabezpečená v novonavrhovanej miestnosti kotolne pomocou teplovodného plynového závesného kondenzačného kotla BUDERUS GB 162-45kW a zásobníka TÚV BUDERUS SU 400 o objeme 400l.

Od zásobníka TÚV bude potrubie teplej vody vedené pod stropom a bude klesať do podlahy pre dve vetvy. Na klesajúcom potrubí bude osadený uzavierajúci guľový kohút.

Cirkuláciu teplej vody bude zabezpečovať cirkulačné čerpadlo Grundfos Comfort UP 15-14BUT, ktoré bude umiestnené v miestnosti kotolne na stúpacom potrubí z podlahy do zásobníka TÚV.

Potrubia vnútorného vodovodu budú po celej dĺžke tepelne izolované PE trubicami o hrúbke 20mm.

Materiálom potrubia vnútorného vodovodu budú potrubia Geberit Mepla.

Vnútorný vodovod  bude riešený  v zmysle STN 73 6660 a k nej prislúchajúcich noriem.

- Vnútorný požiarny vodovod

Vodovod v stavebnom objekte SO.01 je jednotný. V stavebnom objekte SO.01 bude potrubie studenej požiarnej vody privedené k dvom požiarnym hadicovým navijakom.

Na 1.NP a 2.NP bude v schodiskovom priestore osadený hadicový navijak typu B 25/30m s tvarovo stálou požiarnou hadicou a s prietokom najmenej 1,0 l/s, a to v súlade s čl. 5.5.2 STN 92 0400 umiestnenými tak, aby bolo možné viesť požiarny zásah v ktoromkoľvek požiarnom úseku jedným prúdom 25/30.

Pretlak v hydrantovej sieti vnútorného požiarneho vodovodu bude min. 0,20 MPa (podľa § 10 ods.4 vyh.MV SR č.699/2004 Z.z.).

Vnútorná prípojka vody musí zabezpečiť najexponovanejší odber 1,0 x 2 = 2,0 l/s vody (t.j. činnosť dvoch hadicových zariadení nad sebou).

Potrubia požiarneho vodovodu budú opatrené tepelnou izoláciou na báze PE v samozhášacej úprave.

Výpočet potreby vody :

Výpočet potreby vody v zmysle vyhlášky MŽPSR č.684/2006 z 14.11.2006, príloha 1.

Byty:

Príloha 1 – bytový fond

Bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom

potreba vody pre 1 osobu =	135 l/os.deň

priemerná denná potreba      Qp    =	18 osôb x 135 l/os.d = 2 430 l/deň  = 0,028 l/s

maximálna denná potreba     Qm   = Qp . kd  = 2 430 l/deň . 1,2 = 2 916 l/deň = 0,03375 l/s

maximálna hodinová potreba Qh  = Qm .  kh  = 121,5 l/h . 1,8  =  218,7 l/h = 0,06075 l/s

ročná potreba vody Qr 	= 886,95  m3/rok

.

4. VNÚTORNÝ PLYNOVOD :

4.1 Existujúci stav :

Existujúca kotolňa pre SO.01 je napojená existujúcim NTL plynovodom DN50. Existujúci  NTL od existujúceho plynomeru, ktorý je umiestnený v existujúcej miestnosti – plynomerňa je vedený voľne po fasáde objektov.

V miestnosti existujúcej kotolni je NTL plynové potrubie privedené k dvom kotlom ETI 60.

V súčasnosti v kotolni existujúce plynové kotle ETA 60 idú na cca 60%, nakoľko rekonštruované objekty majú svoje plynové kotle. V krátkom dobe sa uvažuje o odstavení existujúcej kotolne.

4.2 Popis navrhovaného riešenia vnútorného plynovodu :

V zhľadom k tomu, že existujúca kotolňa nie je schopná tepelne vykurovať SO.01 navrhuje sa pre SO.01 nová kotolňa.

V objekte SO.01 v novej kotolni bude plyn využívaný na prípravu tepla a teplej vody.

Novo navrhované potrubie NTL plynovodu DN32 bude prepojené s existujúcim potrubím pred stupom existujúceho potrubia do kotolne. Novo navrhované potrubie NTL plynovodu DN32 bude vedené voľne po fasáde objektu kotolne a bude klesať do zeme. Ďalej novo navrhované potrubie bude vedené pod terénom, z ktorého vstupne pred vstupom do miestnosti vstupu novej kotolne. Potrubie vo fasáde vonkajšej strany v obvodovom murive bude vedené vo vyspravenej drážke 100/100mm a cez oceľovú chráničku v obvodovým  murive bude privedené do miestnosti vstupu pred kotolňou, v ktorej bude osadený podružný plynomer G6-BK6T. Na potrubí pred stupom do objektu bude osadený v dvierkach HUP guľový kohút GK CIM DN32. Pred plynomerom bude na potrubí osadený guľový kohút GK DN32. Od plynomeru bude potrubie plynu vedené voľne pod stropom do miestnosti kotolne k plynovému závesnému turbo kotlu BUDERUS GB 162-45 kW o spotrebe zemného plynu plynu 4,5 m3/h.

Pred plynovým kotlom bude na potrubí vnútorného plynovodu nainštalovaný uzavieracie guľový kohút DN25.

Materiálom navrhovaného vnútorného domového plynovodu bude potrubia z oceľ. rúr, akosť mat. 11.353.0 spájané zváraním.

4.3 Vetranie priestoru kotla :

Vzhľadom na to, že turbokotol má nezávislý prívod spaľovacieho vzduchu i odvod spalín turbodymovodom nie je potrebné priestor s kotlom vetrať.

4.4 Montáž :

Potrubie navrhovaného vnútorného domového plynovodu bude montované z oceľ. rúr, akosť mat. 11 353.0 spájané zváraním. Zváračské práce budú vykonané pracovníkom s platnou úradnou zváračskou skúškou. Závitové spoje budú použité iba pri montáži armatúr a napojení spotrebičov.

Kompletná montáž bude vykonaná podľa ustanovení TPP 704 01 stať 4.

Po montáži bude potrubie odskúšané stlačeným vzduchom o pretlaku 5 kPa podľa ustanovení state 5 TPP 704 01.

4.5 Základné údaje :

| plyn - zemný, naftový |  |
| --- | --- |
| prevádzkový pretlak | 2 kPa |
| skúšobný pretlak | 5 kPa |
| max. hod.spotreba zem. plynu | 4,5 Nm3/h |
| priem.hod.spotreba zem.plynu | 4,5x0,5=2,25Nm3/h |
| Ročná spotreba zem. plynu | 6130 Nm3/rok |
| Z toho v zime | 5030 Nm3/rok |
| Z toho v lete | 1100 Nm3/rok |

Spotreby zemného plynu sú prevzaté z PD Ú.K.

Základné normy : STN EN 1775,TPP 704 01

V Bratislave 12/2012                                                                        Vypracoval : Ing. Ján Šabo