01. Obsah projektu

Projekt pre realizáciu stavby profesie vzduchotechnika na akciu ,, Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice“ v  Bratislave.

Vzduchotechnické zariadenie je rozdelené do nasledovných skupín:

Zar.č.  1.0 - Vetranie a príprava na chladenie priestorov klubovne

Zar.č.  2.0 - Vetranie a chladenie priestorov štúdia ,  réžie, zasadačky, kuchynky a WC

Zar. č. 3.0 - Chladenie serverovne

Zar. č. 4.0 - Demontáž jestvujúceho vzduchotechnického zariadenia

02. Východzie podklady

Pri návrhu vzduchotechnického zariadenia sme vychádzali zo stavebného riešenia, pri rešpektovaní príslušných hygienických predpisov a noriem:

STN   12 7010   Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení- doporučená norma

STN   73 0548   Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

STN   73 0531   Ochrana proti hluku v pozemných stavbách

STN   73 0802   Požiarna bezpečnosť stavieb

NV 247-2006    Ochrana zdravia pred teplom a chladom na pracovisku

NV 353-2006    Vnútorné prostredie budov na bývanie

NV 339-2006    Hluk a vibrácie

NV 357-2006    Kategória prac. činností z hľadiska zdrav. rizík

NV 391-2006    min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko

Smernica č. 206/2012/ES o požiadavkách na ekodesign  /stanovenie minimálnej účinnosti klimatizátorov uvádzaných na trh Európskej únie/

Nariadenie č.626/2011/ES Označovanie klimatizátorov energetickými štítkami

Konzultácie s architektom a projektantmi ostatných profesií.

Výkonové parametre zadané investorom:

Počty osôb.            Réžia-1.PP                                                    maximálne  -  2 osoby

Štúdio-1.PP                                                   maximálne   -  30 osôb

Zasadačka-1.PP                                            maximálne  -    4 osoby

Serverovňa-1.PP                                           bez ľudí

Klub-1.NP                                                     maximálne   -  50 osôb

Výpočtové parametre vonkajšieho prostredia

Lokalita:   Bratislava

Leto:	   te =  33°C	e = 40%

Zima:	   te = -11°C	e = 95%

Energie:

- el. energia	3+PEN 400 / 50 Hz

230 V / 50 Hz

03. Naväzujúce projekty

Projekt stavebnej časti:	rieši dispozíciu objektu

potrebné stavebné úpravy

Projekt el. inštalácie:	rieši napojenie, istenie a ovládanie vzt zariadenia

Projekt zdravotechniky:	rieši odvod kondenzátu od vzduchotechnických klimatizačných jednotiek

1.0 Technický popis

1.1.Zar.č.  1.0 - Vetranie a príprava na chladenie priestorov klubovne

Prívod aj odvod vzduchu do klubovne bude zabezpečovať stojatá vzt jednotka s rekuperáciou tepla. Jednotka bude osadená priamo vo vetranom priestore, v samostatnej miestnosti/ zakrytá protihlukovou stenou s možnosťou demontáže čelných panelov/ vytvorenej stavebnou časťou.  Distribúcia vzduchu bude pomocou výustiek - prívod, ktoré budú na kruhovom potrubí SPIRO. Vzduchový výkon jednotky je dimenzovaný na množstvo vzduchu 30 m3/h na osobu vo vetranom priestore.

Znehodnotený vzduch sa odsáva cez mriežku osadenú v protihlukovej stene  pomocou vzduchotechnického potrubia dopravuje k ventilátoru rekuperačnej jednotky. Ventilátorom sa vzduch dopraví na fasádu budovy a cez protihlukovú žalúziu vyfukuje bo vonkajšieho prostredia. Sanie a výfuk vzduchu je cez tlmiace protihlukové žalúzie.

Súčasťou dodávky rekuperačnej jednotky je vstavaná regulácia s ovládačom vrátane 10m ovládacieho kábla. Uvedenie vzduchotechnickej jednotky do prevádzky zaistí firma, majúce na to oprávnenie.

Výkonové parametre

Množstvo čerstvého vzduchu:

-prívod	1500 m3/h

-odvod	1500 m3/h

Teplota privádzaného vzduchu v prech. období                                                   	22°C

-el. príkon	2x0,570 kW

- el. doohrev	9 kW

- el. sieť	     3 x 400V, 50 Hz

Chladenie klubových priestorov v letnom období bude zabezpečovať klimatizačný systém- MultiSplit,  pracujúci s premenným množstvom chladiva dodávaného vnútorným jednotkám. Na horeuvedený priestor budú pripravené len rozvody Cu - potrubia, odvod kondenzátu a prívod el. inštalácia k vonkajšej jednotke.

Odvod kondenzátu od vnútorných jednotiek bude riešený samospádom do najbližších zdravotechnických vedení /viď projekt zdravotechnika/.

1.2. Zar.č.  2.0 - Vetranie a chladenie priestorov štúdia ,  réžie, zasadačky, kuchynky a WC

Prívod aj odvod vzduchu do miestnosti réžie-m.č.007 a štúdia- m.č. 009 bude zabezpečovať stojatá vzt jednotka s rekuperáciou tepla, ktorá je osadená v miestnosti serverovne m.č.-008.. Distribúcia vzduchu bude pomocou výustiek - prívod, ktoré budú na kruhovom potrubí SPIRO. Vzduchový výkon jednotky je dimenzovaný na množstvo vzduchu 30 m3/h na osobu vo vetranom priestore.

Znehodnotený vzduch sa odsáva cez mriežku osadenú v  stene  pomocou vzduchotechnického potrubia dopravuje k ventilátoru rekuperačnej jednotky. Ventilátorom sa vzduch dopraví na fasádu budovy a cez jestvujúcu žalúziu vyfukuje do vonkajšieho prostredia. Sanie a výfuk vzduchu je cez jestvujúce protidažďové žalúzie. Sanie, výfuk a distribúcia vzduchu sú opatrené tlmičmi hluku.

Súčasťou dodávky rekuperačnej jednotky je vstavaná regulácia s ovládačom vrátane 10m ovládacieh kábla. Uvedenie vzduchotechnickej jednotky do prevádzky zaistí firma, majúce na to oprávnenie.

Vetranie priestoru zasadačky zaisťuje malá klimatizačná jednotka s elektrickým ohrevom a filtráciou vzduchu/prívod/. Distribúcia vzduchu bude pomocou výustiek - prívod, ktoré budú na kruhovom potrubí SPIRO. Vzduchový výkon jednotky je dimenzovaný na množstvo vzduchu 30 m3/h na osobu vo vetranom priestore.

Znehodnotený vzduch sa odsáva s priestoru kuchynky-m.č.004 respektíve pridružených miestností WC m.č.-003. Odvod vzduchu je pomocou jednoradových výustiek, osadených na kruhovom potrubí SPIRO. Potrubím sa vzduch dopravuje k odsávaciemu, hlukovo izolovanému, ventilátoru pomocou ktorého sa vyfukuje na fasádu budovy.

Sanie a výfuk vzduchu je cez jestvujúce protidažďové žalúzie. Sanie, výfuk a distribúcia vzduchu sú opatrené tlmičmi hluku.

Súčasťou dodávky jednotky a odsávacieho ventilátora je vstavaná regulácia s ovládačom vrátane  ovládacieho kábla. Uvedenie vzduchotechnického zariedenia do prevádzky zaistí firma, majúce na to oprávnenie.

Výkonové parametre

Množstvo čerstvého vzduchu p.č. 2.01.:

-prívod	1000 m3/h

-odvod	1000 m3/h

Teplota privádzaného vzduchu v prech. období                                                                   22°C

-el. príkon	2x0,450 kW

- el. doohrev	4,5 kW

- el. sieť	                  3 x 400V, 50 Hz

Výkonové parametre

Množstvo čerstvého vzduchu p.č. 2.02.:

-prívod	300 m3/h

Teplota privádzaného vzduchu                                                                          	22°C

-el. prikon prívodného ventilátora	0,149 kW

- el. ohrev	5,0 kW

- el. sieť	     400V/230V, 50 Hz

Výkonové parametre

Množstvo vzduchu p.č. 2.03.:

-odvod	300 m3/h

-el. prikon odvodného ventilátora	0,114 kW

- el. sieť	     230V, 50 Hz

Chladenie miestnosti štúdia, réžie bude zabezpečovať klimatizačný Multi -Split systém. Systém je tvorený jednou vonkajšou jednotkou a tromi vnútornými jednotkami. Vnútorné jednotky sú navrhované vo vyhotovení nástennom a budú osadené priamo v klimatizovaných miestnostiach. Príslušenstvom vnútornej jednotky  je ovládač. Vonkajšia jednotky bude osadené na fasáde objektu na zemi.

Chladenie miestnosti zasadačky bude zabezpečovať klimatizačný Split systém. Systém je tvorený jednou vonkajšou jednotkou a jednou vnútornou jednotkou. Vnútorná jednotka je navrhovaná vo vyhotovení nástennom a je osadená priamo v zasadačke. Príslušenstvom vnútornej jednotky  je ovládač. Vonkajšia jednotka je osadené na betónovej kocke na fasáde objektu, vo vonkajšom prostredí.

Jednotky sú navzájom prepojené párom tepelne izolovaného medeného potrubia - kvapalné a plynné chladivo a prepojené  riadiacim káblom. Najvýhodnejšia trasa potrubia sa určí pri montáži. Toto prepojenie zabezpečuje profesia vzt. Odvod kondenzátu zaisťuje profesia zdravotechnika.

Výkonové parametre:

Multi Split systém

p.č.2.14. nástenná jednotka - m.č. 007-réžia

- celkový chladiaci výkon	1,1÷3,0 kW

- celkový vykurovací výkon	0,9÷4,0 kW

- el. príkon	0,020 kW

- el. sieť	 230 V , 50 Hz

p.č.2.15. nástenná jednotka – m.č. 009 - štúdio

- celkový chladiaci výkon	1,5÷5,0 kW

- celkový vykurovací výkon	0,8÷6,3 kW

- el. príkon	0,020 kW

- el. sieť	 230 V , 50 Hz

El. príkon- vonkajšia jednotka p.č. 2.16.	                                      2,92 kW, 230 V, 50 Hz

- celkový chladiaci výkon	10,0 kW

- celkový vykurovací výkon	12,0 kW

Split systém

p.č.2.17. nástenná jednotka - m.č. 002-zasadačka

- celkový chladiaci výkon	1,1÷6,0 kW

- celkový vykurovací výkon	0,8÷6,3 kW

- el. príkon	0,020 kW

- el. sieť	 230 V , 50 Hz

El. príkon- vonkajšia jednotka p.č. 2.18.	                                      2,00 kW, 230 V, 50 Hz

- celkový chladiaci výkon	6,0 kW

- celkový vykurovací výkon	6,3 kW

1.3-Zar. č. 3.0 – Chladenie serverovne

Chladenie miestnosti serverov bude zabezpečovať klimatizačný Split systém. Systém je tvorený jednou vonkajšou jednotkou a jednou vnútornou jednotkou. Vnútorná jednotka je navrhované vo vyhotovení nástennom a bude osadená priamo v klimatizovanej miestnosti. Príslušenstvom vnútornej jednotky  je káblový ovládač. Vonkajšia jednotka je osadené na betónovej kocke na fasáde objektu, vo vonkajšom prostredí.

Jednotky sú navzájom prepojené párom tepelne izolovaného medeného potrubia - kvapalné a plynné chladivo a prepojené  riadiacim káblom. Toto prepojenie zabezpečuje profesia vzt. Odvod kondenzátu zaisťuje profesia vzduchotechnika.

Výkonové parametre:

p.č.3.01.nástenná jednotka

- celkový chladiaci výkon	5,6 kW

- celkový vykurovací výkon	6,3 kW

- el. príkon	0,020 kW

- el. sieť	 230 V , 50 Hz

El. príkon- vonkajšia jednotka p.č. 3.02	                                      1,95 kW, 230 V, 50 Hz

- celkový chladiaci výkon	5,6 kW

- celkový vykurovací výkon	 6,3 kW

1.4.-Zar. č. 4.0 -  Demontáž jestvujúceho vzduchotechnického zariadenia

Dodávateľ vzduchotechniky zaistí demontáž jestvujúceho potrubia vedeného v 1.PP. Po demontáži potrubia zaistí jeho odvoz.

2.0 Protihlukové opatrenia

- vo vzduchotechnickom potrubí budú osadené tlmiče hluku

- závesy vzt potrubia musia byť vo vyhotovení pružnom ( t.j s tlmiacim pryžovým krúžkom a  potrubie uložené na pryži typu MUPRO žltej farby/

- všetky závesy uchytiť do stropu cez hmoždinky typu MUPRO PHONEX

- prestupy cez stavebné konštrukcie musia byť izolované doskami z minerálnej vlny

3.0 Nároky na iné profesie

3.1 Stavebná časť zaistí:

- prestupy cez horizontálne a vertikálne konštrukcie

3.2 El. inštalácia zistí:

- napojenie, istenie a ovládanie vzt zariadenia

3.3  Zdravotechnika zaistí:

- odvod kondenzátu od chladiacich jednotiek vzt zariadení do jestvujúceho zdravotechnického vedenia

4.0 Podmienky pre montáž

- vedúci montáže vzduchotechniky si preverí stavebnú pripravenosť ( stavebné úpravy)

- potrubie vodivo zmontovať

- elektroinštaláciu vykonať podľa platných noriem a predpisov

- montáž potrubia začať od pevne uchytených strojov a zariadení

- po montáži je potrebné vykonať hrubé zaregulovanie výustiek a regulačných  elementov vzt. zariadenia

5.0 Pokyny pre investora

- objednať komplexné skúšky a zaučenie obsluhy

6.0 Bezpečnosť a ochrana zdravia

Chod vzduchotechnického zariadenia nebude spôsobovať zhoršenie pracovného prostredia z hľadiska hluku, vibrácií alebo výfukov znehodnoteného vzduchu.

7.0 Bezpečnostné opatrenia

Elektroinštalácia musí byť vykonaná podľa platných noriem. Pri prehliadke, revízii a údržbe všetkých vzduchotechnických zariadení je nutné zabezpečiť ich odpojenie od elektrickej siete.

Za bezpečnosť pri montáži zodpovedá objednávateľ podľa platných predpisov, resp. vedúci montér vykonávajúci montáž. Za bezpečnosť prevádzky vzt zariadenia ručí užívateľ prípadne zamestnanec, ktorý má dozor nad prevádzkou zariadenia. Pre tento účel platia prevádzkové a bezpečnostné predpisy, spolu s predpismi pre obsluhu elektrických zariadení.

8.0 Obsluha a údžba zariadenia

V priebehu skúšobnej prevádzky zaučí zhotoviteľ obsluhujúci personál o obsluhe a údržbe zariadenia.Údržbu zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný pracovník a musí sa riadiť technickými podmienkami výrobkov. Vo vzt jednotkách je potrebné pravidelne kontrolovať filtračný diel. Doporučujeme objednať si pravidelný servis u špecializovanej organizácie.

9.0 Skúšky

Po montáži vzt zariadenia budú vykonané individuálne skúšky. Rozumie sa tým vykonanie  technických skúšok jednotlivých zariadení v rozsahu nutnom k prevereniu úplnosti funkcie a správnosti montáže. Sú súčasťou montážnych prác.

10.0 Záver

Vzduchotechnické zariadenie bude správne pracovať za predpokladu, že bude dodané podľa projektovej dokumentácie, odborne zmontované, riadne obsluhované, vyregulované a overené v skúšobnej prevádzke.

Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantom.

Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu.

V Bratislave , 09 / 2013

Vypracoval: Ing. Miloslav Mihalovič

MI-KL , Ing. Miloslav Mihalovič , Pútnická č.16 , 841 06 Bratislava

###### TECHNICKÁ SPRÁVA #### V Z D U C H O T E C H N I K A

Akcia Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice Investor MČ Bratislava Staré Mesto Miesto stavby Bratislava Stupeň Realizačný projekt HIP Ing. Milan Kodhaj Zodpov. projektant Ing. Miloslav Mihalovič Dátum 09/2013