## ZSAZ
Akcia: | Oprava nebytových priestorov budovy MÚ z Medenej ulice
Investor: | MČ Bratislava - Staré Mesto
Stupeň: | Realizačná dokumentácia
Profesia: | Vzduchotechnika
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Náklady | spolu
Č. položky | Skrátený popis | M.J. | Množstvo | jedn. cena | jedn. cena | Dodávka | Montáž
[6 empty] | 0 | 0
Zar.č.1.0 - Vetranie klubových priestorov
1.01. | Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom | kompl | 1
*stotaté prevenie
opláštenie plech. panelmi s izoláciou
filter F7/F5
rotačný rekuperátor
Qv = 1500 m3/h, Qt= kW, tv1=-11°C, tv=°C
el ohrievač
Qv = 1500 m3/h
Qt = 9,0 kW 400 V/50 Hz
komora prívodného a odvodného ventilátora EC-motory /3x230 V/
Qv = 1500 m3/h, dpext=max.200 Pa
Pe =2x0,57 kW , 230 V / 50 Hz,
Vstavaná regulácia s ovládačom elektronická regulácia otáčok ventilátora
| Programovateľný ovládač dot. Displ. | ks | 1
| Rýchloupínacia spona 315 | ks | 4
| uzatváracie klapky so servopohonom dez pružiny | ks | 2
Vzduchotechnickaá jednotka porovnateľná s jednotkou RIRS 1900 VE
1.02. | Protidažďová hluková žalúzia | ks | 2
PHZE 800x400/300
1.03. | Tlmič hluku do kruhového potrubia | ks | 1
AKS 315 L=900 mm
1.04. | Tlmič hluku do kruhového potrubia | ks | 2
AKS 315 L=600 mm
1.05. | Tlmič hluku s potrubím | ks | 1
Typ IMOS THU 50-20-1000
1.06. | Výustka na kruhové potrubie-prívodná dvojradova s reg. R1 | ks | 12
Typ IMOS NOVA-C-2-325x75 R1 TPI
1.07. | Stenová mriežka | ks | 1
Typ Imos 500x400 s reguláciou R1
1.08. | Príprava na chladenie miestnosti klubovne
| CU potrubie chladiva f 6,35 mm-plynné chladivo | bm | 30
| CU potrubie chladiva f 12,7 mm-kvapalné chladivo | bm | 30
Štvorhranné potrubie pozink.sk I
| do obvodu 1600 mm | bm | 10
SPIRO potrubie
| f 315 | bm | 20
| Tepelná izolácia potrubia hr.20mm-Mirelon/prívodné+odvodné potrubie/ | m2 | 15
| Protihluková izolácia-vzduchotechnické potrubie v strojovni vzduchotechniky | m2 | 15
Zar.č.2.0 - Vetranie a chladenie priestorov 1.PP
2.01. | Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom | kompl | 1
*stotaté prevenie
opláštenie plech. panelmi s izoláciou
filter F7/F5
rotačný rekuperátor
Qv = 1000 m3/h, Qt= kW, tv1=-11°C, tv=°C
el ohrievač
Qv = 1000 m3/h
Qt = 4,5 kW 400 V/50 Hz
komora prívodného a odvodného ventilátora EC-motory /230 V/
Qv = 1000 m3/h, dpext=200 Pa
Pe =2x0,45 kW , 230 / 50 Hz,
Vstavaná regulácia s ovládačom elektronická regulácia otáčok ventilátora
| Programovateľný ovládač dot. Displ. | ks | 1
| Rýchloupínacia spona 315 | ks | 4.12
| uzatváracie klapky so servopohonom dez pružiny | ks | 2
Vzduchotechnická jednotka porovnateľná s jednotkou RIRS 1200 VE
2.02. | Prívodná jednotka s EC motorom a reguláciou | kompl | 1
opláštenie plech. panelmi s izoláciou
klapka so servopohonom
filter s diferenčným spínačom
el ohrievač
Qv = 300 m3/h
Qt = 5 kW, 400 V/50 Hz
prívodný ventilátor s EC-motorom /230 V/
Pe =0,129 kW , 230 / 50 Hz,
Qv = 300 m3/h, dpst=430 Pa
| Programovateľný ovládač dot. Displ. | ks | 1
Regulácie otáčok prívodného a odvodného ventilátora
| spona na potrubie AP 200 | ks | 2
2.03. | Hlukovo izolovaný ventilátor do kruhového potrubia | ks | 1
odvodný ventilátor s EC-motorom /230 V/
Pe =0,114 kW ,I= 1,0 A, 230 / 50 Hz,
Qv = 300 m3/h, dpst=430 Pa
| spona na potrubie AP 160 | ks | 2
| Samočinná klapka RSK 160 | ks | 1
2.04. | Tlmič hluku do kruhového potrubia | ks | 3
AKS 315 L=900 mm
2.05. | Tlmič hluku do kruhového potrubia | ks | 2
AKS 315 L=600 mm
2.06. | Tlmič hluku s potrubím | ks | 2
Typ IMOS THU 50-20-1000
2.07. | Tlmič hluku do kruhového potrubia | ks | 2
AKS 200 L=900 mm
2.08. | Tlmič hluku do kruhového potrubia | ks | 2
AKS 160 L=900 mm
2.09. | Výustka na kruhové potrubie-prívodná dvojradova s reg. R1 | ks | 8
Typ IMOS NOVA-C-2-325x75 R1 TPI
2.10. | Výustka na kruhové potrubie-prívodná dvojradova s reg. R1 | ks | 4
Typ IMOS NOVA-C-2-225x75 R1 TPI
2.11. | Výustka na kruhové potrubie-odvodná jednoradova s reg. R1 | ks | 7
Typ IMOS NOVA-C-1-225x75 R1 TPI
2.12. | Stenova mriežka | ks | 1
Typ IMOS NOVA-R-1-425x425 R1-UR TPI 75
2.13. | Protidažďová žalúzia
| Typ IMOS PZAL-400x200-R1 S | ks | 2
Štvorhranné potrubie pozink.sk I
| do obvodu 1600 mm | bm | 6
SPIRO potrubie
| f 315 | bm | 30
| f 200 | bm | 25
| f 160 | bm | 35
| Tepelná izolácia potrubia hr.20mm-Mirelon/prívodné+odvodné potrubie/ | m2 | 20
| Protihluková izolácia-vzduchotechnické potrubie v strojovni vzduchotechniky | m2 | 18
Multi split
2.14. | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka | ks | 1
Qchl =1,1÷3,0 kW; Qoh=0,9÷4,8 kW
Qv=520 m3/h
Napätie 230V;50Hz
Chladivo R 410A
2.15. | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka | ks | 2
Qchl =1,1÷5,0 kW; Qoh=0,8÷6,3 kW
Qv=648 m3/h
Napätie 230V;50Hz
Chladivo R 410A
2.16. | Vonkajšia kondenzačná jednotka | ks | 1
Qchl =10,0 kW; Qoh=12,0 kW, Qv=3245 m3/h
EER/SEER=3,42/6,11, COP/SCOP=4,24/4,06
Napätie 230V;50Hz; Qe =2,92 kW
Chladivo R 410A
| Montáž Multi Split-Systému | ks | 1
| CU potrubie chladiva f 6,35 mm-plynné chladivo | bm | 30
| CU potrubie chladiva f 12,7 mm-kvapalné chladivo | bm | 30
Chladenie zasadačky
2.17. | Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka | ks | 1
Qchl =1,1÷6,0 kW; Qoh=0,8÷6,3 kW
Qv=520 m3/h
Napätie 230V;50Hz
Chladivo R 410A
2.18. | Vonkajšia kondenzačná jednotka | ks | 1
Qchl =5,0 kW; Qoh=6,0 kW, Qv=2200 m3/h
EER/SEER=3,42/7,0, COP/SCOP=3,72/4,10
Qe =2,00 kW;
Napätie 230V;50Hz
Chladivo R 410A
| Montáž Split-Systému | ks | 1
| CU potrubie chladiva f 6,35 mm-plynné chladivo | bm | 15
| CU potrubie chladiva f 12,7 mm-kvapalné chladivo | bm | 15
Zar.č. 3.0 -Chladenie serverovne
3.01. | Vnútorná klimatizačná jednotka | ks | 1
Qchl =1,5÷5,6 kW, Qoh=1,5÷6,3 kW Qv=840 m3/h
Napätie 230V;50Hz Qe=60 W
Chladivo R 410 A; Hmotnosť:cca 12 kg
| Ovládač | ks | 1
3.02. | Vonkajšia kondenzačná jednotka | ks | 1
Napätie 230V;50Hz, Qe= 1,56 kW
Učinnosť chladenia EER/SEER 3,01/5,77
Učinnosť vykurovania COP/SCOP 3,31/3,83
Chladivo R 410 A
Hmotnosť:cca 44 kg
| Montáž Split-Systému | ks | 1
| Prepojovacie Cu potrubie tepelne izolované-plynné chladivo | bm | 15
| Prepojovacie Cu potrubie tepelne izolované-kvapalné chladivo | bm | 15
| Drobný doplnkový spojovací a montážny materiál + lašenie | koml | 1
| Demontáž jestvujúceho potrubia v 1.PP a jeho následný odvoz | HZS | 35
Rekapitulácia
| Dodávka | €
| Montáž | €
| Mimostavenisková doprava+zdvíhacie mechamizmy | % z D | 8
| PPV | % z M | 4
| Murárska výpomoc-sekanie,vŕtanie | % z M | 6
| Vzduchotechnika celkom | €
Upozornenie pre dodávateľa: Rozpočet a výkaz výmer je spracovaný na základe dokumentácie pre realizáciu a slúži len ako podklad | [5 empty] | 0 | 0
pre spracovanie cenovej ponuky. Výkaz výmer uvedený v tejto projektovej dokumentácii je pre ponúkajúceho len informatívny. | [5 empty] | 0 | 0
Ponúkajúci zodpovedá za výkaz výmer uvedený vo svojej ponuke. | [5 empty] | 0 | 0