1.TECHNICKÁ SPRÁVA

Preukázanie odbornej spôsobilosti v projekcii

Ing. Tomáš Franko je zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným číslom 4665*SP*I4 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na projektovanie projektantovi Ing. Tomáš Franko bolo vydané podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti organizáciou TUV SUD Slovakia, číslo osvedčenia 0218/40/09/EZ-P-E1-A/OSV.

1.1.Všeobecne:

## Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bola projektová dokumentácia

časť stavebná.

1.2. Rozsah projektu:

## Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia jestvujúcich rozvádzačov ERS, RS1, RS2, RK, doplnenie núdzového osvetlenia podľa požiadaviek dokumentácie požiarnej ochrany, úprava rozvodov v kotolni a návrh bleskozvodnej sústavy pre objekt.

1.3.Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný podľa platných noriem a predpisov STN. Sú to:

STN 33 2000-1	El.inšt. budov .Časť 1.Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-3	El.inšt. budov.Časť 3.Stanovenie zákl. charakteristík

STN 33 2000-4	Elektrické inštalácie budov, časť 4 : Zaistenie bezpečnosti

STN 33 2000-4-41		Kapitola 41 : 	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-42		Kapitola 42 : 	Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43		Kapitola 43 : 	Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-442		Kapitola 44 : 	Ochrana pred prepätiami

Oddiel 442 : 	Ochrana inštalácií NN pri zemných poruchových

spojeniach v sieťach s vysokým napätím

STN 33 2000-4-443		Časť 4-44 : 	Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami

a elektromagnetickým rušením

Oddiel 443 : 	Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu

a pred spínacími prepätiami

STN 33 2000-4-45		Kapitola 45 : 	Ochrana pred podpätím

STN 33 2000-4-46		Kapitola 46 : 	Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-4-473		Kapitola 47 : 	Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti

Oddiel 473 : 	Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5	Elektrické inštalácie budov, časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení

STN 33 2000-5-51		Kapitola 51 :  	Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52		Kapitola 52 :  	Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523		Oddiel 523 :   	Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

STN 33 2000-5-54		Kapitola 54 :  	Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče

a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 2000-7-701	Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Časť 7 : Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

Oddiel 701 : Priestory s vaňou alebo sprchou

STN EN 12464-1	Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

STN EN 61310-1	Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elek. zariadenia

STN 73 6005	Priestorová úprava technického vybavenia + zmeny 1/2000+6/2001

STN 34 3100	Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

STN 33 2312	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

STN 33 3320	Elektrické prípojky

STN 33 2130	Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

STN 34 0350	Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry

STN 34 1050	Elektrotechnické predpisy. Preppisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

STN 33 3210	Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN 33 2000-6	Elektrotechnické inštalácie nízkeho napätia

Časť 6 : Revízia

STN EN 62305-1	Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2	Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3	Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4	Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

EN 50173-1	(ISO/IEC 11801 2nd Edition) Základná medzinárodná norma o univerzálnych štruktúrovaných kabelážnych systémoch pre prenos dát, telefónie, obrazu a iných nízkonapäťových signálov v budovách a areáloch

EN 50174 – 1	Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 1 : Špecifikácia a zabezpečenie kvality

EN 50174 – 2	Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 2 : Plánovanie inštalácie a postupy inštalácie v budovách

EN 50174 – 3	Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 3 : Projektová príprava a výstavba vo vnútri budov

Vyhláška č.508 /2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;vydalo MPSVaR SR

Zákon č.124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č.109/1998 Z.z. Úplné znenie zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zákon č.10/2009 Z.z. Úplné znenie zákona č.138/1992 Zb. o autoriz. architektoch a autoriz. stav. inžinieroch

Zákon č.656/2004 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov

Projekt je spracovaný v súlade s platnými technickými predpismi a normami STN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia.

1.4  Bezpečnostné predpisy:

Požiadavky pre údržbu, opravu a obsluhu elektrického zariadenia musia byť splnené v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

1.5 Vonkajšie vplyvy:

Protokol o stanovení vonkajších vplyvov pre riešený bleskozvod je v prílohe technickej správy.

Vonkajšie vplyvy pre vnútorné priestory sú určené protokolom podľa pôvodnej dokumentácie elektro pre daný objekt.

1.6 Hlavné technické údaje:

Elektroinštalácia NN:

Napäťová sústava:	3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S

3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Stupeň dodávky el.energie:	stupeň 3 (sieťové napájanie)

Skratové pomery v rozvádzačoch:	Iks = 6kA, Ip = 10.9kA

Ochrana pred účinkami prepätia:	v rozvádzači ERS : SPD typ 1

v rozvádzačoch RS1, RS2, RK : SPD typ 2

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenie : samočinné odpojenie napájania, čl.411

- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom), čl.411.2

- základná izolácia živých častí, Príloha A, čl.A.1

- zábrany alebo kryty, Príloha A, čl.A.2

- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom), čl.411.3

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl.411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche, čl.411.3.2 ; systém TN, čl.411.4

Ochranné opatrenie : doplnková ochrana, čl.415

- prúdové chrániče (RCD), čl.415.1

- doplnkové ochranné pospájanie, čl.415.2

Zaradenie el.zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z :

Elektrické zariadenie NN inštalované v objekte je  zaradené v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z, Prílohy č.1, časti III, odst.B zaradené do skupiny B – Technické zariadenie elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

1.8 Technické riešenie

1.8.1 Prípojka NN a meranie spotreby el.energie

Prípojka NN zostáva v pôvodnom stave.

1.8.2 Rozvádzače ERS, RS1, RS2, RK

Rozvádzače sú jestvujúce, oceľoplechové, zapustené do muriva, inštalované na chodbách na 1.NP, 2.NP a v suteréne. Obsahujú vývody pre napájanie umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov v rámci priestorov materskej škôlky.

Predmetom tejto dokumentácie je úprava a vylepšenie technického stavu týchto rozvádzačov a výmena jestvujúcej výzbroje za novú proejktovanú, pričom pôvodné káblové rozvody sa nemenia.

Úprava rozvádzačov zahrňa:

- demontáž pôvodnej výzbroje

- vyčistenie skrine rozvádzača, odstránenie nečistôt a korózie, nový náter

- príprava jestvujúcich rozvodov AYKY na inštaláciu nových prístrojov

- inštalácia nového prístrojového vybavenia do rozvádzača podľa schémy

1.8.3 Elektrické rozvody NN

Jestvujúce elektrické rozvody v objekte sú realizované káblami typu AYKY a zostávajú nezmenené.

Navrhované elektrické rozvody sú navrhnuté káblami typu CYKY predpísaných dimenzií.

Trasa káblových rozvodov bude uložená pevne na povrchu v PVC lištách, resp. rúrkach PVC.

1.8.4 Núdzové osvetlenie

Na základe požiadaviek projektu požiarnej ochrany je potrebné doplniť v rámci komunikačných priestorov núdzové svietidlá.

Svietidlá budú prisadené na povrch s vlastným zdrojom, svietiacim pri výpadku napájania a piktogramom označujúcim smer úniku. Doba zálohovania je min. 1hod.

Napájané budú samostatnými vývodmi z rozvádzačov RS1 a RS2, káble budú uložené na povrchu v lištách PVC.

1.8.5 Elektrické rozvody v kotolni

V kotolni dôjde k rekonštrukcii technológie ÚK.

Z hľadiska el.inštalácie sa zrealizujú nové rozvody pre napojenie plynových kotlov, riadiacej jednotky, obehového čerpadla, úpravne vody, vonkajšieho termostatu a servisných zásuviek.

El.rozvody realizovať až po inštalácii technologických zariadení a rovodov. Káble budú uložené pevne na povrchu v rúrkach PVC.

1.8.6 Bleskozvod a uzemnenie

Pre riešený objekt je navrhnutá bleskozvodná sústava pozostávajúca zo zberného vedenia na streche objektu.

Zberné zvodové vedenie bude zrealizované vodičom FeZn o priemere 8mm, ktoré bude uložené na podperách na hrebeňovej streche.

Zvislé zvodové vedenia FeZn pr. 8mm budú uložené na podperách na fasáde objektu, ukončené skušobnými svorkami pre spájanie kruhových vodičov vo výške 1.8-2m nad úrovňou terénu.

Vedenie od skušobnej svorky k uzemneniu bude realizované vodičom FeZn pr.10mm.

Uzemnenia SZ1 a SZ4 sú jestvujúce, je potrebné premerať odpory uzemnenia.

Zvod č.5 je nový navrhovaný, uzemnenie zvodu realizovať 3ks zemniacich tyčí ZT 2m.

Na zbernú sústavu na streche vodivo pripojiť kovové vodivé časti, oplechovanie a dažďové zvody.

Vodivé spoje v zemi zaizolovať ochranným náterom proti korózii.

Jednotlivé skúšobné svorky označiť štítkami s číselným označením.

Bleskozvodná sústava a uzemňovacia sieť bola navrhnutá tak, aby neboli prekročené hodnoty jednotlivých zložiek prípustného rizika Rt v zmysle požiadaviek STN EN 62305-2.

Pre danú stavbu bola zvolená trieda LPS IV systému ochrany pred bleskom, s parametrami:

polomer valivej gule:				60 m

veľkosť oka mreže:				20x20 m

zvyčajné vzdialenosti medzi zvodmi:	20 m

Dodržať príslušné vzdialenosti vodičov (dostatočná vzdialenosť pre zabránenie nebezpečného iskrenia) bleskozvodnej sústavy od strechy a el.vedení v zmysle požiadaviek STN EN 62305-3.

1.9 Bezpečnostné predpisy

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, čl. 166 až 177. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východiskovej revízii v zmysle STN 33 2000-6. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

1.10 Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení

Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 800 mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.

Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie oprávnenej prevádzať tieto práce.

Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis

- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

- o protipožiarnych opatreniach

- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.

o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková revízia vyhradeného elektrického zariadenia podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných predpisov.

1.11 Oprávnenie

Výrobu, montáž, opravu a údržbu, rekonštrukciu, revízie elektrických zariadení môžu vykonávať len držitelia oprávnenia, vydaného podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti príslušným orgánom.

V Bratislave, 02.2013					Vypracoval.:	Ing.Tomáš Franko