| Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná, ukladaná do trvalého pamäťového systému, alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu Ing. Norberta Jókaya, autorizovaného stavebného inžiniera, JOPRO s.r.o, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, mobil: +421 905 549 978 | All rights reserved. No part of this specification document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, otherwise, without the prior written permission of Ass. Ing. Norberta Jókaya, Autorized Civil Engineer, JOPRO s.r.o, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, mobil: +421 905 549 978 |
| --- | --- |

## TECHNICKÁ  SPRÁVA

0.1  ÚVOD

Podkladom pre vypracovanie projektu plynofikácie kotolne boli stavebné výkresy, podklad jestvujúci stav STL prípojky plynu. Predmetom riešenia projektu plynofikácie je napojenie 2 ks plynových kotlov ÚK na zemný plyn.

0.2  JESTVUJÚCA PLYNOFIKÁCIA

Eexistujúci objekt je vykurovaný z jestvujúcej kotolne 2ks plynových kotlov do 50kW, ktoré sa zdemontuju.

Jestvujúci stav rozvodu plynu pre jestvujúcu plynovú kotolňu, sa na základe požiadaviek investora zdemontuje.

Jestvujúci stav rozvodu plynu, miestnosť pre reguláciu plynu, pre meranie plynu s plynomerom G 16 sa na základe požiadaviek investora ponechajú.

1.0  PROJEKTOVANÁ PLYNOFIKÁCIA

V miestnosti kotolne sa napojí projektované potrubie na jestvujúce potrubie pod stropom, a ďalej pokračuje pod stropom projektované potrubie ku plynovým kotlom.

Od potrubia DN40, bude pod koltom pripojovacie potrubie DN25 pokračovať do  projektovaných plynových kotlov ÚK 2ks typ Vitoden 200-W-35kW, 3,480 m3/hod pre vykurovanie. Celkový výkon kotolne je 70 kW.

Pred spotrebičmi sa osadí uzáver GK-DN 25. Každý plynový spotrebič sa uzavrie samostatne uzáverom.

Podľa STN 07 0703 – Plynové kotolne sú kotolne zaradené do III. kategórie ( kotolne s menovitým tepelným výkonom kotlov do 0,50 MW) a preto musí spĺňať všetky platné predpisy  týkajúce sa kotolní III. kategórie.

- Na potrubí  sa osadí tlakomer o 160 mm, rozsah 0-16 kPa, tlakomerovým kohútom, TEPLOMER SKLENÝ STONKOVÝ -20 - +80 °C, ODBER VZORIEK, K800-DN10 + K858-DN10.

Vnútorné rozvody plynu sa zhotovia z rúr oceľových čiernych závitových spájaných zváraním, ak. mat. 11 353.0, dimenzie DN 15 – DN 40. Vnútorné rozvody plynu sa po namontovaní a odskúšaní natrú nátermi žltej farby.

## Spotreba plynu

Zemný plyn o výhrevnosti 36 000 kJ/m3, využiteľnosť kotla 107,4-110,5 % pre výpočet 107%, účinnosť rozvodov 97 %, plyn  sekcie 1,0.

Max. hod. spotreba 2x kotol á 3,48 = 6,96 m3 /hod

Z celkovej spotreby za rok je ÚK 100% činí 9590 m3/rok.

- Parametre plynu:

druh plynu - zemný plyn naftový

výhrevnosť  Qn = 33 500 k J/m3

hustota =  0,702 kg/m3

medza výbušnosti  % koncentrácie : 	 	 dolná   5,0 %

horná 15,0%

rosný bod spalín = 60 o C

tlak plynu prevádzkový   = 2,0 kPa

tlak plynu  :

výstupný    –  prevádzkový pre kotolňu   =  1,8 – 2,0 kPa

2.0. VETRANIA KOTOLNE

Riešená kotolňa podľa STN 07 0703 - Plynové kotolne je kotolňou III. kategórie. Podľa čl. 29 uvedenej STN je potrebná 3-nás. výmena vzduchu v priestore kotolne. Vetranie kotolne je  prirodzené. Trojnásobnú výmenu vzduchu v zmysle STN 070703  a prívod vzduchu na spaľovanie zabezpečuje dvoma otvormi na prívod vzduchu a odvod vzduchu.

Prívod vzduchu a odvod vzduchu je prirodzeným spôsobom potrubím vedeným pod stropom.

Odvod spalín:

Odvádzanie spalín – súprava spalinovej kaskády priemeru 150 – do komínového telesa – spalinová kaskáda priemer 150

3.0. Montáž:

Montáž plynového zariadenia sa môže vykonať len na základe  odsúhlasenej dokumentácie príslušnou plynárenskou organizáciou. Plynové zariadenia môže inštalovať iba organizácia  oprávnená, ktorej pracovníci majú osvedčenie zváračov  v zmysle STN 05 0710. Montáž musí byť prevedená v zmysle  STN 38 6420  čl.226-293, a STN 07 0703. O postupe prác pri montáži musí byť vedený montážny  denník. Po namontovaní montážna organizácia musí preukázateľne poučiť odberateľa plynu o prevádzke plynových odberných spotrebičov a ich obsluhe. Skúšku tesnosti potrubia a jednotlivých spojov je nutné vykonať podľa STN 38 6420, čl. 296 až 320  za prítomnosti zástupcu plynárenskej organizácie. Funkčnú skúšku spotrebičov vykonáva montážna organizácia. O výsledku skúšok sa vyhotoví protokol. Plynovod uvedie do prevádzky dodávateľská organizácia.

Po úspešnej skúške tesnosti sa rozvodné potrubie opatrí základným náterom proti korózii a vrchná vrstva náterom žltej farby. Všetky zmeny oproti projektu musia byť zaznamenané do  dokumentácie.

4.0. Uvedenie do prevádzky:

Pred uvedením plynového zariadenia do prevádzky musí byť  kotolňa schválená podľa predpisu "O stavebnom konaní".  Overovanie a komplexné skúšky plynového zariadenia musia viesť odborní a oprávnení pracovníci dodávateľa zariadenia. Plynové  zariadenia  kotolne je možné uviesť do trvalej  prevádzky iba po komplexnom preskúšaní všetkých armatúr, nevyhnutných pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku kotlov. Súčasne sa musí vyhotoviť východisková revízna správa o  elektroinštalácii  a plynovom zariadení.

Pred uvedením kotla do prevádzky sa preskúša  správna funkcia odťahu spalín a príslušných armatúr. Priechodnosť a spôsobilosť komína sa preskúša podľa  STN 72 4205.

Výrobca alebo dodávateľ plynového odberného zariadenia kotolne je povinný dodať prevádzkovateľovi potrebnú technickú dokumentáciu, vrátane prevádzkových a bezpečnostných predpisov podľa STN 38 6405.

5.0. Skúšky plynového zariadenia kotlov:

Príprava a skúška plynového zariadenia kotla sa riadi  ustanoveniami príslušných predpisov - SÚBP č.86/1978 Zb.  Zariadenie sa skúša na pevnosť a tesnosť za ustáleného  pretlaku v potrubí.  Manometre musia mať stupnice najmenej 160 mm, triedu presnosti 1% a merací rozsah musí byť približne 1,5 násobok  skúšobného pretlaku. Skúšobný pretlak bude 10 kPa (dvojnásobok prevádzkového tlaku 5 kPa). Armatúry, meracie prístroje a pod., ktoré  nie sú konštruované na skúšobný pretlak sa pred skúškami  odpoja.   Po ukončení skúšok pevnosti a tesnosti vypracuje dodávateľ  plynovodu zápis o vykonanej skúške.

6.0. Návod na obsluhu, prevádzku a údržbu kotolne:

V novovybudovanej plynovej kotolni bude zabezpečená občasná obsluha, ktorá bude vykonávať kontrolu prevádzky dvakrát denne. Plynové kotolne môžu obsluhovať, alebo nad nimi vykonávať  dozor len osoby, ktoré majú skúšky v zmysle Vyhl.č.25/84 Zbierky a majú platné osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky z obsluhy  plynového vykurovania.

7.0. Technické a ekonomické zhodnotenie

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých spotrebičov vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom. Pri realizácií uvedenej plynofikácie nedôjde k poškodeniu a odstráneniu stromov a iného živého porastu, realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

POZNÁMKA:

Všetky práce na plynových zariadeniach musia byť prevedené  v súlade s STN 07 0703, STN 38 6420, STN 38 6417, STN 72 4205  a ostatnými   súvisiacimi predpismi a vyhláškami.

Pri montáži sa musí dodržiavať STN , ako aj všetky súvisiace predpisy a Technické pravidlo  plyn - TPP 704 01 ( Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách. Po namontovaní a odskúšaní potrubia sa všetky vnútorné rozvody plynu opatria ochranným syntetickým náterom žltej farby.

Upozornenie:

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Dátum : 01 / 2013                                           Vypracoval : Ing. Norbert JÓKAY