PO-PROJEX spol. s.r.o., Pri  starej  prachárni  č. 7    831 04    B R A T I S L A V A , 00421 905 816 494

### RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

### MŠ BESKYDSKÁ REKONŠTRUKCIA

MIESTO STAVBY 	 Bratislava I, Obec: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto,

Ulica: Beskydská 7, parc. č.: 7538

OBSTARÁVATEĽ	 Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

VYPRACOVAL 		 Mgr. Ľuboš Vyrúbal, špecialista  požiarnej ochrany

DÁTUM 		 01/ 2013							SADA

## Úvod :

Predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti je „MŠ BESKYDSKÁ REKONŠTRUKCIA“ jestvujúcej stavby materskej škôlky v  Bratislave na Beskydskej ulici, pre stavebníka Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Stavba bola doposiaľ využívaná ako materská škola a po komplexnej rekonštrukcii zahŕňajúcej najmä nové povrchové úpravy, výmenu jestvujúcich drevených okenných otvorov za plastové,  výmenu obkladov a dlažieb najmä kuchynskej časti, výmenu ústredných zdrojov tepla (za technologicky vyššej generácie - úspornejšie z nižším výkonom), vyregulovanie vykurovacej sústavy a s  čiastočným zásahom do elektrovodičov, budú riešené priestory i nadaľej slúžiť svojmu pôvodnému účelu t.j. neprichádza k zmene účelu využitia !

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti  je zrealizované v súlade s § 9  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 199/2009 Z.z.) a ďalších platných právnych predpisov a záväzných STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Keďže zmeny spočívajú v modernizácii interiéru časti jestvujúcej stavby postavenej približne v roku 1950, teda pred nadobudnutím účinnosti STN 73 0802, je možné toto riešenie protipožiarnej bezpečnosti vypracovať podľa STN 73 0834 v nadväznosti na STN 73 0802, STN 92 0241, STN 92 0400, Vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, Vyhl. MV SR č. 699/2004  a ďalších STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Riešené priestory sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnuté tak, aby v prípade vzniku požiaru:

- zostala na určený čas zachovaná  ich nosnosť a stabilita,

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

- sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

## Stavebné a architektonické riešenie :

Stavba v ktorej sa nachádzajú riešené priestory je z nehorľavého konštrukčného celku, má v súlade s čl.3.1.6 STN 73 0802 požiarnu výšku rovnú 3,87 m, má jedno podzemné dve nadzemné podlažia. Jestvujúce zvislé nosné konštrukcie resp. obvodové steny sú z tehlového muriva hr.450 mm (informatívna požiarna odolnosť je 240 minút – podľa tab 1A.pol. 1 STN 73 0821), resp. zo železobetónových panelov hr.250 mm (informatívna požiarna odolnosť je 240 minút – podľa tab. 1A.pol. 6ab STN 73 0821). Vnútorné nenosné deliace konštrukcie (priečky) sú z tehlového muriva hr. 100 až 150 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvými omietkami (informatívna požiarna odolnosť v zmysle pol. 1b) tab. 1A STN 73 0821 je minimálne 60  minút).

Pôvodné vodorovné konštrukcie sú tvorené tehlovými klenbičkovými stropmi, t.j. tehlové  klenby vomknuté do oceľových I profilov uložených osovo po 900 mm  s povrchovou úpravou tenkovrstvými omietkami (informatívna požiarna odolnosť v zmysle pol. 8bc) tab. 5B STN 73 0821 je minimálne 240  minút).  Okenné otvory sú navrhnuté z plastových profilov. Dverné otvory sú navrhnuté ako drevené (interiérové), resp. plastové (dvere na voľné priestranstvo).

V obvodových stenách nie je nutné posudzovať nehorľavé vodorovné a zvislé požiarne pásy, v súlade s čl. 3.4.3. STN 73 0834.

## Riešenie protipožiarnej bezpečnosti :

Riešené priestory  sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti posúdené podľa STN 73 0834 v  nadväznosti na STN 73 0802  a ďalších STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Pred navrhovanou modernizáciu slúžili riešené priestory rovnakému účelu využitia ako po rekonštrukcii, t.j. modernizáciou neprichádza k zmene účelu využitia riešených priestorov !  	Po navrhovanej modernizácii, t.j. zahŕňajúcej najmä nové povrchové úpravy, výmenu jestvujúcich drevenných okenných otvorov za plastové,  výmenu obkladov a dlažieb najmä kuchynskej časti, výmenu ústredných zdrojov tepla (za technologicky vyššej generácie - úspornejšie z nižším výkonom), vyregulovanie vykurovacej sústavy a s  čiastočným zásahom do elektrovodičov, budú riešené priestory i nadaľej slúžiť svojmu pôvodnému účelu t.j. neprichádza k zmene účelu využitia. Nejedná sa teda o zmenu účelu využitia stavby, alebo jej časti v zmysle čl. 2.2.1 STN 73 0834 !

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti je vykonané podľa STN 73 0834 a sú podľa čl. 2.1.1 citovanej STN zatriedené do I. skupiny zmeny stavieb.

Podľa čl. 2.2.1 STN 73 0834 z zmena užívania stavby alebo prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb iba zmena funkcie, ktorá vedie  :

- k zvýšeniu náhodilého požiarneho zaťaženia pn, alebo

- k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo

- k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241, alebo

- k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného   pohybu, alebo

- k dodatočnému zatepleniu kontaktným zatepľovacím systémom, alebo

- k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo

- k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08... - stavby na bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.) .

Podľa čl. 2.2.2 STN 73 0834 si zmena stavieb skupiny I. nevyžaduje ďalšie opatrenia pokiaľ sú spĺňajú požiadavky vyplývajúce z uvedeného článku.

- požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu, dovoľuje sa bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút (pôvodné stavebné konštrukcie sa iba vymaľujú a opravia),

- stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3,

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom,

- nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických potrubí a technologických zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802 (napr. betónové zálievky, upchávky HILTI, Porfix, Intumex),

- pokiaľ inak menenými časťami objektu prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. Stupeň protipožiarnej bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade s STN 74 7110,

- pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom,

Tieto požiadavky sú splnené v súlade s čl. 2.2.2 STN 73 0834 a z toho dôvodu si i zmena stavieb skupiny I. nevyžaduje ďalšie opatrenia !

## 4. Zabezpečenie evakuácie osôb :

Pokiaľ ide o zabezpečenie možnosti bezpečného úniku z riešených priestorov z vedú nechránené únikové cesty priamo na voľné priestranstvo, resp. do existujúceho schodiska a následne na voľné priestranstvo! Normový počet osôb sa  navrhovanou modernizáciou nemení! V súlade s čl. 2.2.2 g) sa  navrhovanou rekonštrukciou  pôvodné únikové a zásahové cesty nezužujú a ani nepredlžujú a z toho dôvodu je nie sú stanovené nároky na kapacity jestvujúcich únikových ciest ! Osvetlenie nechránených únikových ciest bude zabezpečené denným a umelým svetlom. Na únikových cestách a vo vstupných priestoroch na 1.NP doporučujem inštalovať núdzové osvetlenie v súlade s čl.7.3.3.1 STN 73 0802. Dvere na únikových cestách sa otvárajú v  súlade s čl.7.3.1 STN 73 0802 t.j. v smere úniku.

## 5. Odstupové vzdialenosti :

Odstupové vzdialenosti od riešených priestorov nie je nutné posudzovať, nakoľko sa nezväčšuje obostavaný priestor, nezväčšujú sa požiarne otvorené plochy a náhodilé požiarne zaťaženie je menšie ako 50 kg/m2 v súlade s čl. 3.6.1 STN 73 0834.

## 6. Prístupová komunikácia, zásahová cesta :

Za prístupovú komunikáciu k stavbe možno považovať vybudované prístupové komunikácie Beskydskej ulice, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky čl. 10.2.1.1 a 10.2.1.2  STN 73 0802, t.j. široká minimálne 3,0 m, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti stavby v ktorej sa nachádzajú riešené priestory a dimenzovaná na tiaž 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. V súlade s  čl.10.2.1.2.1 STN 73 0802 nie je pre riešené priestory požadovaná vnútorná zásahová cesta.

7. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov :

Potreba požiarnej vody bude zabezpečená z  jestvujúcich vonkajších požiarnych podzemných hydrantov umiestnených v súlade s § 8 Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a v súlade s STN 92 0400; a to mimo požiarno nebezpečný priestor  riešených priestorov (križovatka ulíc Čajakova - Beskydská cca 10 m severovýchodne a druhý v komunikácii Beskydskej ulica cca 60 m juhovýchodne od riešených priestorov). Celková požadovaná potreba vody na hasenie požiarov pre riešené priestory je určená podľa článku 4.1 a tab.2 STN 92 0400, Q=12,0 l/s pre v=1,50 m/s  ( predpokladaná plocha najväčšieho požiarneho úseku je nad 120 m2   a menej ako 1000 m2). 	Potreba  vody na hasenie požiarov bude zabezpečená z jestvujúcich vonkajších  podzemných  požiarnych hydrantov v súlade s § 8 Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a v súlade s STN 92 0400; a to mimo požiarno nebezpečný priestor riešenej stavby. Uvedené riešenie je v súlade s čl.2.2.4 písm. e) STN 73 0834, pričom celková potreby požiarnej vody je riešená  n  e  š  t  a  n  d  a  r  d  n  e  len zo spomínaných  vonkajších požiarnych hydrantov, ktoré sú podľa zváženia špecialistu PO postačujúce na pokrytie požadovanej  potreby vody.

## 8. Prenosné hasiace prístroje :

Riešené priestory je potrebné vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi. Pre rýchly zásah proti požiaru sú navrhnuté hasiace prístroje práškové s náplňou 6 kg prášku ABC podľa tab. 2 STN 92 0202-1 a podľa čl. 5.2.6 STN 92 0202-1 podľa výpočtového vzťahu :  Mc  =  0,9 . ( S . a )1/2 > 6

Pri reálnom rozmiestnení PHP je nutné dodržať nasledovné zásady:

- platí umiestnenie PHP uvádzané v riešení požiarnej bezpečnosti, s tým, že všetky PHP (pokrývajúce výpočtom určené minimálne množstvo hasiacich látok) sú klasifikované ako práškové hmotnosti 6 kg prášku ABC,

- práškové hasiace prístroje môžu byť pre hasenie prípadného požiaru citlivej elektroniky v plnom rozsahu nahradené CO2 hasiacimi prístrojmi s hmotnosťou hasiacej látky min. 5 kg. Pre zámenu každého prenosného hasiaceho prístroja práškového ABC 6 kg za CO2 hasiace prístroje 5 kg platí, že 1 kus hasiaci prístroj ABC 6 kg musí byť nahradený vždy 2 kusmi hasiacich prístrojov CO2 5 kg !!!

- je nutné zohľadniť rovnomerné rozmiestnenie hasiacich prístrojov v každom požiarnom úseku, aby vzájomná vzdialenosť PHP započítateľných pre ktorýkoľvek požiarny úsek bola najviac 30 metrov.

Podrobná špecifikácia množstva,  spôsobu rozmiestnenia prenosných hasiacich je predmetom grafickej časti tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Hasiace prístroje je potrebné umiestniť tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. K prenosným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný prístup ich stanovištia musia byť označené.

## 9. Elektrické zariadenia :

V priestoroch s elektroinštaláciami sú podľa STN 33 0300 definované prostredia podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov. Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých a neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od napájania, uzemnenie podľa STN 33-2000-5-541010. Ochrana pred atm. Prepätiami podľa STN 34 1390 a pred účinkami stat. elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.  Prestupy rozvodov požiarno deliacimi konštrukciami musia byť utesnené podľa požiadaviek čl.6.2.6 STN 73 0802  napr. betónové zálievky, upchávky HILTI, Porfix, Intumex. (Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1 podľa STN 73 0862). Tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie ktorou rozvody prestupujú podľa STN 73 0851. Na únikových cestách doporučujem inštalovať núdzové osvetlenie v súlade s čl.7.3.3.1 STN 73 0802.

## 10. Elektrická požiarna signalizácia :

Elektrická požiarna signalizácia nie je v riešených priestoroch navrhnutá v nadväznosti na STN 73 0834 a STN 73 0802 (čl. 10.4.1).

## 11.  Vykurovanie :

Vykurovanie riešených priestorov bude zabezpečené teplovodným ústredným vykurovaním pomocou radiátorov. V riešených priestoroch bude inštalovaný priestorový termostat, ktorý  bude regulovať vykurovací systém. Vykurovacie telesá budú vybavené priamymi ventilmi s termostatickou hlavicou pre individuálnu doplnkovú reguláciu teploty vykurovaných miestností. Ako ústredné zdroje tepla sú navrhnuté dva plynové kotli s celkovým výkonom 75 kW (2x35kW), ktoré budú umiestnené v samostatnej stavebne oddelenej miestnosti v 1.PP (m.č. - 01.04). Odvod spalín z ústredných zdrojov tepla bude zabezpečený jestvujúcim murovaným komínom – ktorý bude nanovo vyvložkovaný. 	Komínové vložky musia byť vyhotovené z materiálu triedy reakcie na oheň A1 podľa §14 ods. 6 Vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Vzdialenosť telesa komína od stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B,C,D,E, alebo F určí výrobca. Ak túto požiadavku nie je možné splniť, vzdialenosť možno zmenšiť až na 10 mm, pričom treba tento priestor vyplniť nehorľavým a tepelne izolačným materiálom v súlade s prílohou č.7 Vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z.. Stavebné riešenie objektu musí umožňovať prístup k dymovodu a k jeho čistiacim otvorom. Komín musí byť udržiavaný v dobrom technickom stave a je nutné zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie osobou s odbornou spôsobilosťou v súlade s § 20 Vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z.

## 12. Z á v e r  :

Z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vyplývajú nasledovné požiadavky, ktoré je nutné zapracovať do ostatnej projektovej dokumentácie, resp. dodržať pri realizácii :

- na únikových cestách vo vstupných priestoroch doporučujem inštalovať núdzové osvetlenie v súlade s čl.7.3.3.1 STN 73 0802,

- inštalovať  prenosné hasiace prístroje práškové s náplňou 6 kg a označiť ich stanovištia.

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti riešenej stavby musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných materiálov  musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Upozorňujem investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor môže pri kolaudačnom konaní požadovať certifikáty preukázania zhody požiarno technických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v navrhovanej stavbe (tj. murovaných, železobetónových, oceľových, drevených ako aj ostatných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov), a to v súlade so zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov – zákon NR SR č. 69/2009 Z.z.).

13. Zoznam použitých noriem a predpisov  :

STN 73 0802, Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia,

STN 73 0821, Požiarna bezpečnosť stavieb,  Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií,

STN 73 0834, Požiarna bezpečnosť stavieb,  Zmeny stavieb,

Vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,

STN 92 0202-1   Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi,

STN 92 0400	Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.