TECHNICKÁ SPRÁVA

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Rekonštrukcia kotolne objektu MŠ Beskydská.

Bratislava

Časť projektu:	VYKUROVANIE

Zodp. projektant :	Ing. Norbert Jókay

PD vypracoval :	Ing. Norbert JÓKAY

Dátum vyhotovenia:	22.1.2013

01.	VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

V jestvujúcom objekte sú dva plynové kotle, 1ks ETI-25 výkon 29kW, a 1ks ETI -35 výkon 41 kW. Jestvujúce plynové kotly sa zdemontujú a nahradia sa novými energeticky úspornými kotlami.

Projekt ústredného kúrenia rieši návrh nového zdroja tepla v jestvujúcom objekte.

stupni realizačný projekt. Projekt bol spracovaný podľa podkladov stavebnej časti, jestvujúcich projektov vykurovania, obhliadky a požiadaviek investora.

Kotolňa je navrhnutá pre objekt a  je situovaná na 1.PP v technickej miestnosti. Pre návrh výkonu a technologického zariadenia kotolne boli rozhodujúce požiadavky na potrebu tepla na vykurovanie.

Navrhnutý je teplovodný vykurovací systém dvojrúrkový, s výpočtovým teplotným spádom 70/60°C. Pre vykurovanie radiátormi je vykurovacia voda regulovaná v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu.

| Ročná spotreba tepla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYKUROVANIE | Qroč ÚK= | 55,70 | MWh/rok | 200,5 | GJ/rok |
| SPOLU | Qroč = | 55,7 | MWh/rok | 200,5 | GJ/rok |
| Ročná spotreba plynu | Qp = | 5,460 | tis.m3/rok |  |  |
| Zimná spotreba plynu | Qpzim = | 5,460 | tis.m3/rok |  |  |
| Letná spotreba plynu | Qpleto = | 0,00 | tis.m3/rok |  |  |
| Účel využitia plynu | Technologia | 0 | % |  |  |
|  | Vykurovanie | 100 | % |  |  |

02.	KOTOLŇA:

Ako nový zdroj tepla je navrhnutá plynová teplovodná kotolňa o tepelnom výkone 70 KW. Kotolňa je navrhnutá v súlade s STN 07 0703, ako kotolňa III. kategórie ( do 0,5MW) a bude umiestnená na 1.PP. Ako zdroje tepla sú navrhnuté dva nízkoteplotné závesné kondenzačné kotle  s max. výkonom 35kW s max. hod. spotrebou plynu 3,48 m3/hod so základnou reguláciou.

Kotly sú v praxi osvedčené, ich vysoká účinnosť a nízke NOx spolu s ostatnými prevádzkovými vlastnosťami ich radí k špičkovým výrobkom. Kotly sú v zmysle STN 07 0703 čl.99-102 vybavené všetkými náležitosťami.

Kotly budú zapojené súprudým rozvodom cez uzatváracie kohúty, ktoré umožňujú odstavenie každého kotla z prevádzky. Od kotlov potrubie pokračuje cez anuloid HVDT typ 1, k zmiešavacej sade a robehovému čerpadlu a potom sa napojí na jestvujúci rozvod vykurovacieho systému. Prevádzkovať je možné každý kotol osobitne alebo spoločne kaskádovým radením.

Pre reguláciu prevádzky a funkciu jednotlivých prvkov (trojcestné zmiešavacie ventily, obehové čerpadlá) kotolní je použitý regulačný systém.

Pre pokrytie teplených strát sú navrhnuté dva kotle, každý o výkone max.35 kW. Inštalovaný výkon kotolne je 2x35= 70 kW.

03.	DYMOVODY

Odvod spalín a prívod vzduchu sa rieši od každého kotla samostatným potrubím kruhového prierezu 60mm, ktorý bude napojený na spoločný dymovod priemeru 150mm a vyvedený v jestvujúcom komínovom prieduchu nad strechu objektu.

Odvod kondenzátu z  kondenzačných kotlov a dymovodu bude do kanalizácie cez prečerpávacie zariadenie Conlift 2.

04.	CIRKULÁCIA VYKUROVACIEHO MÉDIA

Vykurovacie vetvy pre radiátory vyvedené z kotlového okruhu ÚK budú opatrené obehovým čerpadlom. Teplota vody v okruhoch pre vykurovanie bude regulovaná v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu do max. 70°C.

05.	ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE

Kotle budú poistným potrubím pripojené na uzavretú tlakovú expanzná nádobu N 100/6 O OBJEME 100l, max. pretlak 6 barov. Na poistnom potrubí bude namontovaný poistný pružinový ventil typ DN25 s otváracím pretlakom 250 kPa

Plniaci tlak vykurovacieho systému za studena bude 160 kPa, minimálny tlak bude 90 kPa, ktorý bude signalizovaný ako havária.

Výpočet zabezpečovacieho zariadenia :

Výpočet poistných ventilov:

Ge=Pr⋅npp					-otv. pretlak poist. vent. 250 kPa

-výkon kotla P=70 kW

Ge =   70  x 3600=114,550 kg pary/hod.

2200

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 250 kPa bude poistný ventil DN 25 typ P 16 217 616 pri expanznej nádobe.

Výpočet poistného potrubia:

pre 2 kotle 70 kW:	dp =1,4x 70+15=26,71 mm - DN 32

06.	MERANIE A REGULÁCIA

Na riadenie tepelného zdroja sú vytvorené podmienky pre ručné (núdzové) a automatické riadenie. Automatická prevádzka procesov je riešená riadiacim systémom na kotloch a nadradeným riadiacim systémom, ktorý  rieši:

- reguláciu výkonu kotlov kaskádovým radením (vrátane bezpečnostných termostatov na kotloch)

- ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody

- blokovanie chodu kotlov a signalizácia pri havarijných stavoch

- modul HC1 KASKÁDA DVOCH KOTLOV + PRE REGULÁCIU+VYKUROVACIEHO OKRUHU, VITOTRONIC 300-KMW2B+rozšírenie 2.+3. HK MW2B+rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K,  230 V, 50 Hz, 	PRÍKON 5 VA

07.	ÚPRAVA VODY

Straty obehovej vody vplyvom netesností vykurovacieho systému sú doplňované upravenou vodou cez úpravňu vody Aquaset 500-N.

Z hľadiska koróznej ochrany vnútorného povrchu vykurovacej sústavy je potrebné, aby bol systém plnený prostriedkom majúcim inhibičný vplyv na zmáčaný povrch použitých kovov s antikoróznym účinkom a ďalej prostriedkom zabraňujúcim korózii. Súčastne je potrebné udržiavať kyslosť vody v rozmedzí pH 5,8 až 9.

09. Prívod  vzduchu,  odvod  vzduchu

Prívod vzduchu a odvod vzduchu je jestvujúcim prirodzeným spôsobom 2x 550cm2. Pre horenie je prívod vzduchu otvorom nad podlahou kotolne.

Odvod vzduchu pre vetranie – žaluzia – do obvodovej steny pod stropom.

10.	NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE

Všetko zariadenie technológie kotolne sa natrie dvojnásobným základným náterom. Na tento základný náter bude ešte nanesený náter s 1x emailovaním. Doplnkové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným náterom a vrchným emailom. Použijú sa syntetické náterové hmoty.

Proti stratám tepla bude potrubie v kotolni izolované izolačnými trubicami

- hrúbky 19 mm do DN 32

- hrúbky 25 mm nad DN 32 do DN 80

Rozdelovače budú izolované izolačnými pásmi hrúbky 32 mm.

###### 11.	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Je potrebné pri realizácii postupovať v zmysle Zákona č.367/2001 (t.j. 330/1996+95/2000+158/2001) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenia vlády č.444/2001 o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príloh 1 až 9.

Podľa §6 čl.2 Zákona č.367/2001 sa musia vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, ktoré vyplynuli z navrhnutého riešenia a navrhnúť opatrenia.

Zariadenia tepla budú navrhnuté, zrealizované a obsluhované v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. a Zákona č.85/1976.

Kotly spadajú do pôsobnosti ustanoveniami Vyhl.MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. a §3 a príl.č.1 ako vyhradené tlakové zariadenia skupiny B.

Tlaková nádoba spadá do pôsobnosti ustanoveniami Vyhl. MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. a §3 a príl.č.1 ako vyhradené tlakové zariadenia skupiny A.

Zariadenie kotolne bude rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam vyžadujúcim obsluhu a údržbu. Povrch všetkých zariadení v kotolni, ktorých teplota presahuje 50°C (mimo uzatváracích armatúr), bude opatrený tepelnou izoláciou. Tepelné izolácia sú dimenzované na dotykovú teplotu 50C, aby nedošlo k úrazu popálením.

Pri vstupných dverách do kotolne bude umiestnený havarijný vypínač, ktorý preruší prívod el. energie do automatiky horákov.

Dvere do kotolne budú opatrené touto výstražnou tabuľkou:

PLYNOVÁ KOTOLŇA - „NEZAMESTNANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ!“

Kotolňa bude vybavená:

1.	miestnym prevádzkovým poriadkom

2.	príslušným hasiacim zariadením podľa projektu požiarnej ochrany

3.	penotvorným prostriedkom na kontrolu tesnosti spojov

4.	lekárničkou prvej pomoci

5.	baterkou

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s oprávneniami podľa STN 05 0705, STN 05 0710 a STN EN 287-1 (050711).

12.	OBSLUHA KOTOLNE

Kotolňa bude vybavená MaR, ktorá umožňuje občasnú obsluhu pravidelnými pochôdzkami, t.z. min. 1x za 12 hodín kontrola, a počet pracovníkov bude 1.

Obsluha kotolne bude zabezpečená osobami spĺňajúcimi Vyhlášku SÚBP č.25/84 Z.z. občasnou obsluhou a ustanoveniami Vyhl. MPSVaSR č.718/2002 Z.z.

Kurič musí do menovitého výkonu kotla 100 kW mať osvedčenie a nad 100 kW kuričský preukaz.

Z hľadiska MaR je možné kotolňu obsluhovať pochôdzkovou obsluhou, pri prenose dát do centrálneho riadiaceho strediska. Potrebné je rešpektovať:

- vyhl.č.25/1984 Z.z. v znení vyhl.č.75/1996

- ustanovenia Vyhl. MPSVaSR č.718/2002 Z.z. § 17/3 a § 20

- STN 69 0012, Príloha, čl.6 a 7

- STN 07 0711 – zariadenia CHÚV

13.	ROZVODY:

Všetky rozvody ústredného kúrenia sú navrhnuté z oceľových bezošvých rúrok. Hlavný horizontálny rozvod je zavesený pod stropom na 1.PP. Zavesené budú na typizovaných závesoch. Ostatné rozvody budú vedené nad podlahou pri obvodových konštrukciách a v printovni a v mailovni v podlahe.

Rozvodné potrubie a doplnkové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným náterom a vrchným emailom. Použijú sa syntetické náterové hmoty.

Proti stratám tepla bude potrubie izolované trubicami o hrúbke 13 mm do DN 25, 19 mm do DN 65. Napúšťanie rozvodu sa prevedie v kotolni cez úpravňu vody z rozvodu studenej vody.

14.	VYKUROVACIE TELESÁ

Tepelné straty objektu sú hradené jestvujúcimi vykurovacími telesami.

15.	VYKUROVACIE SKÚŠKY:

Po ukončení montáže zariadenia ústredného kúrenia sa prevedú tlakové a vykurovacie skúšky v zmysle STN 06 0310. Tlaková skúška sa prevedie podľa čl. 134a) najvyšším statickým tlakom vo vykurovacom systéme. Vykurovacia skúška sa prevedie podľa čl. 140 v trvaní 144 hodín cez vykurovacie obdobie. Počas vykurovacej skúšky bude doregulovaný vykurovací systém nastavením všetkých regulačných armatúr.

16.	Poznámka:

Celý jestvujúci vykurovací systém v jestvujúcom objekte bude vyregulovaný, rieši projekt vyregulovanie vykurovacieho systému.

príloha:

| Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupné údaje |  |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |  |  |  |
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1,30 |  |  |  |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku | bar | 0,70 |  |  |  |
| 3 | pD | tlak pár | bar | 0,30 |  |  |  |
| 4 | pe | pracovný tlak systému | bar | 2,50 |  |  |  |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému | bar | 1,51 |  |  |  |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému | bar | 1,06 |  |  |  |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému | L | 800,00 |  |  |  |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 22,48 |  |  |  |
| 9 | VWR | vodná rezerva | L | 3,00 |  |  |  |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby | L | 100,00 |  |  |  |
| 11 | θmax | min.poruchová teplota | °C | 80,00 |  |  |  |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 2,81 |  |  |  |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 70,00 |  |  |  |
| Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pO ≥ pST + pD |  | (bar) |  |  |  |  |
|  | pO ≥ | 1,00 | (bar) |  |  |  |  |
|  | Ve = e * (Vsystem / 100) |  | (L) |  |  |  |  |
|  | Ve = | 22,48 | (L) |  |  |  |  |
|  | Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vexp,min = | 74,32 | (L) |  |  |  |  |
|  | pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | pa,min ≥ | 1,06 | (bar) |  |  |  |  |
|  | pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | pa,max ≤ | 1,51 | (bar) |  |  |  |  |
|  | dp = 1,4 x Q + 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | dp = | 26,71 | (mm) |  |  |  |  |

V Bratislave 01.2013						Vypracoval : Ing. Norbert Jókay