|  | Ing J. Brázdilíková 831 02 Bratislava Sibírska 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technická správa Elektroinštalácia |  |  |
|  | Názov stavby : MŠ Vazovova / Blumentálska Rekonštrukcia |  |  |
|  | Miesto stavby : Obec Brstislava, katastrálne územie Staré Mesto |  |  |
|  | Obstarávateľ : Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto |  |  |
|  | Autor projektu : Ing arch Martin Gajdoš |  |  |
|  | Zodpovedný projektant: Ing. Brázdilíková |  |  |
|  | Stupeň : RPD |  |  |
|  | Dátum : 01.2013 | Zákazkové číslo: 0213/011 |  |

MŠ Vazovova / Blumentálska

Rekonštrukcia

RPD

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Elektroinštalácia

Úvod:

Predmetom tejto PD je riešenie elektroinštalácie v materskej škole. Pre spracovanie projektovej dokumentácie slúžili ako podklady : architektonické riešenie objektu.

Výkonová bilancia :

Materská škola :

Inštalovaný výkon                       25,56 kW

Súčasný výkon                           11,75 kW

Koef.súč. medzi skupinami         ß=0,7

Súčasný výkon Pp                       8,33 kW

Zvýšenie                                      3,50 kW

Prívod pre RE – R3                     NHXH-J 3x16mm2

Istenie v ER                                 1x(1xB40A)

Napäťová sústava                 3+PEN  str. 5O Hz , 230/400 V,  TN-C-S

Priemerná ročná spotreba :

220 dní x 8 hod x 8,33 = 14,66 MWh/rok

Kuchyňa :

Inštalovaný výkon                       19,70 kW

Súčasný výkon                           13,79 kW

Koef.súč. medzi skupinami         ß=0,7

Zvýšenie                                      3,50 kW

Prívod pre RE – RK                     NHXH-J 4x16mm2

Istenie v ER                                 1x(3xB25A)

Napäťová sústava                 3+PEN  str. 5O Hz , 230/400 V,  TN-C-S

Priemerná ročná spotreba :

220 dní x 5 hod x 13,79 = 115,169 MWh/rok

Základné údaje :

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 33 1610  je  3. stupeň

Meranie spotreby el. energie bude pre časť materskej školy v existujúcom elektromerovom rozvádzači v chodbe schodišťa obytného domu existujúcim jednofázovým elektromerom 10-40A. Hlavný istič sa vymení za jednofázový 40A s charakteristikou B.

Meranie spotreby el. energie pre časť kuchyne bude v existujúcom elektromerovom rozvádzači v chodbe schodišťa obytného domu existujúcim trojfázovým E3S-20T/1S, 5-100A. Hlavný istič ostáva pôvodný 1x(3x25A) s charakteristikou B.

- 2 -

Skratový prúd na prívode rozvádzača nebude väčší  ako Iks=4,0 kA a Ikm=5,8 kA.

Navrhnuté istiace a spínacie prístroje majú skratovú odolnosť 6 -15 kA.

Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi podľa

STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia :

Elektrické zariadenie v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. – Príloha č.1-je zaradené podľa miery ohrozenia v skupine B.

V zmysle §19 cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici  min.§21.

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické zariadenia, STN 33 2000-5-54 : 2008 STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-7-701 :STN EN 61439-2 : 2010 2007, STN 330110 : 2000, STN 33 2030, STN 33 21

30 : 1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165), 2130 :

1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165),  STN IEC 611 40 : 2004+A1(33 2010), STN 34 1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 – 1÷4 :

2007, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005 1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003, STN IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

Ochranné opatrenia  podľa STN 33 2000 -4-41  : 2007, čl.412,a 413.:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  v normálnej prevádzke v zmysle  STN 33 2000-4-41 čl.412  / základná ochrana./ :

- Ochrana izolovaním živých častí v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 412.1

- Ochrana zábranami, alebo krytím v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 412.2

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413

/ Ochrana pri poruche/ :

-Ochrana samočinným odpojením napájania v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1

a doplnkovým pospájaním v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.6

-Ochrana použitím zariadení triedy II., alebo rovnocennou izoláciou v zmysle STN

33 2000-4-41 čl. 413.2.

Elektroinštalácia :

El inštalácia v materskej škole je rozdelená na dve samostatné časti. Časť materskej školy a časť kucyne. Do časti materskej školy patria všetky priestory materskej školy napájané z rozvádzačov R2, R3 a R4. Do časti kuchyne patria všetky priestory  kuchyne na 1.NP, napájané z rozvádzača RK. Každá časť je samostatne meraná.

Rozvádzač RK  bude plastová rozvodnica zapustená, typ UK 443,  48 modulová, s dvierkami  690/340/90mm, bielej farby, krytie IP30 po otvorení IP20. Z rozvádzača RK budú napojené všetky obvody  na 1.NP patriace ku kuchyni.

- 3 -

Rozvádzač R3 bude plastová rozvodnica zapustená, typ UK 433,  36 modulová, s dvierkami  560/340/90mm, bielej farby, krytie IP30 po otvorení IP20. Z rozvádzača R3 budú napojené všetky obvody  na 1.NP patriace k materskej škole a rozvádzače R2 a R4.

Rozvádzače R2 a R4 budú plastové rozvodnice zapustené, typ UK 423,  24 modulová, s dvierkami  440/340/90mm, bielej farby, krytie IP30 po otvorení IP20. Z rozvádzača R2 a R4 budú napojené všetky obvody  na 2.NP patriace k materskej škole.

Pôvodné rozvádzače RK, R2, R3 a R4 sa zrušia.

Elektrická inštalácia bude riešená káblami NHXH-J pod omietkou, alebo pod použitým obkladom. Vypínače a zásuvky budú osadené 1,2m nad podlahou, ak nie je vo výkresoch vyznačené inak. Všetky zásuvky v materskej škole , kde majú prístup deti opatriť detskými poistkami.

Osvetlenie je riešené podľa STN STN 12 464 a súvisiacich predpisov., žiarivkovými  a žiarovkovými svietidlami. Existujúce svietidlá v triedach sa demontujú a je možné ich použiť v chodbách a kanceláriách, podľa vyznačenia vo výkresoch. V triedach budú použité nové svietidlá, vzhľadom na to, že počet svietidiel s zvýši a tým sa aj rozmiestnenie svietidiel zmení. Žiarovkové svietidlá stropné a nástenné použiť s úspornými žiarovkami.  Existujúce svietidlá v kúpelniach a WC detí môžu ostať pôvodné, ale umiestnia sa podľa projektovej dokumentácie.

Typy zásuviek a vypínačov v kuchyni budú pod omietku v krytí IP44. Pre vývody osvetlenia nehať voľné konce káblov dĺžky  min. 1m. Pre voľné vývody nechať káblovú rezervu min. 2m, ak nie je vo výkrese vyznačené inak.

Rozvod pre domáci telefón ostáva nezmenený, len prívod k tlačítkovému tablu bode nový , z rozvádzača R3.

Pri montáži vodičov je nutné dodržať predpísané farebné značenie podľa STN EN  60446 (33 0165),  a tiež predpísané vzdialenosti od ostatných inštalácií.

Záver :

Všetky práce musia byť prevedené  podľa platných STN v čase realizácie. Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie prípojky a

elektroinštalácie.

Pred uvedením do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie. Po skončení elektromontážnych prác je nutné vykonať východiskovú odbornú prehliadku elektrického zariadenia v zmysle platných STN.

V Bratislave                                                                        Vypracoval :

01.2013                                                                           Ing Brázdilíková

č. osvedčenia

690 IBA 1998 EZ P A,B E1.0

|  | Ing J. Brázdilíková 831 02 Bratislava Sibírska 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinštalácia |  |  |
|  | Názov stavby : MŠ Vazovova / Blumentálska Rekonštrukcia |  |  |
|  | Miesto stavby : Obec Brstislava, katastrálne územie Staré Mesto |  |  |
|  | Obstarávateľ : Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto |  |  |
|  | Autor projektu : Ing arch Martin Gajdoš |  |  |
|  | Zodpovedný projektant: Ing. Brázdilíková |  |  |
|  | Stupeň : RPD |  |  |
|  | Dátum : 01.2013 | Zákazkové číslo: 0213/011 |  |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Technická správa |  |
|  | 001 | Pôdorys 1.NP - Elektroinštalácia | 6A4 |
|  | 002 | Pôdorys 2.NP - Elektroinštalácia | 6A4 |
|  | 003 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R3 | 2A4 |
|  | 004 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R2 | 2A4 |
|  | 005 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R4 | 2A4 |
|  | 006 | Schéma rozvodu – Rozvádzač RK | 2A4 |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Technická správa |  |
|  | 001 | Pôdorys 1.NP - Elektroinštalácia | 6A4 |
|  | 002 | Pôdorys 2.NP - Elektroinštalácia | 6A4 |
|  | 003 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R3 | 2A4 |
|  | 004 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R2 | 2A4 |
|  | 005 | Schéma rozvodu – Rozvádzač R4 | 2A4 |
|  | 006 | Schéma rozvodu – Rozvádzač RK | 2A4 |