Stavba:		MŠ VAZOVOVA

BRATISLAVA

INVESTOR :	MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO

Vykurovanie

TECHNICKÁ SPRÁVA

# 0. Úvod

Projekt ústredného kúrenia objektu MŠ VAZOVOVA v meste Bratislava, rieši:

- Ústredné kúrenie navrhovaného objektu

Jestvujúci objekt je vykurovaný jestvujúcimi teplovodnými vykurovacími telesami liatinovými článkovými.

Projekt je spracovaný na úrovni REALIZAČNÝ PROJEKT. Projekt bol spracovaný podľa požiadaviek stavebníka, na základe stavebných podkladov a zohľadňuje závery zamerania jestvujúceho vykurovacieho systému a požiadaviek zúčastnených profesií.

Návrh vykurovacieho systému je klasické radiátorové vykurovanie s teplotným spádom 80°/60°C.

1. Popis súčasného stavu:

V objekte je jestvujúce teplovodné vykurovanie s teplotným spádom 80°/60°C. Vykurovanie hradí 100% tepelných strát  v priestorov jestvujúceho objektu 1.NP, 2.NP.

Vykurovacie médium teplá voda s tepelným spádom 80°/60°C je vedená v objekte rozvodnými ležatými a stúpacími potrubiami, ktoré sú vedené pri stenách, v podlahe k jednotlivým jestvujúcim vykurovacím telesám.

V objekte sú umiestnené jestvujúce rozvodné vykurovacie potrubia oceľové bezošvé a jestvujúce vykurovacie telesá článkové  liatinové.

Z dôvodu jestvujúcich opotrebovaných liatinových článkových vykurovacích telies je potrebné navrhnúť a zrealizovať výmenu radiatorov.

2. Popis navrhovaného stavu.

V požadovaných jestvujúcich priestoroch objektu sa jestvujúce radiatory liatinové článkové zdemontujú, a nahradia sa novými projektovanými ocelovými doskovými vykurovacími telesami.

Jestvujúce rozvodné potrubia, radiatorové ventily ostávajú v pôvodnom stave.

Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 250kPa.

Regulácia teploty pre jestvujúce a navrhované radiátorové vykurovanie bude prednastavením termostatických ventilov na vykurovacích telesách.

Vykurovanie hradí a po rekonštrukcií bude hradiť 100% tepelných strát priestorov riešeného objektu v Bratislave.

2.1. Potreba a spotreba tepla :

Ročná spotreba tepla a potreba plynu ostáva pôvodná, tým že sa nahrádzajú jestvujúce radiatory za nové radiatory nenastane zmena spotreby a potreby tepla.

2.2 Rozvody

Jestvujúce rozvodné potrubie je z oceľových bezšvových  hladkých rúrok materiál 11 353 . 0 ., je vedené v  podlahe a zvislé potrubie je vedené pri stene a v stene. Z jestvujúceho potrubia sa napojí priamo navrhované vykurovacie  teleso , pre vykurované miestnosti cez jestvujúci regulačný ventil.  Spádovanie potrubia  2 °/.. , jeho odvzdušnenie je na vykurovacích telesá a potrubí v najvyššom mieste osadenia potrubia.

2.3 Vykurovacie telesá

Tepelné straty objektu budú hradené jestvujúcimi a novými navrhovanými vykurovacími telesami. Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové radiátory Klasik R.

Vykurovacie telesá budú osadené jestvujúcimi radiátorovými ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania a jestvujúcimi radiátorovými spojkami, prípadne šróbením.

Pred realizáciou vykurovania je potrebné z jestvujúcej vykurovacej sústavy vypustiť vykurovacie médium. Po namontovaní je potrebné previesť tlakovú skúšku na telesách. Projektované vykurovacie telesá budú umiestnené na stenách cca 120-150mm nad podlahou. Každé vykurovacie teleso bude opatrené jestvujúcim radiátorovým ventilom a jestvujúcou radiátorovou spojkou . Na vykurovacích telesách budú osadené navrhované odvzdušňovacie ventily.

Po namontovaní vykurovacích telies, treba jestvujúci vyregulovaný systém doregulovať na správne hodnoty vykurovania odbornou firmoum ktorá riešila vyregulovanie pred touto rekonštrukciou.

3. Montáž a tlaková skúška.

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži. Tlaková skúška sa musí realizovať na tzv. železnej časti. Pre železnú časť na poschodiach sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Po ukončení montážnych prác a tlakových skúšok bude vykonaná vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 v dĺžke trvania 24 hodín. Počas vykurovacej skúšky bude doregulované zariadenie ÚK.

Skúšky sa prevedú v zmysle STN 06 0310, čl.134 a 142.

Upozornenie:

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pri realizácií nedôjde k poškodeniu a odstráneniu stromov a iného živého porastu, realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

V Bratislave dňa 1.2013 						Vypracoval: Ing. Norbert Jókay