MŠ VAZOVOVA / BLUMENTÁLSKA Bratislava - REKONŠTRUKCIA,  Z 09/2012

## I.  TECHNICKÁ SPRÁVA VZDUCHOTECHNIKY

## A.	VŠEOBECNE

# Vzduchotechnické zariadenie slúži na zaistenie :

- priestorového vetrania v kuchynskej časti MŠ Vazovova / Blumentálska v Bratislave,

na 1. NP

- miestne odsávanie zariadení na prípravu jedál v kuchynskej časti MŠ Vazovova /

Blumentálska v Bratislave, na 1. NP

- vetranie WC pri šatni pre personál, ktoré nesusedí s vonkajším prostredím

Ostatné priestory sú dostatočne vetrané prirodzeným spôsobom oknami a dverami bez vzduchotechnického zariadenia.

Použité podklady:

- stavebné výkresy MŠ VAZOVOVA / BLUMENTÁLSKA Bratislava – REKONŠTR.,

- objednávateľom zadané požiadavky spolu s doplňujúcimi skutočnosťami

z konzultačných a koordinačných jednaní s investorom a ostatných profesií.

- Zbierka zákonov č.115/2006 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorú dopĺňa

NV č.555/2006  o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- Zbierka zákonov č.391/2006 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

- STN 92 0201-1 (2,3 a 4) – Požiarna bezpečnosť stavieb

- STN 73 0872 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru

vzduchotechnickým zariadením

- STN EN 13779 – Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie

a klimatizačné zariadenia

- STN 73 0831 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia

- Vyhláška MV SR č.478/2008 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov,

podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

- Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na

požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- Zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

- Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

- STN 12 7010   Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení

- vyhláška 532/2006 Z.z. Základné technické podmienky a požiadavky na ochranné

stavby

B.   výpočet a návrh vetrania

01.15     KUCHYŇA

Pri návrhu vetracieho zariadenia vychádzam z nasledovných vstupných údajov :

-    podlahová plocha prevádzky kuchynskej časti 				39,90 m2

-    kubatúra   	  								113 m3

-    výmena vzduchu podľa  kubatúry    	      8 až 10 x/h x 113 m3  = 904 až 1130 m3/h

-    výmena vzduchu podľa normatívu

Pre projekt vzduchotechniky boli poskytnuté údaje o osadení kuchynských

zariadení s požiadavkou o miestne odsávanie cez kuchynské zákryty – digestory.

Kuchynské zariadenia s požiadavkou na miestne odsávanie sú koncentrované v strednej časti kuchyne :

- plynová platňa s elektrickou rúrou 800 x 900 mm

- plynový šporák s elektrickou rúru 900 x 900 mm

Medzi uvedenými zariadeniami prechádza plynové potrubie a elektrická prípojka.

Navrhuje sa rovnotlakové vetracie zariadenie s prívodom čerstvého (v rekuperačnom výmenníku predhriatého) vzduchu do priestoru kuchyne, a odsávaním znečisteného vzduchu z kuchynských digestorov, ktoré budú umiestnené nad kuchynskými zariadeniami.

Tepelná účinnosť rekuperátora je 52,5 %, zvyšné teplo bude dodané :

- tepelným výkonom kuchynských spotrebičov

- zariadením ústredného vykurovania objektu.

01.20   WC

-    podlahová plocha (s náväznou šatňou)			5,49 m2

-    kubatúra   	  					15 m3

-    výmena vzduchu podľa  kubatúry    5 x/h x 15 m3  = 75 m3/h

-    výmena vzduchu podľa normatívu

záchodová misa               	50 m3/h.ks x 1 ks =   50 m3/h

umývadlo		       	30 m3/h.ks x 1 ks =   	30 m3/h

s p o l u                                             		            80 m3/h

max. súčasná výmena vzduchu			50 m3/h

### C.   vZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE

01.15     KUCHYŇA

Na kompletné vetranie prevádzky kuchyne je navrhnutá „Vetracia jednotka podstropná s rekuperáciou tepla“ FEHU-M 10.OM (1000/1000 m3/h, 180 Pa, 310 W/230),  v zostave:

- prívodný a odsávací ventilátor 3 otáčkový

- filtre, na prívode vzduchu F5 na odvode vzduchu G4

- doskový rekuperátor, účinnosť  52,5 %

- ovládacia skrinka

Ovládacím zariadením je možné nastavenie 3 otáčok osobitne pre prívodný aj odsávací ventilátor jednotky, čím je možné  vetraciu jednotku prevádzkovať :

- v rovnotlakovom režime

- pretlakovom režime

- podtlakovom režime

Na vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla naväzuje :

- potrubie na prívod vzduchu do priestoru kuchyne Ø 280

- odsávacie potrubie od digestorov Ø 280

- nasávacie potrubie čerstvého vzduchu Ø 280 z vonkajšieho prostredia cez

protidažďovú žalúziu 400x400 vybavenú sieťkou

- výtlačné potrubie znečisteného vzduchu Ø 280 ukončené na obvodovej stene

ďalšou protidažďovou žalúziou 400x400 vybavenú sieťkou

- odvod kondenznej vody

Prívod čerstvého (v zime predhriateho) vzduchu  je navrhnutý potrubím SPIRO do priestoru kuchyne, kde je potom vzduch voľne fúkaný cez 6 prívodných  výustiek        625 x 75. Čerstvý vzduch bude nasávaný z dvora cez stenový otvor 400 x 400 mm chránený z vonka protidažďovou žalúziou 400x400 vybavenou sieťkou, na ktorý naväzuje potrubie SPIRO Ø 280 mm.

Odvod vzduchu  pozostáva z miestneho odsávania zariadení na prípravu jedál, a sú sem pripojené 2 kuchynské digestory 1000 x 1000 x 450 mm

Znečistený vzduch bude vetracou jednotkou dopravený potrubím SPIRO Ø 280 do adsorbčného filtra s aktívnym uhlím, odkial odchádza do vonkajšieho prostredia cez stenový otvor 400 x 400 mm chránený z vonka protidažďovou žalúziou 400x400.

Digestory pozostávajú z nerezového zákrytu, filtrov tuku, osvetlenia a regulačnej klapky. Na zvýšenie účinnosti odsávania bude zadná časť zakrytá ozdobným plechom.

Tepelná energia odsávaného vzduchu je využitá na predhrev privádzaného vzduchu .

V letnom období bude rekuperátor vetracej jednotky vyradený použitím tzv. letnej vložky.

01.20   WC

Priestor bude vetraný podtlakovým systémom.

Prívod vzduchu bude zabezpečený cez susednú miestnosť, odkiaľ bude čerstvý vzduch privádzaný netesnosťou dverí.

Odsávanie vzduchu zaistí  Malý radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN EB 100 T

(50 m3/h, 80 Pa, 30 W/230) – s nastaviteľným dobehom.

Odsávaný vzduch bude usmernený cez krátke potrubie Ø 100 do vonkajšieho priestoru, kde je ukončené vetracou mriežkou na fasáde budovy.

D.	ÚDRŽBA ZARIADENÍ

Dôležitou súčasťou prevádzkovania VZT a klimatizačných zariadení je sústavná preventívna údržba podľa vopred stanoveného cyklu opráv, ktorý doporučuje výrobca zariadení. K súčasnému sledovaniu prevádzky a všeobecnej kontrole je účelné viesť prevádzkový denník. Do neho sú zapisované údaje denných kontrol, zistené závady, prevedené opravy, výmena prevádzkových dielov a prevádzkových  hmôt. Pokiaľ nemá prevádzkovateľ k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov údržby, je možné zjednať údržbu zariadení dohodou s profesionálnou servisnou službou.

# E.    BEZPEČNOSŤ PRÁCE

# Pri uvedení zariadenia VZT do prevádzky musia byť špecifikované podmienky z hľadiska dodržania bezpečnosti práce.

- Zakrytovanie všetkých rotujúcich častí strojov VZT.

- Dodržanie všetkých dotknutých montážnych a prevádzkových predpisov a noriem.

- Ochrana všetkých VZT zariadení uzemnením (vodivé spojenie elementov VZT).

- Zaregulovanie zariadení po individuálnych skúškach na chod jednotlivých strojov s vyhotovením záverečného protokolu.

- Pre obsluhu VZT a klimatizačných  zariadení vyškoliť pracovníka údržby.

- Vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý bude umiestnený v priestore spúšťania zariadenia a v strojovni VZT.

F.   PROTIHLUKOVÉ  OPATRENIA

U vzduchotechnického zariadenia je dôsledne dbané na zabránenie šírenia hluku a vibrácií. Veľký podiel zodpovednosti má stavba a realizácia VZT, pružné utesnenie prestupov VZT potrubia stavebnou konštrukciou a na prevedenie montáže VZT.

Budú vykonané nasledovné opatrenia :

- potrubné rozvody budú od klimatizačných zariadení a ventilátorov vždy pružne

oddelené

- vetracie jednotky, ventilátory i vzduchotechnické potrubie na závesoch budú pružne

uložené alebo podložené gumou

- distribučné elementy sú volené tak, aby v spojitosti s požadovaným útlmom celej

potrubnej trasy boli v jednotlivých priestoroch dodržané požadované hladiny hluku

- rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubiach sú volené tak, aby prúdenie vzduchu

nespôsobovalo nadmerný hluk

- pre zabránenie prenosu hluku do stien bude potrubie v prestupoch vždy obalené

minerálnou vatou a omietka musí byť začistená tak, aby nemohlo dojsť k prenosu

vibrácií.

MŠ VAZOVOVA / BLUMENTÁLSKA Bratislava - REKONŠTRUKCIA,  Z 09/2012

II.	ŠPECIFIKÁCIA VZDUCHOTECHNICKÉHO

ZARIADENIA

|  | ZARIADENIE Č.1 VETRANIE KUCHYNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Vetracia jednotka podstropná FEHU-M 10.OM, usporiadanie 1, s doskovým rekuperátorom, 1000/1000 m3/h, 180 Pa, el.príkon 0,31 kW/230, filter F5 na prívode G4 na odvode vzduchu, elektrické ovládanie | ks | 1 |  |  |  |
| 1.02 | Protidažďová žalúzia 400 x 400 s rámom do steny, so sieťkou | ks | 2 |  |  |  |
| 1.03 | Kuchynský digestor: odsávač vzduchu nástenný 1000x1000x450 s filtrami tuku, osvetlením do 100 W/230, regulačnou klapkou, bočnou prípojkou Ø 200. Materiál: potravinárska oceľ tr.17 | ks | 1 |  |  |  |
| 1.04 | Kuchynský digestor: odsávač vzduchu nástenný 1000x1000x450 s filtrami tuku, osvetlením do 100 W/230, regulačnou klapkou, bočnou prípojkou Ø 200. Materiál: potravinárska oceľ tr.17 | ks | 1 |  |  |  |
| 1.05 | Výustka na kruhové potrubie jednoradová horizontálna s otočnými lamelami s reguláciou R3 IMOS-TRS1-625x75-R3-H | ks | 6 |  |  |  |
| 1.06 | Ozdobný zadný kryt nerezový pl. 0,6 x 2000 x 1000 pripevnený na digestory a na plynové šporáky | ks | 1 |  |  |  |
| 1.07 | Adsorbčný filter s aktívnym uhlím KS KLIMA-SERVICE, a.s. Dobříš - Filtračná komora KS BK 3,5S - Ukladací rám KS RA-508 - Filter KS AFP-AZ-508 | ks | 1 |  |  |  |
| 1.08 | Neobsadené |  |  |  |  |  |
| 1.09 | Spiro potrubie: |  |  |  |  |  |
|  | d=315 mm - 100 % tvarovky | bm | 3 |  |  |  |
|  | d=280 mm - 50 % tvarovky | bm | 22 |  |  |  |
|  | d=200 mm - 50 % tvarovky | bm | 6 |  |  |  |
|  | d=160 mm - 50 % tvarovky | bm | 3 |  |  |  |
| 1.10 | Hranaté potrubie skupiny I. pozinkované s prírubami |  |  |  |  |  |
|  | do o=1890 - 100 % tvarovky | bm | 5 |  |  |  |
| 1.11 | Spojovací materiál | kg | 4 |  |  |  |
| 1.12 | Tesniaci materiál | kg | 3 |  |  |  |
| 1.13 | Montážny materiál | kg | 35 |  |  |  |
| 1.14 | Tepelná izolácia prívodného potrubia | m2 | 12 |  |  |  |
|  | ZARIADENIE Č.2 - SOCIÁLNE ZARIADENIA |  |  |  |  |  |
|  | Podtlakové vetranie WC č. 01.20 |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Malý radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN EB 100 T (80 m3/h, 55 Pa, 30 W/230) s dobehom | ks | 1 |  |  |  |
| 2.02 | Vetracia mriežka plastová s okapničkou a sieťkou ELEKTRODESIGN LG 100 | ks | 1 |  |  |  |
| 2.03 | Neobsadené |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Neobsadené |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Spiro potrubie: |  |  |  |  |  |
|  | d=100 - bez tvaroviek | bm | 2 |  |  |  |
|  | v Bratislave, január 2013 Vypracoval : Ing. BOTLÓ |  |  |  |  |  |