|  | Ing J. Brázdilíková 831 02 Bratislava Sibírska 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technická správa Elektroinštalácia |  |  |
|  | Názov stavby : ZŠ Vazovova - Rekonštrukcia |  |  |
|  | Miesto stavby : Okres Bratislava I, Obec Mestská časť Brstislava - Staré Mesto |  |  |
|  | Obstarávateľ : Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto |  |  |
|  | Autor projektu : Ing arch Martin Gajdoš |  |  |
|  | Zodpovedný projektant: Ing. Brázdilíková |  |  |
|  | Stupeň : RPD |  |  |
|  | Dátum : 05.2013 | Zákazkové číslo: 1913/051 |  |

ZŠ Vazovova - Rekonštrukcia

RPD

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Elektroinštalácia

Úvod:

Predmetom tejto PD je riešenie elektroinštalácie osvetlenia veľkej telocvične v ZŠ na Vazovovej ulici a napojenie elektrických ohrievačov vody vo WC na jednotlivých podlažiach. Pre spracovanie projektovej dokumentácie slúžili ako podklady : obhliadka objektu a architektonické riešenie objektu.

Výkonová bilancia :

Telocvičňa

Inštalovaný výkon                       3,00 kW

Súčasný výkon                           3,00 kW

Koeficient súčasnosti                  ß=0,1

Nedôjde k zvýšeniu spotreby el.energie

Rozvody                                      NHXH-J 3x1,5mm2

Istenie v existujúcom PI              4x istič 10A/1/B

Ohrievače TÚV

9x2,0 kW = 18,00 KW

Koeficient súčasnosti                   ß=0,47

Súčasný výkon                             8,46 kW

Nárast spotreby                           8,46 kW

Napäťová sústava                 3+PEN  str. 5O Hz , 230/400 V,  TN-C-S

Priemerná ročná spotreba :

177 dní x 8 hod x 8,46 = 11,98 MWh/rok

Základné údaje :

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 33 1610  je  3. stupeň

Meranie spotreby el. energie bude pre celý areál školy spoločné.

Skratový prúd na prívode rozvádzača HR nebude väčší  ako Iks=4,0 kA a Ikm=5,8 kA.

Navrhnuté istiace a spínacie prístroje majú skratovú odolnosť 6 -15 kA.

Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi podľa

STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia :

Elektrické zariadenie v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. – Príloha č.1-je zaradené podľa miery ohrozenia v skupine B.

V zmysle §19 cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici  min.§21.

- 2 -

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické zariadenia, STN 33 2000-5-54 : 2008 STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-7-701 :STN EN 61439-2 : 2010 2007, STN 330110 : 2000, STN 33 2030, STN 33

2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165),

2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165),  STN IEC 611 40 : 2004+A1(33 2010), STN 34 1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 –

1 ÷ 4 : 2007, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005 1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003,

STN IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

Ochranné opatrenia  podľa STN 33 2000 -4-41  : 2007, čl.412,a 413.:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  v normálnej prevádzke v zmysle  STN 33 2000-4-41 čl.412  / základná ochrana./ :

- Ochrana izolovaním živých častí v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 412.1

- Ochrana zábranami, alebo krytím v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 412.2

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413

/ Ochrana pri poruche/ :

-Ochrana samočinným odpojením napájania v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1

a doplnkovým pospájaním v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.6

-Ochrana použitím zariadení triedy II., alebo rovnocennou izoláciou v zmysle STN

33 2000-4-41 čl. 413.2.

Elektroinštalácia :

Telocvičňa :

Rozvádzač RI je existujúci rozvádzač umiestnený v predsieni telocvične. Rozvádzač ostáva pôvodný. Ističe pre osvetlenie veľkej telocvične sa demontujú a osadia sa štyri nové jednofázové ističe s charakteristikou B-10A pre nové osvetlenie veľkej telocvične.

Elektrická inštalácia bude riešená káblami NHXH-J pod omietkou, alebo pod použitým obkladom. Vypínače osadené 1,2m nad podlahou, ak nie je vo výkresoch vyznačené inak.

Osvetlenie je riešené podľa STN 12 464 a súvisiacich predpisov., svetlometmi  TAMARA/AS 250W MH(T) 3A s mriežkou. Svietidlá budú osadené vo výške č,0m na stĺpoch.  Pôvodné žiarivkové svietidlá sa demontujú.

Nad vstupnými dverami a v telocvični na stĺpoch budú osadená autonómne núdzové svietidlá.

Typy vypínačov budú pod omietku v krytí IP20.. Pre vývody osvetlenia nehať voľné konce káblov dĺžky  min. 1m.

El ohrievače TÚV:

V miestnostiach pre upratovačku budú na každom podlaží inštalované dva zásobníkové elektrické ohrievače vody 2,0 kW, na piatom podlaží len jeden.

- 3 -

Ohrievače budú na el energiu pripojené v rozvádzačoch RS1÷RS5, káblami NHXH-J 3x2,5 mm2 cez ističe 1x16A, s charakteristikou B.

Pri montáži vodičov je nutné dodržať predpísané farebné značenie podľa STN EN  60446 (33 0165),  a tiež predpísané vzdialenosti od ostatných inštalácií.

Záver :

Všetky práce musia byť prevedené  podľa platných STN v čase realizácie. Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie prípojky a

elektroinštalácie.

Pred uvedením do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie. Po skončení elektromontážnych prác je nutné vykonať východiskovú odbornú prehliadku elektrického zariadenia v zmysle platných STN.

V Bratislave                                                                        Vypracoval :

05.2013                                                                           Ing Brázdilíková

č. osvedčenia

690 IBA 1998 EZ P A,B E1.0

|  | Ing J. Brázdilíková 831 02 Bratislava Sibírska 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinštalácia |  |  |
|  | Názov stavby : ZŠ Vazovova - Rekonštrukcia |  |  |
|  | Miesto stavby : Okres Bratislava I, Obec Mestská časť Brstislava - Staré Mesto |  |  |
|  | Obstarávateľ : Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto |  |  |
|  | Autor projektu : Ing arch Martin Gajdoš |  |  |
|  | Zodpovedný projektant: Ing. Brázdilíková |  |  |
|  | Stupeň : RPD |  |  |
|  | Dátum : 05.2013 | Zákazkové číslo: 1913/051 |  |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Technická správa |  |
|  | 001 | Pôdorys 1.NP – Veľká telocvičňa - Osvetlenie | 3A4 |
|  | 002 | Pôdorys 1.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 003 | Pôdorys 2.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 004 | Pôdorys 3.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 005 | Pôdorys 4.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 006 | Pôdorys 5.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Technická správa |  |
|  | 001 | Pôdorys 1.NP – Veľká telocvičňa - Osvetlenie | 3A4 |
|  | 002 | Pôdorys 1.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 003 | Pôdorys 2.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 004 | Pôdorys 3.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 005 | Pôdorys 4.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | 006 | Pôdorys 5.NP – Elektroinštalácia | 2A4 |