PO-PROJEX spol. s.r.o., Pri  starej  prachárni  č. 7    831 04    B R A T I S L A V A , 00421 905 816 494

### RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

### REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ VAZOVOVA

MIESTO STAVBY 	Bratislava I, Obec: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Ulica: Vazovova 4, parc. č.: 7999/14

OBSTARÁVATEĽ	Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

VYPRACOVAL 		Mgr. Ľuboš Vyrúbal, špecialista  požiarnej ochrany

DÁTUM 		06/ 2013							SADA

## Úvod :

Predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti je „REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ VAZOVOVA“ v Bratislave na Vazovovej ulici, pre stavebníka Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Stavba je využívaná ako základná škola, pričom postavená bola v rokoch 1956 až 1957 a po komplexnej rekonštrukcii zahŕňajúcej najmä nové povrchové úpravy a to najmä - výmena interiérových dverí a oceľových zárubní (nové dvere budú drevotrieskové dutinkové a oceľové zárubne), výmena podlahových krytín, navrhnuté sú prírodné linoleum a keramická dlažba,  vymaľovanie,  kompletná výmena dlažby a obkladov v toaletách, výmena sanity v toaletách a umývadiel v triedach a kabinetoch, rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, nové elektrické zásobníkové ohrievače vody, osadené v samostatných miestnostiach v toaletách na každom podlaží,  nová elektroinštalácia v telocvični,  nový podhľad v telocvični  (01.30 nový z tatranského profilu hr. 30 mm, biela lazúra), bude riešená stavba i nadaľej slúžiť svojmu pôvodnému účelu t.j. neprichádza k zmene účelu využitia !

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti  je zrealizované v súlade s § 9  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 199/2009 Z.z.) a ďalších platných právnych predpisov a záväzných STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Keďže zmeny spočívajú v modernizácii interiéru časti jestvujúcej stavby postavenej približne v roku 1950, teda pred nadobudnutím účinnosti STN 73 0802, je možné toto riešenie protipožiarnej bezpečnosti vypracovať podľa STN 73 0834 v nadväznosti na STN 73 0802, STN 92 0241, STN 92 0400, Vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, Vyhl. MV SR č. 699/2004  a ďalších STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Riešené priestory sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnuté tak, aby v prípade vzniku požiaru:

- zostala na určený čas zachovaná  ich nosnosť a stabilita,

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

- sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

## Stavebné a architektonické riešenie :

Stavba v ktorej sa nachádzajú riešené priestory je z nehorľavého konštrukčného celku, má v súlade s čl.3.1.6 STN 73 0802 požiarnu výšku rovnú 15,00 m, má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží.

Jestvujúce zvislé nosné konštrukcie a obvodové steny sú z tehlového muriva hr.450 mm (informatívna požiarna odolnosť je 240 minút – podľa tab 1A.pol.1 STN 73 0821) v kombinácii so železobetónovým skeletom.

Jestvujúce zvislé nosné konštrukcie sú tvorené zo železobetónového skeletu so stĺpmi o rozmeroch 450 x 450 mm (informatívna požiarna odolnosť je 240 minút – podľa tab 8.pol.1 STN 73 0821).

Vnútorné nenosné deliace konštrukcie (priečky) sú z tehlového muriva hr. 150 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvými omietkami (informatívna požiarna odolnosť v zmysle pol. 1b) tab. 1A STN 73 0821 je minimálne 60  minút).

Vodorovná nosná konštrukcia stropu je tvorená zo  železobetónových  monolitických  stropných dosák hr. min. 240 mm (informatívna požiarna odolnosť v zmysle pol.1) zmena a) tab. 4A STN 73 0821 je minimálne 240 minút). Okenné otvory sú z plastových profilov. Dverné otvory sú navrhnuté ako drevené (interiérové).

V obvodových stenách nie je nutné posudzovať nehorľavé vodorovné a zvislé požiarne pásy, v súlade s čl. 3.4.3. STN 73 0834.

## Riešenie protipožiarnej bezpečnosti :

Riešené priestory  sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti posúdené podľa STN 73 0834 v  nadväznosti na STN 73 0802  a ďalších STN z oboru ochrany pred požiarmi.

Pred navrhovanou modernizáciu slúžili riešené priestory rovnakému účelu využitia ako po rekonštrukcii, t.j. modernizáciou neprichádza k zmene účelu využitia riešených priestorov !  	Po navrhovanej modernizácii, t.j. výmene interiérových dverí a oceľových zárubní (nové dvere budú drevotrieskové dutinkové a oceľové zárubne), výmena podlahových krytín, navrhnuté sú prírodné linoleum a keramická dlažba,  vymaľovanie,  kompletná výmena dlažby a obkladov v toaletách, výmena sanity v toaletách a umývadiel v triedach a kabinetoch, rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, nové elektrické zásobníkové ohrievače vody, osadené v samostatných miestnostiach v toaletách na každom podlaží,  nová elektroinštalácia v telocvični,  nový podhľad v telocvični  (01.30 nový z tatranského profilu hr. 30 mm, biela lazúra), bude riešená stavba i nadaľej slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Nejedná sa teda o zmenu účelu využitia stavby, alebo jej časti v zmysle čl. 2.2.1 STN 73 0834 !

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti je vykonané podľa STN 73 0834 a sú podľa čl. 2.1.1 citovanej STN zatriedené do I. skupiny zmeny stavieb.

Podľa čl. 2.2.1 STN 73 0834 z zmena užívania stavby alebo prevádzky je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb iba zmena funkcie, ktorá vedie  :

- k zvýšeniu náhodilého požiarneho zaťaženia pn, alebo

- k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo

- k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241, alebo

- k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného   pohybu, alebo

- k dodatočnému zatepleniu kontaktným zatepľovacím systémom, alebo

- k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo

- k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08... - stavby na bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.) .

Podľa čl. 2.2.2 STN 73 0834 si zmena stavieb skupiny I. nevyžaduje ďalšie opatrenia pokiaľ sú spĺňajú požiadavky vyplývajúce z uvedeného článku.

- požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu, dovoľuje sa bez ďalšieho preukazovania znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút (pôvodné stavebné konštrukcie sa iba vymaľujú a opravia),

- stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3,

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom,

- nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických potrubí a technologických zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802 (napr. betónové zálievky, upchávky HILTI, Porfix, Intumex),

- pokiaľ inak menenými časťami objektu prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa podľa STN 73 0872 a za požiarno deliacu konštrukciu sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. Stupeň protipožiarnej bezpečnosti; vo vzduchotechnickom potrubí na vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa v chránenom potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade s STN 74 7110,

- pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom,

Tieto požiadavky sú splnené v súlade s čl. 2.2.2 STN 73 0834 a z toho dôvodu si i zmena stavieb skupiny I. nevyžaduje ďalšie opatrenia !

## 4. Zabezpečenie evakuácie osôb :

Pokiaľ ide o zabezpečenie možnosti bezpečného úniku z riešených priestorov z vedú nechránené únikové cesty priamo na voľné priestranstvo, resp. do existujúceho schodiska a následne na voľné priestranstvo! Normový počet osôb sa  navrhovanou modernizáciou nemení! V súlade s čl. 2.2.2 g) sa  navrhovanou rekonštrukciou  pôvodné únikové a zásahové cesty nezužujú a ani nepredlžujú a z toho dôvodu je nie sú stanovené nároky na kapacity jestvujúcich únikových ciest ! Osvetlenie nechránených únikových ciest bude zabezpečené denným a umelým svetlom. Na únikových cestách doporučujem inštalovať núdzové osvetlenie v súlade s čl.7.3.3.1 STN 73 0802. Dvere na únikových cestách sa otvárajú v  súlade s čl.7.3.1 STN 73 0802 t.j. v smere úniku.

## 5. Odstupové vzdialenosti :

Odstupové vzdialenosti od riešených priestorov nie je nutné posudzovať, nakoľko sa nezväčšuje obostavaný priestor, nezväčšujú sa požiarne otvorené plochy a náhodilé požiarne zaťaženie je menšie ako 50 kg/m2 v súlade s čl. 3.6.1 STN 73 0834.

## 6. Prístupová komunikácia, zásahová cesta :

Za prístupovú komunikáciu k stavbe možno považovať vybudované prístupové komunikácie Vazovovej ulice, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky čl. 10.2.1.1 a 10.2.1.2  STN 73 0802, t.j. široká minimálne 3,0 m, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti stavby v ktorej sa nachádzajú riešené priestory a dimenzovaná na tiaž 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. V súlade s  čl.10.2.1.2.1 STN 73 0802 nie je pre riešené priestory požadovaná vnútorná zásahová cesta.

7. Prenosné hasiace prístroje :

Riešené priestory je potrebné vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi. Pre rýchly zásah proti požiaru sú navrhnuté hasiace prístroje práškové s náplňou 6 kg prášku ABC podľa tab. 2 STN 92 0202-1 a podľa čl. 5.2.6 STN 92 0202-1 podľa výpočtového vzťahu :  Mc  =  0,9 . ( S . a )1/2 > 6

Pri reálnom rozmiestnení PHP je nutné dodržať nasledovné zásady:

- platí umiestnenie PHP uvádzané v riešení požiarnej bezpečnosti, s tým, že všetky PHP (pokrývajúce výpočtom určené minimálne množstvo hasiacich látok) sú klasifikované ako práškové hmotnosti 6 kg prášku ABC,

- práškové hasiace prístroje môžu byť pre hasenie prípadného požiaru citlivej elektroniky v plnom rozsahu nahradené CO2 hasiacimi prístrojmi s hmotnosťou hasiacej látky min. 5 kg. Pre zámenu každého prenosného hasiaceho prístroja práškového ABC 6 kg za CO2 hasiace prístroje 5 kg platí, že 1 kus hasiaci prístroj ABC 6 kg musí byť nahradený vždy 2 kusmi hasiacich prístrojov CO2 5 kg !!!

- je nutné zohľadniť rovnomerné rozmiestnenie hasiacich prístrojov v každom požiarnom úseku, aby vzájomná vzdialenosť PHP započítateľných pre ktorýkoľvek požiarny úsek bola najviac 30 metrov.

- Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

- Súčiniteľ a PÚ: 1.00

- Podlažie:  1. PP

- Pôdorysná plocha podlažia:   738.98 m2

- Mc:    24.50 kg               Mcsk:    30.00 kg

- Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

- ------------------------------------------------------------

- Práškový           6.0                 5           30.00

- ------------------------------------------------------------

- Súčiniteľ a PÚ: 1.00

- Podlažie:  1. NP

- Pôdorysná plocha podlažia:  1560.63 m2

- Mc:    35.60 kg               Mcsk:    36.00 kg

- Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

- ------------------------------------------------------------

- Práškový           6.0                 6           36.00

- ------------------------------------------------------------

- Podlažie:  2. NP

- Pôdorysná plocha podlažia:  1124.70 m2

- Mc:    30.20 kg               Mcsk:    36.00 kg

- Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

- ------------------------------------------------------------

- Práškový           6.0                 6           36.00

- ------------------------------------------------------------

- Podlažie:  3. NP

- Pôdorysná plocha podlažia:  1124.29 m2

- Mc:    30.20 kg               Mcsk:    36.00 kg

- Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

- ------------------------------------------------------------

- Práškový           6.0                 6           36.00

- ------------------------------------------------------------

- Podlažie:  4. NP

- Pôdorysná plocha podlažia:  1097.21 m2

- Mc:    29.80 kg               Mcsk:    30.00 kg

- Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

- ------------------------------------------------------------

- Práškový           6.0                 5           30.00

- ------------------------------------------------------------

- Podlažie:  5. NP

- Pôdorysná plocha podlažia:   246.93 m2

- Mc:    14.10 kg               Mcsk:    18.00 kg

- Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

- ------------------------------------------------------------

- Práškový           6.0                 3           18.00

- ------------------------------------------------------------

Hasiace prístroje je potrebné umiestniť tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. K prenosným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný prístup ich stanovištia musia byť označené.

## 8. Elektrické zariadenia :

V priestoroch s elektroinštaláciami sú podľa STN 33 0300 definované prostredia podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov. Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých a neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od napájania, uzemnenie podľa STN 33-2000-5-541010. Ochrana pred atm. Prepätiami podľa STN 34 1390 a pred účinkami stat. elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.  Prestupy rozvodov požiarno deliacimi konštrukciami musia byť utesnené podľa požiadaviek čl.6.2.6 STN 73 0802  napr. betónové zálievky, upchávky HILTI, Porfix, Intumex. (Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1 podľa STN 73 0862). Tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie ktorou rozvody prestupujú podľa STN 73 0851. Na únikových cestách doporučujem inštalovať núdzové osvetlenie v súlade s čl.7.3.3.1 STN 73 0802.

## 9. Elektrická požiarna signalizácia :

Elektrická požiarna signalizácia nie je v riešených priestoroch navrhnutá v nadväznosti na STN 73 0834 a STN 73 0802 (čl. 10.4.1).

## 10.  Vykurovanie :

Vykurovanie riešených priestorov bude zabezpečené jestvujúcim teplovodným ústredným vykurovaním pomocou radiátorov. Samotné vykurovanie nie je predmetom zmeny a ani predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti !

## 11. Z á v e r  :

Z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vyplývajú nasledovné požiadavky, ktoré je nutné zapracovať do ostatnej projektovej dokumentácie, resp. dodržať pri realizácii :

- na únikových cestách vo vstupných priestoroch doporučujem inštalovať núdzové osvetlenie v súlade s čl.7.3.3.1 STN 73 0802,

- inštalovať  prenosné hasiace prístroje práškové s náplňou 6 kg a označiť ich stanovištia.

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti riešenej stavby musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných materiálov  musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Upozorňujem investora predmetnej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor môže pri kolaudačnom konaní požadovať certifikáty preukázania zhody požiarno technických charakteristík (tj. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v navrhovanej stavbe (tj. murovaných, železobetónových, oceľových, drevených ako aj ostatných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov), a to v súlade so zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov – zákon NR SR č. 69/2009 Z.z.).

12. Zoznam použitých noriem a predpisov  :

STN 73 0802, Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia,

STN 73 0821, Požiarna bezpečnosť stavieb,  Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií,

STN 73 0834, Požiarna bezpečnosť stavieb,  Zmeny stavieb,

STN 92 0202-1   Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.