▪ Úvod :

Projekt „ Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova , Úprava projektov ISRMO pred druhou výzvou podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , Vazovova 4 Bratislava I. , Miestny úrad mestskej časti Braislava-Staré Mesto , časť vykurovanie „ rieši výmenu radiátorových armatúr a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Vazovova , Vazovova 4 , Bratislava I.

Podkladom k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli :

- obhliadka objektu so zameraním jestvujúceho stavu vykurovacej sústavy

▪ Popis jestvujúceho stavu :

Zdroj tepla pre objekt ZŠ Vazovova je horúcovodná výmenníková stanica tepla osadená na 1.P.P. budovy SŠ Vazovova umiestnená v samostatnej miestnosti spoločná pre objekty ZŠ Vazovova a SŠ Vazovova..

Vykurovací systém je uzavretý dvojrúrkovy teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody. Vykurovacím médiom je ekvitermicky regulovaná vykurovacia voda o teplotnom spáde 55/50oC.

Nútený obeh vykurovacej vody zabezpečujú 2ks obehové čerpadlá SIGMA Olomouc typ     NTC-175-29-LB-00 , m=27,0 l/s , h=58,8 J/kg zapojené paralelne parcujúce do spoločného vykurovacieho systému.

Potrubie DN 150 vedené z horúcovodnej výmenníkovej stanice zaúsťuje do rozdeľovača a zberača vykurovacej vody ZŠ Vazovova a rozdeľovača a zberača vykurovacej vody SŠ Vazovova.

Z rozdeľovača a zberača vykurovacej vody ZŠ Vazovova sú vedené 3ks vetvy ÚK.

Meranie spotreby tepla ZŠ Vazovova zabezpečuje merač tepla osadený na vratnom potrubí zo zberača vykurovacej vody ZŠ Vazovova

Horizontálny rozvod vykurovacej vody je vedený pod stropom 1.P.P. a v podlahe 1.N.P., z ktorého sú stupačkami napojené vykurovacie telesá

Vykurovacie telesá sú osadené liatinové článkové radiátory 500/160mm , 900/160mm , 1000/100mm. Vykurovacie telesá sú opatrené radiátorovým ventilom V 4522 SAM Myjava na prívode a radiátorovou spojkou V 4300 SAM Myjava na spiatočke.

Vykurovacia sústava objektu ZŠ Vazovova nie je hydraulicky vyregulovaná, pre vykurovacie telesá a stupačky nie je zabezpečený potrebný dispozičný tlak a hmotnostný prietok.

▪ Technické riešenie :

Vykurovacia sústava ZŠ Vazovova – po rekonštrukcii ( zateplenie konštrukcií ) :

Vykurovacie médium			vykurovacia voda , 55/45oC

Tepelný výkon			Q=151,1 kW

Požadovaný hmotnostný prietok	m=22 450 kg/h

Požadovaný dispozičný tlak		dp=40,0 kPa

Jestvujúce armatúry na prípojkách vykurovacej vody k stupačkám a radiátorové armatúry vykurovacích telies budú demontované.

Vykurovacie telesá budú opatrené novými radiátorovými armatúrami, ktoré zabezpečia termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy :

-prívodné potrubie - termoregulačný radiátorový ventil TS-90 ( priamy , rohový ) s termostatickou hlavicou zabezpečenou proti odcudzeniu

-vratné potrubie – nastavitelná uzatváratelná radiátorová spojka RL-5 ( priama , rohová )

Prípojky vykurovacej vody k stupačkám budú opatrené :

-prívodné potrubie - gulový ventil ( PN 16/120oC ) , vypúšťací kohút ( PN 16/120oC )

-vratné potrubie - prednastavitelný regulačný ventil STAD ( PN 16/120oC ) , vypúšťací kohút (  PN 16/120oC )

Vetvy ÚK budú opatrené ( vratné potrubie na zberači vykurovacej vody ) :

Vetva ÚK č.1 : prednastavitelný regulačný ventil STAD , DN 32 , nastavenie regulačného ventilu na základe merania po dosiahnutí požadovaných hodnôt hmotnostného prietoku a dispozičného tlaku - m=2.000 kg/h , p=23,5 kPa

Vetva ÚK č.2 : prednastavitelný regulačný ventil STAF , DN 65 , nastavenie regulačného ventilu na základe merania po dosiahnutí požadovaných hodnôt hmotnostného prietoku a dispozičného tlaku - m=10.200 kg/h , p=40,0 kPa

Vetva ÚK č.3 : prednastavitelný regulačný ventil STAF , DN 65 , nastavenie regulačného ventilu na základe merania po dosiahnutí požadovaných hodnôt hmotnostného prietoku a dispozičného tlaku - m=10.250 kg/h , p=33,0 kPa

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a hodnoty prednastavenia nastavitelných uzatváratelných radiátorových spojok RL-5 a stupačkových prednastavitelných regulačných ventilov STAD vykonané pomocou výpočtovej techniky dimenzovacím programom Dimos verzia 2.9 Protech Nový Bor.

Z výsledku rezultuje prednastavenie nastavitelných uzatváratelných radiátorových spojok  RL-5 a stupačkových prednastavitelných regulačných ventilov STAD, potrebný dispozičný tlak a hmotnostný prietok na pätách stupačiek a potrebný dispozičný tlak a hmotnostný prietok pre objekt.

▪ Skúšky :

Po ukončení montáže potrubia sa pristúpi ku komplexným skúškam. Skúška sa prevedie pracovnou látkou o pracovnom tlaku a pracovnej teplote. Pri skúškach sa treba riadiť ustanoveniami STN EN 12828. Ešte pred skúšaním musí byť každé zariadenie prepláchnuté a systém sa musí odkaľovať až do čistého stavu. Následne sa pristúpi k skúškam tesnosti a prevádzkovým skúškam. Pri vykurovacej skúške treba kontrolovať správnu funkciu armatúr, rovnomerný ohrev vykurovacích telies, dosiahnutie teploty a tlakov a správnu funkciu regulačných zariadení. Vykurovacia skúška bude prebiehať 72 h za účasti investora  a jej priebeh bude zaznamenaný v stavebnom denníku. Na  potrubí  bude vykonaná tlaková skúška na skušobný tlak 0,4 MPa

▪ Záver :

Montáž potrubnej časti sa musí previesť tak, aby vyhovovala platným normám a predpisom.

K odovzdaniu zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, hydraulické vyregulovanie systému, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Počas realizácie preveriť napojenia stupačiek, dimenzie potrubia, armatúr a rozmery jestvujúcich konštrukcií. V prípade zistenia rozdielov skutočného stavu oproti projektovej dokumentácii informovať projektanta.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

V Bratislave 06/2013