### ZS VAZOVOVA

### Technická správa

OBSAH PROJEKTU

Projekt zdravotechniky rieši výmenu potrubia tukovej kanalizácie v suteréne objektu až po napojenie do projektovaného lapača tuku. Pôvodné lapače tuku a tuková kanalizácia v 1.PP sa nachádzajú v dezolátnom stave. Podkladom pre vypracovanie projektu boli stavebné výkresy.

Podklady

a)   projektová dokumentácia architektonicko stavebnej časti

b)   platné STN EN a ďalšie súvisiace predpisy

c)   platné katalógy materialov zdravotechniky

Jestvujúci stav:

Objekt je odkanalizovaný jestvujúcou kanalizačnou prípojkou do vonkajšej verejnej kanalizácie vedenej v ulici pred objektom. Potrubie vnútornej tukovej kanalizácie je odvedené do 2x jestvujúceho lapača tuku, do jestvujúcej revíznej šachty JRŠ a zaústené do jestvujúcej kanalizačnej prípojky.

Z dôvodu dezolátneho stavu sa jestvujúce lapače tuku nahradia 1x projektovaným lapačom tuku.

Navrhovaný stav:

Vnútorná tuková kanalizácia odvádza tukové vody od technologických zariadení v kuchyni.  Zvodové potrubie v 1.PP sa nachádza v dezolátnom stave a preto bude vymenené. Projektované tukové potrubie bude odvádzať tukové vody od technologických zariadení pre výdaj jedla v miestnosti kuchyňa.  Projektované potrubie sa napojí na jestvujúce potrubie pri stene v 1.PP. Kanalizačné potrubie sa vybuduje z rúr plastových. Odpadová kanalizácia z miestnosti kuchyne bude odvádzaná do lapača tukov LT, typ: KL LT6 (viď výkres detail lapača tukov) a následne bude odvedená do jestvujúcej revíznej šachty. Lapač tukov sa navrhol na základe počtu jedál, t.j. 600 jedál za deň.

# Zvodové potrubie

Zvodové potrubie je navrhnuté plastové z hrdlových rúr.  Zvodové potrubie je v objekte vedené pod stropom.

Pri montáži zvodového potrubia je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- v miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodového potrubia treba potrubie z PP zabezpečiť proti posunu

- v rovnom úseku zvodov je potrebné inštalovať čistiacu tvarovku pri dĺžke 10 m prípadne v miestach so zvýšenou možnosťou upchatia

- zavesené zvodové potrubie  viesť pod stropom v podchodnej resp. podjazdnej výške

- na zavesené zvodové potrubie je potrebné osadiť záves pri každom hrdle rúry alebo tvarovky

Skúšku tesnosti kanalizácie treba vykonať podľa STN 73 6670.

Množstvo splaškových vôd v kanalizačnej prípojke vychádza z dennej potreby vody a nemení sa.

Jestvujúce tukové liatinové potrubie sa zdemontuje. Jestvujúci lapač tuku sa vykope a odstráni.

2.2 Zemné prce:

Výkop ryhy je predpokladaný v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr.20cm a obsype sa po úroveň 30cm nad potrubie. Zásyp ryhy sa potom prevedie vykopanou zeminou so zhutnením. Ryha bude počas montáže potrubia pažená príložným pažením pri hĺbke ryhy nad 1,5m.

Upozornenie:

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pred zahájením zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN EN, vyhláškam a zákonom.

Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov. Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.

Ostatné podrobnosti projektu sú zrejmé z výkresovej časti.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná pre účel vydania stavebného povolenia, pre ďalší realizačný stupeň je potrebné projekt dopracovať.

V Bratislave 05.2013                                                                             Vypracoval: Ing. Dana Janošková