Predmet projektu:

Predmetom projektu je elektrická inštalácia pre " Zmenu účelu využitia na MŠ Heydukova, II. etapa, Heydukova 25, Bratislava 811 08. “

Investor: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie č.3, 81421 Bratrislava

Projekt rieši:

- Dodávku a montáž hlavného rozvádzača ER+RH

- Dodávku a montáž elektrických rozvádzačov R-KU, R-MS2

3.    Umelé osvetlenie priestorov materskej školy .

4.    Zásuvkové okruhy v materskej škole .

5.    Napojenie technologických spotrebičov

6.    Ochranné pospojovanie.

7.     Zbernicu potenciálového vyrovnania

8.    Slaboprúdové rozvody TV, DDZ a kamerový systém

Projekt nerieši:

- Slaboprúdové prípojky (TV/SKT,telefón)

- Slabprúdové rozvody (STA,telefón)

- EPS.EZS.

- Jestv. prípojkovú skriňu SP5

- Jestvujúci bleskozvod

Projekt je vypracovaný podľa:

1. Pracovných výkresov stavebných pre objekt

2. Požiadavok investora a riešiteľa interiéru

3. Platné STN normy:

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov (Výber a stavba el.zariadení.Spoločné pravidlá)

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov (Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom )

- STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia(Ochrana proti nadprúdom)

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.(Použitie ochranných opatrení, opatrenia na ochranu proti nadprúdom)

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov (Elektrické rozvody.)

- STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia (Oddiel 523: Dovolené prúdy)

- STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov (Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče )

STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre

inštaláciu a zariadenia

STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

- STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest( Vnútorné pracovné miesta

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.)

STN 33 32 10/87 Rozvodné zariadenia (Spoločné ustanovenia)

a ostatných súvisiacich  noriem a predpisov.

Základné údaje:

1. Objekt je triedy podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny: B

2. Napäťová sústava: 3PEN str. 50Hz,230/400V/TN – C,S

3.1 Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi

3.2 Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche

- samočinným odpojením napájania

- doplnkovým pospájaním

4. Prostredie podla STN 332000-3 (protokol o prostredí je súčasť súhrnnej technickej správy PD):

Vnútorné priestory – AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1

Vonkajšie priestory –AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2

Využitie objektu podľa STN 332000-3: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Inštalovaný výkon

Pi				127,3 kW

Koeficient súčasnosti beta			   0,7

Ps				86,4 kW

Predpokladaná ročná spotreba el.energie	              7 MWh

5.   Stupeň zabezpečenia dodávky elektrickej energie	 3

6. Prístroje navrhnuté do rozvádzačov v tejto PD majú vypínacie schopnosti:

Ističe jdnopólové (-...)	- 10 kA

6.1 Ochrana samočinným odpojením napájania.

1. Svetelné okruhy:

- Navrhovaný istič PL7-B10/1 – výrobca fi Eaton (Moeller).

- Hodnota vypínacieho prúdu „Ia“ pre vypínací čas 0,4sek podľa vypínacej charakteristiky:

5 x 10A = 50A

Zs = 230/50 = 4,6 ohm

- Kábel CXKE-R prierez 1,5mm2

Max. dlžka kábla (pre istený sv.okruh):           l = 4,6*1,5/0,0178 = 6,9/0,0178 = 387 m

6.2 Zásuvkové okruhy:

- Navrhovaný istič PL7-B16/1 – výrobca fi Eaton (Moeller) .

- Hodnota vypínacieho prúdu „Ia“ pre vypínací čas 0,4sek podľa vypínacej charakteristiky:

5 x 16A = 80A

Zs = 230/50 = 2,88 ohm

- Kábel CXKE-R prierez 2,5mm2

Max. dlžka kábla (pre istený zás.okruh):           l = 2,88*2,5/0,0178 = 7,2/0,0178 = 404 m

Technické riešenie:

Pripojenie na sieť NN.

Objekt materskej školy je napojený z jestvujúcej  prípojkovej skrine PRIS5 osadenej za križovatkou ulíc Heydukova a Holého, jestv. káblom AYKY 3x150+70. Jestvujúce meranie elektrickej energie je umiestnené v objekte v hlavnom rozvádzači RH. Jestvujúci rozvádzač RH bude zdemontovaný a nahradený novým rozvádzačom označeným ER+RH, do ktorého sa preloží jestvujúce meranie elektrickej energie. Nový rozvádzač ER+RH bude typová skriňa XVTL od firmy Eaton s rozmermi 2x600x2000x400mm, v krytí IP40/20. V poli 1 bude osadený preložený elektromer pre materskú školu. Pre materskú školu bude zriadené polopriame meranie s istením 3x160A s jednotarifným elektromerom. Hlavný istiš bude dozbrojený o vypínaciu spúšť, ktorá bude vypínaná tlačidlo CENTRAL STOP osadenom pri vstupe do objektu.

Pre kuchyňu (R-KU) bude zriadené istenie 3x100A. Rozvádzač kuchyne  bude napojený novým káblom CXKE-R 5Jx35.

Pre rozvádzač 2.NP (R-MS2) bude zriadené istenie 3x25A. Rozvádzač 2.NP  bude napojený novým káblom CXKE-R 5Jx6. Z rozvádzača RH budú napojené vývody pre svetelnú, zásuvkovú a technologickú inštaláciu 1.PP a 1.NP. S napájacím káblom bude do objektu privedený uzemňovací vodič FeZn fí 10mm, pre zbernicu potenciálového vyrovnania.

Elektrické rozvádzače R-KU

Rozvádzač je typová oceloplechová rozvodnica s dverami, zapustené pod omietku s rozmermi 359x714x97mm,krytie IP30/20 , typ KLV-U-4/56-F (firma Eaton) .Rozvádzače obsahujú hlavný vypínač, prepäťovú ochranu triedy II, vývody pre svetelné a zásuvkové okruhy na 1. a 2. nadzemnom podlaží v materskej škôlke.

Elektrický rozvádzač R-MS2

Rozvádzače je  typová plastová rozvodnica s dverami, zapustené pod omietku s rozmermi 359x589x97mm,krytie IP30/20 , typ KLV-U-3/42-F (firma Eaton) .Rozvádzač obsahuje hlavný vypínač, prepäťovú ochranu triedy II, vývody pre svetelné a zásuvkové okruhy na 2. nadzemnom podlaží v materskej škôlke.

Umelé osvetlenie.

Je navrhnuté podľa STN EN 124 64-1a podľa požiadavok investora. Použité sú typové žiarivkové, žiarovkové svietidlá s úspornými svetelnými zdrojmi (kompaktné žiarivky). Ovládanie osvetlenia v je vypínačmi inštalovanými spravidla pri vstupných dverách do miestnosti vo výške 150 cm nad podlahou. Základné parametre svietidiel sú vyšpecifikované na výkrese. Priestory sú osvetlené svietidlami podľa projektu interiéru. Núdzové osvetlenie s piktogramom (EXIT) bude riešené len  v priestoroch, v ktorých je riešená nová ištalácia. Predpokladaná intenzita osvetlenia  priestorov je:

- kancelária 		  	500 lx

- spálňa pre deti, herňa pre deti		300 lx

- jedáleň			  	300 lx

- sociálne priestory WC, sprcha, umyváreň	  	200 lx

- šatňa, sklady, vstup			200 lx

- chodba				100 lx

Zásuvkové okruhy.

Pre napojenie elektrických spotrebičov sú v jednotlivých miestnostiach inštalované zásuvky 230V,16A. Prístrojové krabice je potrebné použiť napr.KP67/2 , pre násobnú montáž. Prístrojové krabice pre zásuvky 230V inštalovať spolu s krabicami pre štrukturovanú kabeláž. Zásuvky v kuchyni a v priestoroch kde sa budú pohybovať deti budú inštalované vo výške 150cm nad podlahou. V priestoroch kancelárií budú zásuvky inštalované vo výške 40cm nad podlahou.  V priestoroch herní a detských spální budú inštalované zásuvky s detskou poistkou. Všetky zásuvky majú zvýšenú ochranu prúdovým chráničom.

Elektroinštalácia.

Elektrická inštalácia je urobená celoplastovými bezhalogénovými káblami odolnými voči šíreniu plameňa, s nízkou hustotou dymu pri horení (napr. CXKE-R...) Káble sú uložené pod omietkou.

Spínače a zásuvky osadené v nábytkových prvkoch budú montované do sádrokartonových krabíc.

Podružné rozvádzače R-KU, R-MS2 sú napojené z hlavného rozvádzača RH káblami CXKE-R 5Jx35 a CXKE-R 5Jx6.

Pred začatím montážnych prác je potrebné zdemontovať všetky jestvujúce svietidlá, zásuvky, spínače a jestvujúce káble CYKY.

DDZ (Domáce dorozumievacie zariadenie)

V priestoroch materskej škôlky bude zriadený systém DDZ video. Pri vstupe bude umiestnená komunikačná video jedntotka niko 10-408 a dvere budú vybavené elektrickým magnetickým zámkom. V priestoroch 1.PP, 1.NP a 2. NP bude osadených spolu 6 videokomunikačných handsfree jednotiek niko 10-570. Napájací zdroj bude umiestnený v hlavnom rozádzači RH. Domáci dorozumievací systém bude zakáblovaný káblemi SYKFY 4x2x0,8. Kábel bude uložený v ochranných rúrkach FXP25.

Pri schodisku oproti vstupu na 1.NP bude na strope inštalovaná IP kamera Vivotek FD8372, ktorá bude káblom FTP 4x2x0,5 cat.5e pripojená na počítač v riadetelni. Kábel bude uložený v ochrannej rúrke FXP25.

Uzemnenie .

V objekte je riešená zbernica ekvipotenciálneho vyrovnania. Na túto svorkovnicu sa vodičom CXKE-R s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č. 124/2006

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001:

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – Spoločné ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzím (vyslanými) pracovníkmi.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách.

Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa

STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa

STN 34 3107:1967/a a súvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN.

Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 – Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §14. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24.

Pohyblivé a podajné prívody sa musia klásť a používať tak,aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie.Elektrrické zariadenia,ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom,musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete,pokiaľ nie sú upravené tak,že sa môže s nimi manipulovaťi pod napätím.Pri napájaní zariadení šnúrou,ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče,pre úprípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia,alebo ich časti musia byť v čase,keď sa nepoužívajú,vypnuté,pokiaľ  ich  vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení.Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený.Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Stroje,zariadenia,alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti,okrem prípadov,pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu,poruchy,alebo prevádzkovej nehody.Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu,alebo uzemňovaciehio spojenia v riadiacich obvodoch.Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové,alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač,resp.rozvodnica (ďalej len rozvádzač),pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt,ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvádzač musí byť vyrobený podľa ,STN EN 604 39-2/2002,STN IEC 60439-3+A1/1998(A2/2002,C2/2006),STN EN 604 39-4/2005,STN EN 604 39-5/2000(A1/2001).

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu,prevádzku,údržbu a pre používanie prístrojov,kroeé sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky,objímky a pod.,slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi,nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača.Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami,ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača,nezbavuje montážnu organizáciu,ktorá rozvádzač inštaluje,povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 20 00-/2007.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojích častiach konštruované,vyrobené,montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak,aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu,požiaru,alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie,vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,§5príloha 2,zákona č. 264/1999 Z.z.,príloha č.4,STN 33 20 00-1/2002 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruženým predpisom  STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok,pre ktoré boli konštruované a vyrobené.Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné,spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia,musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty.ktoré môžu spôsobiť požiar,

alebo škodlivé účinky,ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb,hospodárskych zvierat a majetku.Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov,pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením,bezpečným a rýchlym ovládaním.Všetky časti elektrickej inštalácie.ktoré släžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr.hlavné vypínače zariadení),musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka,alebo nápis s príslušným pokynom.Všetky elektrické zariadenia,ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty,alebo elektrický oblúk,musia sa umiestniť a chrániť tak,aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok,aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach,musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpačené proti nežiaducému zapojeniu,prípadne musia byť zabezpačené inak,aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia,u ktorých  sa zistí,že ohrozujú život,alebo zdravie osôb,treba ihneď odpojiť a zabezpečiť. Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach,musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2000,upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom,alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17,značka č.5036.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak,aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak,aby boli prehľadné,čo najkratšie,a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch.Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak,aby nebolo ohrozené elektrické vedenie,podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom,od častí budov,od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia.Spoje,ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú,nesmú znižovať stupeň izolácie  elektrického vedenia.V rúrkach a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:

proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2007,

proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-54:2008,

proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986

proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku,

proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia.

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.z. §9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:

zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou

správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení,

výsledký všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov,

doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia,

ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia,je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie popviný investora a pracovníkov investora,resp.majiteľa a pod.poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým  a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčasnených.

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20,vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Záver.

Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa platných noriem STN,predpisov a vyhlášok.

Montážne práce musia byť vykonávané podľa platných predpisov a noriem STN,za dôkladného do-

držiavania bezpečnosti práce,požiarnej ochrany a používania predpísaných ochranných pomôcok

a prostriedkov.

PROTOKOL

- o určení vplyvov prostredí

Objekt :	  	MŠ Heydukova

Heydukova č.25 ,811 08 Bratislava

- Dátum :			19.3.2014

- Zloženie komisie :

(Mená sú uvádzané bez titulov)

- predseda:			Ing.arch. René Baranyai		- architekt

- členovia:

- Škrabák Rudolf				- projektant elektro

- Dohňanský Stanislav			- projektant elektro

- Procházka Fedor			- projektant elektro

Pracovné výkresy stavby, obhliadka parcely objektu a okolia, katalógy a podklady výrobcov a dodávateľov technológie.

Príloha:	Príloha č.1	Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51(2007)

Popis zariadenia:

Jedná sa o priestory, ktoré sú súčasťou obytného domu, ktorý je napojený na jestvujúcu rozvodnú siet pred objektom. Meranie odberu bude v hlavnom rozvádzači ER+RH pri vstupe na 1.NP. Rozvádzač merania je typová oceplechová rozvodnica v ktoréj je osadené jedno elektrárenské polopriame meranie s hlavným istením před elektromermi 3x160A.

Elektrická inštalácia je v štandartnom vyhotovení bezhalogénovými káblami CXKE-R pod omietkou a nad podhladmi

Rozhodnutie:

.

MŠ Heydukova

Podľa STN 33 20 00-5-51 – vonkajšie vplyvy pozri prílohy k protokolu o prostredí.

Zdôvodnenie:

Prostredia pre jednotlivé miestnosti rodinného domu sú určené na základe projekčných podkladov jednotlivých profesií v súlade v súčasnosti platných noriem STN.

Dátum:	 19.03.2014

Ing.arch. René Baranyai																			                                   predseda komisie

| Príloha č.1: Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov (označenie) priestoru |  |  |  | Materská škôlka . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materská škôlka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P r o s t r e d i e | Teplota okolia | AA3 |  | -25+ 5oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA5 |  | +5 +40oC | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA6 |  | +5 +60oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA7 |  | -25+55oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atmosfér. podmienky okolia | AB3 | R.vlhk.10-100%,A.v.0,5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB5 | R.vlhk.5-85%,A.v.1-25g/m3 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB6 | R.vlhk.10-100%,A.v.1-35g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB8 | R.vlhk.15-100%,A.v.0,04-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadmorská výška | AC1 | > 2000 m |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AC2 | < 2000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD2 | Voľne pad.kvapky | IPX 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD3 | Rozprašovanie | 60oC IPX3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD4 | Striekanie | IPX4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt cudzích pevných predmetov | AE1 | Zanedbateľný | IP0X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE3 | Veľmi malé predm. | 1mm IP3X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE4 | Ľahká prašnosť | 10-35mg/m2/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE5 | Mierna prašnosť | 350mg/m2/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korózia | AF1 | Zanedbateľná |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náraz | AG1 | Mierny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG2 | Stredný | Priemysel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vibrácie | AH1 | Mierne |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AH2 | Stredné | Priemysel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AK2 | Nebezpečný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elmag.pôsob. | AM1 | Zanedbateľné |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slnečné žiarenie | AN1 | Nízke | _<500W/m2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AN2 | Stredné | _<700W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AN3 | Vysoké | _<1120W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | _<30 Gal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AP2 | Nízke | _<300 Gal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Búrková činnosť | AQ1 |  | < 25 dní/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AQ2 |  | > 25 dní/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | _> 1m/sek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AR2 | Stredný | 1m/s<R_<5m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vietor | AS1 | Malý | Rýchlosť_<20m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V y u ž i t i e | Schopnosť osôb | BA1 | Laici |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA2 | Deti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA3 | Invalidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA4 | Poučené osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA5 | Znalé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotyk so zemou | BC2 | Zriedkavý |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BC3 | Častý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podmienky evakuácie | BD1 | Normálne | Obyt.budovy | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BD2 | Obtiažne | Výškové bud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BD3 | Preplnené | Obch.dom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Povaha sprac. alebo sklad. látok | BE1 | Bez nebezpečenstva |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE3 | Nebezp.výbuchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE4 | Nebezp.kontaminácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie | Konštrukčné materiály | CA1 | Nehorľavé |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CA2 | Horľavé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB2 | Šírenie ohňa | Nútené vetr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB3 | Posun | Sadanie pôdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB4 | Poddajná,nestabilná | Stany a pod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |