O B S A H

1. ÚVOD

2. SITUOVANIE

3. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

4. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

5. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

6. NÁVRH A ČLENENIE POŽIARNÝCH ÚSEKOV, POŽIARNÉ RIZIKO, SPB

7. DOVOLENÁ PLOCHA A POČET PODLAŽÍ PU

8. ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

9. POŽIADAVKY NA KRITÉRIA STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

10. POŽIARNE PÁSY

11. POŽIARNE UZÁVERY, PRESTUPY

12. ÚNIKOVÉ CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

13. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

14.TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

14.1 VETRANIE

14.2 VYKUROVANIE

14.3 ELEKTROINŠTALÁCIA

15. zariadenia na vedenie zásahu

15.1 PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

15.2 Nástupná plocha

15.3 Zásahové cesty

16. POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA

17. POTREBA POŽIARNEJ VODY

18. PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE

19. ZÁVER

PRÍLOHA:

- VÝPOČTOVÉ LISTY

- VÝKRESOVÁ ČASŤ

O B S A H

1. ÚVOD

2. SITUOVANIE

3. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

4. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

5. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

6. NÁVRH A ČLENENIE POŽIARNÝCH ÚSEKOV, POŽIARNÉ RIZIKO, SPB

7. DOVOLENÁ PLOCHA A POČET PODLAŽÍ PU

8. ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

9. POŽIADAVKY NA KRITÉRIA STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

10. POŽIARNE PÁSY

11. POŽIARNE UZÁVERY, PRESTUPY

12. ÚNIKOVÉ CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

13. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

14.TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

14.1 VETRANIE

14.2 VYKUROVANIE

14.3 ELEKTROINŠTALÁCIA

15. zariadenia na vedenie zásahu

15.1 PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

15.2 Nástupná plocha

15.3 Zásahové cesty

16. POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA

17. POTREBA POŽIARNEJ VODY

18. PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE

19. ZÁVER

PRÍLOHA:

- VÝPOČTOVÉ LISTY

- VÝKRESOVÁ ČASŤ

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši koncepciu protipožiarnej bezpečnosti posúdenia protipožiarnej bezpečnosti je zmena účelu využitia administratívnych priestorov nachádzajúcich sa v časti 1. NP a v časti 2. NP existujúceho polyfunkčného objektu, a to na priestory materskej škôlky. Posudzovaný objekt sa nachádza na Heydukovej ul. č. 25 v Bratislave.

Nakoľko pôvodná projektová dokumentácia predmetného existujúceho objektu bola vypracovávaná pred účinnosťou vyhl. MV SR č. 288/2000 Z.z. a vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. (objekt bol projektovaný pred rokom 1972 a posledne čiastočne rekonštruovaný v 20-tom storočí), je možné v nadväznosti na STN 73 0802 a STN 73 0834 posúdiť terajšiu rekonštrukciu časti priestorov na materskú škôlku podľa doteraz platných predpisov, najmä STN 73 0833, STN 73 0834 a STN 73 0802 bez uplatnenia vyhl. MV SR č. 288/2000 Z.z. a vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a súvisiacich noriem STN 92 0201-1 až 4.

Nakoľko predmetom riešenia je rekonštrukcia časti existujúcej stavby na materskú škôlku, posúdenie je vykonané v zmysle STN 73 0834, v nadväznosti na STN 73 0802, STN 73 0833, STN 92 0241, STN 73 0821, STN 73 0823, STN 73 0831, STN 73 0872, vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., vyhl. MV SR č. 96/2004, Z.z., vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., STN 92 0400, STN EN 13 501-1, STN P ENV 1993-1-2, STN 73 0875, STN 34 2710, STN 92 0202-1 a ďalších STN z oboru požiarnej ochrany.

Riešená časť objektu je posúdená v nadväznosti na čl. 2.2.4 STN 73 0834 ako zmena stavby skupiny II s uplatnením špecifických požiadaviek požiarnej bezpečnosti vyplývajúcich z STN 73 0802 a ďalších noriem PBS.

2. SITUOVANIE

Objekt sa nachádza v Bratislave na Heydukovej ulici.

3. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Posudzovaný objekt je deväť podlažný s ôsmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. Z hľadiska PO, podľa STN 73 0802 čl. 3.1.6. je požiarna výška nadzemnej časti stavby 21,00 metrov, počet podlaží z hľadiska PO je nnp = 8. Z hľadiska PO, podľa STN 73 0802 čl. 3.1.6. je požiarna výška podzemnej časti 2,74 metra, počet podlaží z hľadiska PO je npp = 1.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Pôvodné zvislé nosné konštrukcie objektu sú riešené z tehlového muriva na maltu MVC a povrchová úprava je vykonaná omietkovinou s triedou reakcie na oheň A1 - požiarna odolnosť takýchto stien musí byť rovná minimálne 45 minút v nadzemných podlažiach - minimálna informatívna požiarna odolnosť podľa tab. 1A, pol. 4 ab) STN 73 0821 je 120 minút.

Pôvodné vodorovné konštrukcie stropov objektu sú riešené ako železobetónové stropné konštrukcie, požiarna odolnosť takýchto stropov musí byť rovná minimálne 45 minút v nadzemných podlažiach - ich minimálna informatívna požiarna odolnosť podľa tab. 4A, pol. 1 písm. ad) STN 73 0821 je 120 minút.

Pôvodné nenosné konštrukcie deliacich priečok objektu sú riešené z tehlových tvárnic na maltu MVC a povrchová úprava je vykonaná omietkovinou s triedou reakcie na oheň A1 - požiarna odolnosť takýchto priečok musí byť rovná minimálne 45 minút v nadzemných podlažiach - minimálna informatívna požiarna odolnosť podľa tab. 1A, pol. 4 ab) STN 73 0821 je 60 minút.

Novonavrhované nenosné konštrukcie deliacich priečok objektu sú riešené z tehlových tvárnic a nemusia spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť.

Ostatné konštrukcie:

Podlahy sú z keramickej dlažby, resp. laminátová podlaha alt. koberce. Vonkajšie okná a dvere sú navrhované plastové s izolačným sklom. V zmysle čl. 5.2.3 STN 73 0802 je konštrukčný celok posudzovanej stavby nehorľavý konštrukčný celok. Konštrukčné riešenie podrobne riešené v stavebnej časti.

4. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Celý polyfunkčný objekt je 9-podlažný. Na posudzovanom 1. PP sa nachádzajú priestory skladov, pracovňa, kotolňa a sociálne zariadenie s únikovou cestou časťou požiarneho úsku na 1. NP a priamo na voľné priestranstvo. Požiarny úsek P1.01 je oddelený od nadzemného požiarneho úseku N1.01/N2 požiarnym uzáverom (dverami druhu EW 30/D1-C).

Na 1. NP a 2. NP sa budú nachádzať priestory materskej školy, jedáleň, kuchyňa, toalety, spálne a denné miestnosti s únikovými cestami z 1.NP nechránenými priamo na voľné priestranstvo a jednou chránenou únikovou cestou priamo na voľné priestranstvo a z 2. NP dvoma nechránenými únikovými cestami vedúcimi časťou požiarneho úseku na 1. NP a priamo na voľné priestranstvo a jednou chránenou únikovou cestou typu A vedúcou na 1. NP a priamo na voľné priestranstvo.

5. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

Posudzovaný objekt je v zmysle STN 73 0802 z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti považovaný za nevýrobný objekt v zmysle STN 73 0833. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je objekt považovaný za staticky nezávislý.

6. NÁVRH A ČLENENIE POŽIARNÝCH ÚSEKOV, POŽIARNÉ RIZIKO, SPB

Pri delení na požiarne úseky je zohľadnený charakter prevádzok v objekte, navrhnuté dispozičné riešenie objektu, medzné rozmery PÚ, dĺžky a množstvo únikových ciest a požiadavky dotknutých predpisov pre jednotlivé priestory. Pre požiarne úseky bolo stanovené pv a boli zaradené do jednotlivých stupňov požiarnej bezpečnosti (SPB). Boli určené medzné rozmery PÚ a porovnané so skutočnými hodnotami, pri porovnaní bolo zistené že rozmery požiarnych úsekov vyhovujú.

Návrh PÚ stanovuje STN 73 0802. Objekty sú delené do nasledujúcich požiarnych úsekov:

| Č. PU | Č. PU | SPB | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.01 | Pivničné priestory, kotolňa, skladové priestory | II | (STN 73 0802, tab. 8) |
| N1.01/N2 | Materská škola | III | (STN 73 0802, tab. 8) |

7. DOVOLENÁ PLOCHA A POČET PODLAŽÍ PU

Dovolená plocha požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží je riešená vo výpočtových listoch.

| Č. PU | S skutočná [m2] | Smax [m2] | Dovolený počet podlaží z1 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.01 | 368,54 | 1980,00 | 4 |
| N1.01/N2 | 1014,42 | 2500,00 | 6 |

8. ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií vyjadrenú v minútach a najvyšší stupeň horľavosti použitých hmôt sa určí podľa tab. 12 STN 73 0802. Podľa najnižšieho stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku boli stanovené nasledovné najnižšie požiarne odolnosti stavebných konštrukcií predmetnej stavby, ktoré sú znázornené vo výkresovej časti.

| Č. PU | SPB | Požiarne steny | Požiarny strop | Nosné konštrukcie | Obvodová stena | Požiarny uzáver |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01 | II | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 30 A |
| N1.01/N2 | III | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 C2 |

POZNÁMKA č. 1:

Všetky stavebné konštrukcie a materiály zabudované v stavbe, vrátanie nosných a požiarne deliacich konštrukcií musia vykazovať rovnakú alebo vyššiu požiarnu odolnosť ako sa vyžaduje pre daný stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku. Požiarna odolnosť určuje výlučne na základe preukaznej skúšky. Preukazná skúška musí byť vykonaná podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa k tejto problematike. Vlastnosti jednotlivých konštrukcií a materiálov musia byť najneskôr pri kolaudačnom konaní preukázané platným certifikátom oprávnenej akreditovanej osoby, t. j. štátnej skúšobne.

9. POŽIADAVKY NA KRITÉRIA STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

| Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia | Požadované kritéria požiarnej odolnosti konštrukcii |
| --- | --- |
| Požiarne steny a požiarne stropy (nosné) medzi požiarnymi úsekmi s rizikom | REI |
| Požiarne steny a požiarne stropy (nosné) medzi požiarnymi úsekmi bez rizika | REW |
| Požiarne dvere a iné uzávery medzi požiarnymi úsekmi | EW |
| Nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti | R |

Pri hodnotení požiarnej odolnosti konštrukcií boli použité tieto kritéria a symboly:

R – nosnosť a stabilita,

E – celistvosť,

I – tepelná izolácia,

W – izolácia riadená radiáciou

C – uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením (samozatvárač),

10. POŽIARNE PÁSY

Obvodové steny objektu nemusia v riešenej časti materskej školy tvoriť vodorovné a zvislé požiarne pásy v zmysle čl. 3.4.3. STN 73 0834.

11. POŽIARNE UZÁVERY, PRESTUPY

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje (EI 45). Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií obsahuje najmä údaje ako číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach, druh konštrukčného prvku, dátum zhotovenia, názov a adresu zhotoviteľa.

Výpis požiarnych uzáverov

| - Požiarny úsek | - Druh uzáveru | - Umiestnenie medzi priestory - (číslo a názov miestnosti) |
| --- | --- | --- |
| - P1.01 – N1.01/N2 | - EW 30/D1-C | - 0.02 komunikácia – 0.01 schodisko |
| - N1.01/N2 – CHÚC „A“ | - EI 30/D3-C | - 1.24 chodba – 1.31 chodba + schodisko |
| - N1.01/N2 – CHÚC „A“ | - EI 30/D3-C | - 2.18 chodba – 2.27 chodba + schodisko |

EW – požiarny uzáver odolávajúci ohňu,

EI – požiarny uzáver brániaci šíreniu ohňa,

D3 – konštrukčný prvok v zmysle čl. 2.5.1 a 2.5.2 STN 92 0201-2,

D1 – konštrukčný prvok v zmysle čl. 2.5.1 a 2.5.2 STN 92 0201-2,

C – samozatvárač v zmysle ods. 4 § 45 vyhl. 94/2004 Z.z.,

12. ÚNIKOVÉ CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Únikové cesty z objektu sú riešené v zmysle platných noriem ako je STN 73 0802, 73 0833, STN 92 0241, s ohľadom na druh a charakter priestorov únikových ciest, na dispozičné riešenie objektu, obsadenie objektu osobami, kapacitu a medzné dĺžky jednotlivých únikových ciest a požiadavky súvisiacich noriem a predpisov.

V zmysle čl. 2.4.b STN 92 0241 sa do celkového počtu osôb v stavbe alebo jej časti sa tieto isté osoby, ktoré sa môžu striedavo nachádzať v rôznych požiarnych úsekoch, príp. aj podlažiach, započítajú len raz.

V riešenej stavbe sa nachádza jedna chránená úniková cesta „A“ vedúca priamo na voľné priestranstvo – požiarny úsek bez požiarneho rizika a nechránené únikové cesty vedúce časťou požiarneho úseku do CHÚC „A“ resp. priamo na voľné priestranstvo.

OBSADENIE objektu OSoBami

Obsadenie osôb stanovuje STN 92 0241, počet osôb je uvedený vo výpočtových listoch a nižšie uvedenej tabuľke. Pre výpočet času evakuácie, dĺžky, šírky únikovej cesty je stanovený max. počet osôb uvedený vo výpočtových listoch.

Všetky medzné dĺžky vyhovujú požiadavkám na bezpečnú evakuáciu osôb z objektu. V jednotlivých častiach objektu je stanovený max. započítateľný počet osôb, ktorý sa v danom priestore môže vyskytovať, v skutočnosti bude počet osôb podstatne menší. Pri výpočte doby evakuácie a parametrov únikových ciest sa uvažuje s najhorším variantom obsadenia jednotlivých priestorov objektu.

Obsadenie počtu osôb v požiarnych úsekoch

| - Označenie požiarneho úseku | - Počet osôb | - Podlažie |
| --- | --- | --- |
| - N1.01/N2 | - 144 | - 1np+2np |

Skutočná doba evakuácie osôb

Skutočná doba evakuácie osôb z objektu je stanovená pre únikové cesty z jednotlivých priestorov v závislosti na počte únikových ciest, počte evakuovaných osôb, šírke a dĺžke únikovej cesty a porovnaná z hodnotou max. dovoleného času evakuácie únikovou cestou v danom požiarnom úseku. Skutočná doba evakuácie všetkých osôb z objektu je nižšia ako max. dovolená doba evakuácie.

Všetky medzné dĺžky vyhovujú požiadavkám na bezpečnú evakuáciu osôb z objektu. Výpočet únikových ciest je vo výpočtových listoch.

Dĺžka a šírka únikových ciest

Pri výpočte dovoleného času evakuácie osôb z požiarnych úsekov jednotlivými únikovými cestami boli započítané najmenšie skutočné šírky danej únikovej cesty po celej jej posudzovanej dĺžke a bolo uvažované z najväčšou dĺžkou únikovej cesty k najbližšiemu východu na voľné priestranstvo. Vzhľadom na to, že skutočný čas evakuácie osôb z každého miesta objektu vyhovuje podmienkam, aj parametre únikových ciest ako sú šírka a dĺžka vyhovujú. Riešenie únikových ciest je vykonané vo výpočtových listoch.

PÚ N1.01/N2 – riešenie z priestoru č. 1.06 (1 NÚC) – 26 os

- dĺžka evakuácie lu = 18,00 m < lud = 25,00 m

- šírka únikovej cesty u = 1,5 ≥ umin = 1,0

PÚ N1.01/N2 – riešenie z priestoru č. 1.17 (1 NÚC) – 32 os

- dĺžka evakuácie lu = 19,40 m < lud = 25,00 m

- šírka únikovej cesty u = 1,5 ≥ umin = 1,0

PÚ N1.01/N2 – riešenie z priestoru č. 1.23 (1 CHÚC „A“) – 32 os

- dĺžka evakuácie lu = 17,00 m < lud = 120,00 m

- šírka únikovej cesty u = 1,5 ≥ umin = 1,0

PÚ N1.01/N2 – riešenie z priestoru č. 2.26 (1 CHÚC „A“) – 86 os

- dĺžka evakuácie lu = 38,60 m < lud = 120,00 m

- šírka únikovej cesty u = 1,5 ≥ umin = 1,0

PÚ N1.01/N2 – riešenie z priestoru č. 2.10 (2 NÚC) – 86 os

- dĺžka evakuácie lu = 36,20 m < lud = 40,00 m

- šírka únikovej cesty u = 3,0 ≥ umin = 1,0

Dvere na únikových cestách

Smer otvárania dverí

Dvere z miestnosti, alebo skupiny miestností, (ktorých podlahová plocha nepresahuje 100 m2 a 15 m k východu z tejto miestnosti, alebo skupiny miestností a počet osôb neprekročí 40) od ktorých sa stanovuje začiatok únikovej cesty, sa môžu otvárať v protismere úniku osôb to znamená do vnútra miestností. Dvere, ktoré sú situované na únikovej ceste sa musia otvárať otáčaním v postranných závesoch v smere úniku osôb.

Označovanie dverí na únikových cestách

V zmysle vyhl. MV SR 478/2008 Z. z. musia byť požiarne uzávery zabudované v stavbe označené značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii uzáveru.

Ak pohyblivá konštrukcia dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Označenie miesta úniku značkou sa môže umiestniť na dvere na strane predpokladaného úniku osôb alebo na požiarne deliacu konštrukciu  v tesnej blízkosti dverí. To sa vzťahuje aj na označenie miesta úniku nápisom alebo kombináciou nápisov.

Nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombinácia nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT musí byť vyhotovený z písmen bielej farby, ktoré sú umiestnené na zelenom pozadí, pričom písmená môžu byť z fosforeskujúceho materiálu. Výška písmen musí byť najmenej 50 mm.

Vyhotovenie dverí kovaním proti zaisteniu

Dvere zo všetkých  miestností a priestorov hygienického príslušenstva, šatní, odpočívarní a podobných priestorov musia byť opatrené kovaním, ktoré v prípade nevyhnutnosti umožňuje otvoriť zvnútra zaistené dvere bez špeciálneho náradia z druhej strany. To sa nevzťahuje na dvere, ktoré sa nedajú z vnútornej strany zaistiť proti otvoreniu.

Prevedenie únikových ciest

V objekte sa nachádza jedna chránená úniková cesta typu A vedúca priamo na voľné priestranstvo a nechránené únikové cesty vedúce časťou požiarneho úseku do chránenej únikovej cesty typu A alebo priamo na voľné priestranstvo.

NúdzovE osvetlenie

Osvetlenie nechránených únikových ciest je zabezpečené v zmysle čl. 7.3.3 STN 73 0802 orientačným núdzovým osvetlením – tj. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené musia byť podľa STN EN 60598-2-22). Núdzové osvetlenie musí byť navrhnuté tak, aby osvetľovalo únikové východy a označovalo smer úniku aspoň po dobu 60 minút - spôsob vyhotovenia podľa STN 34 1060.

Zabezpečenie trvalo voľných únikových ciest

Všetky únikové cesty v objekte musia byť udržiavané ako trvalo voľné komunikácie alebo priestory v objekte, ktoré sú schopné zabezpečiť bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby, alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo, alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. Šírka únikových ciest nesmie byť ani na krátku dobu zúžená uloženým materiálom, dopravnými prostriedkami, nábytkom a pod. a zariadenia, ktoré by mohli zabraňovať úniku osôb z objektu musia byť počas prevádzky v objekte trvalo zabezpečené v polohe, ktorá nebráni bezpečnej evakuácií a to ani v prípade výpadku el. energie.

Únik osôb z objektu na voľné priestranstvo

Priestory okolo objektu, na ktoré vedú únikové cesty sú považované za voľné priestranstvo, ktoré svojim vyhotovením a plochou zabezpečí odchod osôb od objektu v šírke rovnajúcej sa minimálne šírke únikového východu z objektu a tiež umožní pobyt všetkých osôb z objektu na ploche priľahlej konkrétnemu východu, pri hustote max. 4 osoby/m2. Za priestor voľného priestranstva sa nepovažuje požiarne nebezpečný priestor vymedzený odstupovou vzdialenosťou vytváraný zložkou sálania od požiarne otvorených plôch v obvodových konštrukciách.

Do plochy voľného priestranstva sú započítané chodníky, prejazdné účelové komunikácie, plochy trávnikov, parkovacie plochy bez plochy určenej pre parkovanie vozidiel a bez plochy prístupových komunikácií pre požiarne vozidlá a nástupné plochy. Pre posudzovaný objekt sú tieto podmienky splnené.

13. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

Požiarne nebezpečný priestor materskej škôlky riešenej časti objektu nie je posudzovaný v nadväznosti na čl. 3.6.1 STN 73 0834.

14.TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

14.1 VETRANIE

Posudzovaná časť objektu materskej školy bude vetrana prirodzeným spôsobom okennými otvormi v obvodovej konštrukcii.

14.2 VYKUROVANIE

Vykurovanie materskej škôlky je riešené teplovodným ústredným vykurovaním. Systém vykurovania aj vykurovacie telesá musia byť inštalované v súlade s STN 92 0300.

Ústredný zdroj tepla je umiestnený mimo riešené priestory materskej škôlky, ktoré sa nachádzajú v 1. NP a v 2. NP existujúceho objektu na Heydukovej ul. č. 25 v Bratislave.

14.3 ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia priestorov materskej škôlky musia byť riešené podľa ustanovení STN 92 0203, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., podľa vyhl. MVRR SR č. 558/2009 Z.z. a podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z..

K elektrickým inštaláciám a elektrickým zariadeniam priestorov materskej škôlky musí užívateľ archivovať konštrukčnú technickú dokumentáciu a sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 2, § 6, prílohy č. 2 a prílohy č. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia priestorov materskej škôlky musia byť kontrolované pred uvedením do prevádzky podľa § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia priestorov materskej škôlky musia byť pravidelne kontrolované a prevádzkované podľa § 8, § 9, § 11, § 13 a § 16 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

Ochrana proti nebezpečnému dotyku v priestoroch materskej škôlky musí byť vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41, a to na strane NN ochrannými opatreniami pri poruche samočinným odpojením napájania dvojitou alebo zosilnenou izoláciou a základná ochrana základnou izoláciou živých častí a zábranami alebo krytmi a /alebo/ doplnkovou ochranou prúdovým chráničom RCD a /alebo/ doplnkovým ochranným pospájaním. Na strane VN ochrana osôb v prípade dotyku neživých častí je zemnením, pred dotykom živých častí je krytmi a izoláciou, pred atmosferickou elektrinou podľa STN EN 62 305-1 až 4 bleskozvodmi (pri aktívnych bleskozvodoch podľa STN 34 1391) a pred účinkami stat. elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.

Užívateľ zabezpečí, aby elektrické inštalácie a elektrické zariadenia priestorov materskej škôlky boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru. Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plášťa, izolácie, prípadne jadra pohyblivého prívodu pri obvyklom používaní a aby neboli prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru.

V zmysle čl. 4.2.1 STRN 92 0203 elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov.

V zmysle § 91, vyhl. 94/2004, elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie viď. STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

- funkčná odolnosť trás káblov v zmysle prílohy A STN 92 0203 pre núdzové osvetlenia je najmenej 60 minút,

V zmysle STN 92 0203 elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP.

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru.

Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru.

Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu.

Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRÁL STOP. Vypínací prvok CENTRAL STOP musí byť podľa čl. 4.3.5 STN 92 0203 chránený proti neoprávnenému alebo náhodnému použitiu.

15. zariadenia na vedenie zásahu

V zmysle čl. 10 STN 73 0802 a § 81, vyhl. 94/2004 musí byť stavba vybavená zariadeniami, ktoré umožňujú zásah tak z vonkajšieho priestoru stavby, ako aj z vnútorného priestoru stavby; zásah možno viesť z obidvoch priestorov súčasne. Zariadeniami umožňujúcimi zásah sú:

- prístupové komunikácie,

- nástupné plochy,

- zásahové cesty,

- požiarno-technické zariadenia.

15.1 PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

Za prístupovú komunikáciu možno považovať existujúcu mestskú komunikáciu Heydukovej ul. v Bratislave, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky čl. 10.2.1.1 a 10.2.1.2 STN 73 0802, tj. je široká min. 3,0 m, nachádza sa v bezprostrednej blízkosti riešeného objektu a je dimenzovaná na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla.

Prístupy a príjazdy k objektu a nástupné plochy (chodník pre peších) vyhovujú  reálne čl. 10.1.1 až 10.2.4.3.3 STN 73 0802.

Vnútorná zásahová cesta v predmetnom objekte nie je navrhnutá v súlade  s čl. 10.2.4.2.1 STN 73 0802. Protipožiarny zásah je možné viesť z dvoch strán objektu.

16. POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA

Elektrická požiarna signalizácia nie je v riešenej časti objektu požadovaná v nadväznosti na čl. 55 STN 73 0833.

Evakuačný rozhlas nie je v riešenej časti objektu požadovaný v nadväznosti na čl. 7.3.5 STN 73 0802.

Pôdorysné plochy priestorov materskej škôlky v predmetnom objekte v nadväznosti na navrhované počty osôb, podľa prílohy 1 STN 73 0831 nespĺňajú kritériá vnútorných zhromažďovacích priestorov, a teda nevyžadujú ani ďalšie opatrenia v zmysle STN 73 0831 (napr. zariadenie na odvod dymu a tepla, prípadne EPS, SHZ, atď.).

17. POTREBA POŽIARNEJ VODY

Potrebu požiarnej vody stanovuje čl. 10.3.1 STN 73 0802 a STN 92 0400. V posudzovanom objekte je navrhnutý hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa a dĺžkou 30 a 20 metrov.

Typ a počet umiestnenie hadicových navijákov:

| - Požiarny úsek | - Svetlosť trvalo stálej hadice | - Počet hydrantov | - Dĺžka hadice |
| --- | --- | --- | --- |
| - P1.01 miestnosť 002 | - 25 mm | - 1 ks | - 30 m |
| - N1.01/N2 miestnosť 101 | - 25 mm | - 1 ks | - 30 m |
| - N1.01/N2 miestnosť 124 | - 25 mm | - 1 ks | - 20 m |
| - N1.01/N2 miestnosť 205 | - 25 mm | - 1 ks | - 30 m |
| - N1.01/N2 miestnosť 218 | - 25 mm | - 1 ks | - 20 m |

Vnútorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia  sa navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení. Stúpacie vodovodné potrubie sa navrhuje a súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení na jednom stúpacom potrubí.

Pre PÚ objektov je stanovená potreba požiarnej vody podľa tab. 2. uvedenej normy na Q = 18 l/s, DN 125 pre daný PÚ.

Celková potreba požiarnej vody:

| Pol. | Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku S (m2) | Potrubie DN (mm) | Odber Q (l . s-1) pre v = 1,5 m . s-1 (s požiarnym čerpadlom) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | nevýrobné stavby s plochou 1000 < S ≤ 2000 m2 | 125 | 18,0 |

Požadovanú potrebu požiarnej vody spĺňa existujúci vonkajšie podzemné hydranty do 80 metrov od objektu.

Hydrostatický pretlak v hydrantovej sieti vonkajšieho podzemného požiarneho vodovodu musí byť min. 0,25 MPa (podľa § 9 ods. 2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z).

Podľa § 8 ods. 6 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. (odchylne od čl. 4.2.3 STN 92 0400) sú pre objekt navrhnuté podzemné požiarne hydranty, nakoľko nadzemné požiarne hydranty nie je možné vzhľadom na hustú zastavanosť historickej časti územia Starého Mesta v Bratislave, ako aj z dôvodu nesúhlasu územne príslušného správcu vodovodných sietí, umiestniť resp. zrealizovať pre riešenú časť stavby.

18. PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Vybavenie objektu prenosnými hasiacimi prístrojmi stanovuje STN 92 0202-1. Objekt bude vybavený PHP, počet a množstvo je vypočítané vo výpočtových listoch.

Použitie hasiacich prístrojov je zakreslené vo výkresovej časti.

| PO úsek | počet ks. | Typ has prístroja | Hmot. 1 PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.01 | 3 | Práškový | 6kg |
| N1.01/N2 | 5 | Práškový | 6kg |

Umiestnenie PHP musí byť vyhotovené podľa výkresovej časti v zmysle STN 92 0202-1 a musia byť označené príslušnou značkou a nainštalované v zmysle STN.

PHP v zmysle STN 92 0202-1, čl. 7 sa umiestňujú na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste zavesené na stene, alebo položené na zemi podľa hmotnosti prístroja tak, aby rukoväť PHP bola najviac 1,5 m nad podlahou prevažne na chodbách schodiskách v blízkosti technických a technologických zariadení. Vzdialenosť medzi jednotlivými PHP by nemala presiahnuť 30 m. Každé stanovište PHP musí byť označené piktogramom v súlade s STN ISO 7001. Umiestnenie PHP nesmie brániť evakuácii osôb. V priestoroch kde pracujú prevažne ženy, alebo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča umiestniť PHP s menšou hmotnosťou s celkovou hmotnosťou podľa výpočtu.

Stanovisko k hasiacemu prístroju musí byť označené značkou:

Vzor značky

19. ZÁVER

Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle platných zákonov, vyhlášok a STN a EN z oboru ochrany pred požiarmi, platných v dobe spracovania. Projektová dokumentácia pozostáva z technickej správy, výpočtových a výkresových príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Požiadavky vyplývajúce zo spracovania tejto technickej správy musia byť zapracované do projektovej dokumentácie jednotlivých profesií. Prípadné zmeny na stavebnou vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia stavby alebo jej jednotlivých časti oproti projektu je nutné konzultovať so spracovateľom projektu, príp. so špecialistom požiarnej ochrany a riešiť ako zmenu tohto projektu.

v Lúkach, 8. marec 2014

Vypracoval: Ing. Miroslav ŠULÍK