- Všeobecne

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. Cieľom návrhu systému vykurovania objektu je zabezpečenie priaznivých klimatických  pomerov a hygieny prostredia.

Projekt rieši rozvody vykurovania objektu "Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA". Heydukova 25, 81108 Bratislava.

- Podklady pre návrh

Dokumentácia bola spracovaná na základe obhliadky skutkového stavu a ako podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a technické podklady výrobcov, konzultácie s architektom projektu a požiadavky investora.

Hlavné zásady pre návrh UK zariadení sú obsiahnuté v nasledujúcich STN EN:

- STN EN 12 828	- 	Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných 				vykurovacích systémov.

Súbor noriem STN EN 15316 - Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických 			  požiadaviek systému a účinností systému :

- STN EN 15316-1	- 	Časť 1: Všeobecne,

- STN EN 15316-2-1	- 	Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru,

- STN EN 15316-2-3	- 	Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla,

- STN EN 15316-3	- 	Časť 3-1 až 3-3: Systémy prípravy teplej vody,

- STN EN 15316-4-1	- 	Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy 				(kotly).

Návrh UK musí zohľadňovať tiež požiadavky:

- STN EN ISO 717	- 	Ochrana proti hluku v pozemných stavbách,

- STN EN 12 831	- 	Výpočet tepelných strát budov,

- STN EN 15 459	- 	Energetická hospodárnosť budov,

- STN EN 14 336	- 	Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov.

- Hygienické predpisy zv. 39/1978  - 	Smernica č. 46 o hygienických požiadavkách na pracovné 				prostredie

- Hygienické predpisy zv. 58 /1985 – Smernica č. 66, ktorou sa upravuje Smernica č. 46/1978.

- Vyhláška 288 MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.

- Vyhláška 7/78 MZ – Hygienické požiadavky na pracovné prostredie.

- DEMONTÁŽNE PRÁCE

Vrámci demontážnych prác, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska montáže navrhovaných zariadení sa prevedie:

- demontáž vykurovacích telies vrátane armatúr na prívodnom a vratnom potrubí a závesov v pôvodnom stave v priestoroch 1.28 (KORAD 11 K 300/800) na 1.NP a 2.28 (KORAD 11 K 600/1300) na 2.NP

- demontáž  prívodného a vratného potrubia k demontovaným vykurovacím telesám

- demontáž  prívodného a vratného potrubia podľa výkresovej časti PD z dôvodu zmeny dispozície v navrhovanom riešení.

Demontáže ostatných zariadení – potrubia vedené v kanáloch pod podlahou a pod., ktoré nie sú prekážkou k inštalovaniu navrhnutých zariadení , nie sú zahrnuté  do projektu.

Demontovaný materiál  je odpadom na zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie ktorého sa vzťahuje zákon o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 223/2001 Zbierky zákonov o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Presné rozdelenie odpadu podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle vyhlášky MŽP č. 310/2013 Z.z. vyhotoví montážna organizácia, vykonávajúca demontážne práce. Nakladať s odpadmi možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí.

- POTRUBNÉ ROZVODY

Všeobecne sú potrubné rozvody do DN50 navrhnuté z oceľových rúr závitových  STN 42 5710. Podľa voľby investora sa toto potrubie môže nahradiť plastovým (PeX, alt. Pe/Al/Pe).

Potrubný rozvod ústredného kúrenia rieši napojenie navrhovaných vykurovacích telies a premiestnenie jestv. rozvodov v miestach so zmenou dispozície podľa výkresovej časti tejto PD. Okruh je navrhnutý ako dvojrúrkový. Potrubie je spádované  0,3%, na najvyšších miestach opatrené automatickými odvzdušňovacími armatúrami, na najnižších miestach sú vypúšťacie  armatúry.

- VYKUROVACIE TELESÁ

Ako vykurovacie telesá boli pre jednotlivé priestory navrhnuté konvekčné oceľové doskové telesá - jednoradové s konvektorom, dvojradové s jedným alebo dvomi konvektormi. Telesá budú zapájané podľa výkresovej dokumentácie.

Vyhrievacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové US Steel Košice typ KORAD o výške  600  mm v prevedení VK 11 a VK22. Telesá budú opatrené pripájacou armatúrou HERZ 3000, DN 15. Všetky telesá budú opatrené odvzdušňovacím ventilom (príslušenstvo k dodávke vykurovacích telies) a ventilom s termostatickou hlavicou ktorá obsahuje krúžok proti ukradnutiu, protimrazovú ochranu a jej maximálna prednastavená hodnota je 24oC. Vykurovacie telesá budú uchytávané na konzoly a držiaky upevnené do zvislých stien (príslušenstvo k dodávke vykurovacích telies).

- IZOLÁCIE  A  NÁTERY.

Potrubný rozvod vedený vykurovanými priestormi nebude tepelne izolovaný.

Neizolované potrubie a viditeľne opotrebené jestv. vykurovacie telesá bude natreté  dvojnásobným základným syntetickým náterom a opatrené emailom krémového odtieňa (resp. farby odtieňa podľa požiadaviek investora).

Nátery VT: Rez sa odstráni drôteným kartáčom a brusným plátnom. Priľnavé nátery sa odmastia a obrúsia. Nepriľnavé nátery sa odstránia. Vykurovacie telesá je nutné natierať vychladené. Náterové hmoty sa nanášajú štetcom alebo striekaním. Pre základný náter sa použije farba základná antikorozna Balakryl Antikor V 2026 alebo Okapol Primer V 2003. Pokiaľ sú VT opatrené základným náterom (od výrobcu), stačí náter očistiť, zamastené miesta (okolo spojov, šróbenia apod.) dôkladne odmastiť a natrieť vrchným náterom. Pokiaľ je základný náter poškodený alebo prebrúsený na podklad, prevedú sa opravy poškodených miest základným náterom. Pre vrchné nátery je vhodný email na radiátory Radet V 2029 alebo email disperzný akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068, príp. farba disperzná akrylátova univerzálna Balakryl Uni Mat V 2045 eventuálne Balakryl Profi Mat V 2040.

- POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

Použité prvky musia mať atest.

Všetky práce, kde pracovníci sú ohrození pádom z výšky väčšej ako 1,5 m sa musia vykonávať z lešenia alebo montážnej plošiny. Práce vo výškach musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013.

Montážne práce musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013, pričom podmienky manipulácie s materiálom a dvíhanie bremien jednoduchými kladkami definuje vyhl. 147/2013.

Montáž potrubí sa prevedie zváraním plameňom a el.oblúkom  v súlade s vyhl. 147/2013.

- POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ PRÁCE

- previesť potrebné prierazy vertikálnych stien, priečok podľa výkresovej dokumentácie

- previesť začistenie (omietnutie, omaľovanie a pod.) v miestach prierazov po montáži potrubí

- previesť vyspravenie povrchu obvodových konštrukcií v miestach osadenia vykurovacích telies (vyspravenie opadanej omietky, maľovka)

- SKÚŠKY ZARIADENÍ

Po zmontovaní rozodov ústredného kúrenia sa prevedie preplach potrubí pri prevádzke obehového čerpada ÚK. Počas preplachu sa pravidelne odkaľuje potrubie ÚK a filter. Preplach sa vykonáva až do čistého stavu potrubia.

Po preplachu potrubia sa prevedú skúšky tesnosti podľa STN EN 12828:2003-11 (06 0310). Skúška sa prevedie studenou vodou pri tlaku 0,3 Mpa. Doba trvania skúšky je 6 hodín. Pri skúške sa zisťuje tesnosť spojov. Po skúške tesnosti sa prevedie nastavenie regulačných ventilov na jednotlivých telesách podľa výkresovej dokumentácie a uskutočnia sa prevádzkové skúšky.

6.1 Prevádzkové skúšky

Budú vykonané na celom zariadení (bez termostatických hlavíc). V rámci skúšok sa :

- nastavia a overia parametre (prietok, diferenčný tlak)

- overí sa správna funkcia armatúr

- overí sa skutočnosť, či zariadenie pokryje projektované potreby tepla

Doba skúšok bude 72 hodín. Skúška sa bude vykonávať v súčinnosti s prevádzkovými skúškami celej sústavy. Zariadenie možno považovať za spoľahlivé a prevádzky schopné ak :

- teploty v miestnostiach musia zodpovedať projektovaným s odchýlkou  1,5oC

Harmonogram skúšok vypracuje dodávateľ stavby v súčinnosti s investorom.

Zariadenie môže byť prevzaté do užívania zo strany prevádzkovateľa :

- po úspešných skúškach podľa predchádzajúcej časti, o priebehu ktorých sa spíše protokol

- Záruky

Dodávateľ zariadenia preberá záruky za správnu funkciu zariadenia v rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať, aby kvalita subdodávok a stavebných prác vyhovovala projektu. Predmetom záruky bude bezporuchový chod.

- Poznámka

- Pri realizácii jednotlivých častí vykurovacej sústavy je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov.

- Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe.

- Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby.

- Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je grafická časť, správy, prípadne výkaz výmer. Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.

- Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

- Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

- Záver

Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

V Bratislave 2 / 2014