TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektu stavby

Názov stavby    :     REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU SLÁVIA

časť :     Úprava a doplnenie inžinierskych sietí

Miesto stavby   :      parc.č. 7900, Bratislava – Staré mesto

pozemok ohraničený ulicami  :

Šancová – Bjornsonova – Povraznícka - Žilinská

Stavebný objekt :     SO 01  Dažďová kanalizácia

Stupeň projektu :      dokumentácia pre realizáciu stavby

1.  Všeobecná časť

1.1.Obsah a rozsah projektu :

V projekte je riešené doplnenie areálového systému dažďovej kanalizácie o nové potrubné trasy a zariadenia vo vymedzenom areáli, ohraničenom obytnými budovami.

Zmena a doplnenie zariadení na odvedenie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) z vymedzeného územia areálu do verejnej jednotnej kanalizácie sú vyvolané celkovou rekonštrukciou spevnených plôch v areáli.

Poznámky :  -  V rámci tohto projektu je riešený nový systém areálovej dažďovej

kanalizácie, ktorý je funkčne určený výlučne pre odvedenie zrážkových

vôd zo zrekonštruovaných spevnených plôch areálu.

-  Spádovanie spevnených plôch, ako aj umiestnenie jednotlivých

odvodňovacích prvkov (vpusty a žľaby), je predmetom riešenia

samostatného projektu : Úprava jestvujúcich spevnených plôch a ich

súčastí“, v ktorom sú taktiež tieto prvky vykázané, mimo vpustov

integrovaných v ORL, ktoré sú súčasťou projektu dažďovej kanalizácie.

-  Pôvodná sieť areálovej jednotnej kanalizácie, do ktorej sú napojené

jednotlivé bytové domy po obvode areálu (časť splaškových vôd a zrážkové

vody zo striech objektov) nie je zriadením nových spevnených plôch a

nového systému dažďovej kanalizácie technicky a prevádzkovo dotknutá,

t.j. s navýšením prietokov sa v pôvodnej sieti neuvažuje a kanalizácia a jej

zariadenia ostávajú v pôvodnom stave.

Upozornenie : Vzhľadom na vek pôvodnej kanalizácie odporúčame

správcovi tejto kanalizácie pred realizáciou revitalizácie

areálu vykonať kontrolu technického stavu jestvujúcej

kanalizácie kamerovým systémom.

Prípadné poruchy na potrubí odporúčame riešiť pred

realizáciou definitívnych spevnených plôch.

-  Riešenie novej kanalizácie nevyvoláva žiadne zásahy do technického

riešenia a kapacitných pomerov jestvujúcej prípojky verejnej kanalizácie

z areálu, t.j. prípojka jednotnej kanalizácie DN300 do verejnej kanalizácie

v Bjornsonovej ulici ostáva v pôvodnom stave.

-  Riešenie novej dažďovej kanalizácie nevyžaduje žiadne vyvolané investície

a zásahy do jestvujúcej verejnej stokovej siete v správe BVS a.s.

1.2.Východiskové podklady :

- projekt pre stavebné povolenie (01/2013 a aktualizácia 07/2013)

- situácia  – zastavovací plán – realizačná dokumentácia

- geodetické zamerania riešeného územia, vrátane výškového zamerania kanalizačnej

prípojky a vybraných bodov areálovej jednotnej kanalizácie

- závery z výrobných koordinačných rokovaní za účasti hlavného architekta a zástupcu

investora

- štatistické údaje o zrážkach z podkladov SHMÚ

- Zákon č. 442/2002 Zb.z. („…o verejných vodovodoch a kanalizáciách..…“) v znení

neskorších predpisov,  Zákon č. 364/2004 Zb.z. („o vodách.…“),  Vyhláška č.296/2005

(„..požiadavky na kvalitu povrch.vôd…), Metodické usmernenie MŽP SR (6111/2006-5.3),

aktuálne platné Slovenské technické normy

1.3.Popis súčasného stavu :

V súčasnosti je územie riešeného areálu vnútrobloku odkanalizované jednou jednotnou prípojkou DN300 do vetvy verejnej kanalizácie v Bjornsonovej ulici.

Do jestvujúcej prípojky DN300 sú napojené dve vnútro areálové vetvy jednotnej kanalizácie, do ktorých sú napojené jednotlivé bloky bytových domov po obvode riešeného areálu.

Do areálovej kanalizácie odteká časť splaškových vôd z jednotlivých objektov, časť zrážkových vôd zo striech jednotlivých objektov a časť zrážkových vôd z jestvujúcich spevnených plôch situovaných v riešenom území vnútrobloku.

1.4.Stručný popis navrhovaného riešenia :

V zmysle riešenia projektu spevnených plôch a komunikácií budú zrážkové vody z navrhovaných vnútro areálových komunikácií odkanalizované cez cestné vpusty (dodávka spevnených plôch).

Plochy určené pre parkovanie osobných áut budú od komunikácie oddelené rozvodím, vytvoreným zo skosených obrubníkov. Pre odvodnenie zrážkových vôd z parkovacích plôch budú v rámci realizácie dažďovej kanalizácie (SO 01) dodané odlučovače ropných látok s integrovaným cestným vpustom.

Všetky dažďové vody z navrhovaných spevnených plôch, s výnimkou malej spevnenej plochy (cca 37 m2) v západnom cípe riešeného územia, budú odkanalizované do novo navrhovanej  vetvy areálovej dažďovej kanalizácie „D-1“ v dimenzii :

DN250 ;  L = cca 50 m

DN200 ;  L = cca 37 m

Vetva bude zaústená do jestvujúcej areálovej jednotnej kanalizácii DN300. V mieste zaústenia bude na jestvujúcej kanalizácii zriadená nová pripojovacia vstupná šachta („PŠ“).

Poznámka : na vetve „D-1“ bude pred zaústením do jestvujúcej kanalizácie zriadená

retenčná nádrž. Na odtoku z retenčnej nádrže bude zabudovaný

mechanický regulátor. Dovolený prietok cez regulátor je stanovený na

základe výpočtu prietoku dažďových vôd zo súčasných spevnených plôch

v areáli, t.j. rekonštrukciou a doplnením spevnených plôch na území areálu

nenastane žiadne navýšenie prietoku v jestvujúcej prípojke jednotnej

kanalizácie.

Do vetvy „D-1“ budú zaústené dve vedľajšie vetvy novej dažďovej kanalizácie :

„D-1.a“ DN200 ; L = cca   7 m

„D-1.b“ DN200 ; L = cca 33 m

Do takto vytvorenej novej siete dažďovej kanalizácie budú zaústené prípojky z jednotlivých odvodňovacích prvkov :

11 x prípojka z cestných vpustov (areálové komunikácie) dimenzie DN200

2 x prípojka z odvodňovacích žľabov (vstupy do objektu) dimenzie DN150

7 x prípojka z odlučovačov ropných látok (parkovacie plochy) dimenzia DN150

Špecifikácia a výmera jednotlivých prípojok kanalizácie je zrejmá z výkresu č. SO 01-3.

Vzhľadom na výškové pomery v areáli vo vzťahu na možnosti výškového vedenia trasy novo navrhovanej kanalizácie (spádové pomery vo vzťahu k existujúcemu bodu pripojenia) bude prehĺbená časť spevnenej plochy (vstup do objektu) v západnom cípe riešeného územia odkanalizovaná do samostatného lokálneho systému kanalizácie, ktorý bude pozostávať z líniového žľabu „OV1“ (dodávka spevnenej plochy), prípojky kanalizácie DN150 (L = 1m) a vsakovacieho systému pozostávajúceho zo vsakovacej šachty „VŠ“.

2.  Predbežné údaje o odtoku zrážkových vôd zo spevnených plôch vnútrobloku

2.1.Bilančné údaje :

Poznámka : pri výpočte bilančných hodnôt bolo uvažované s hodnotou predpokladaného

priemerného ročného úhrnu zrážok  670 mm, t.j. 0,67 m3/ m2/rok

-Súčasný stav

Výmera spevnených plôch v súčasnosti : S = 1989 m2

Koeficient ročného povrchového odtoku  :  0,5

Poznámka : pri stanovení koeficientu odtoku bol zohľadnený zlý stav spevnených (bez

spádu) a spôsob odkanalizovania (využívaný len 1 funkčný vpust)

celkový predpokladaný ročný odtok do verejnej kanalizácie – súčasný stav :

Qr = 1989 x 0,67 x 0,5 = 670 m3/r

-Navrhovaný stav

Výmera spevnených plôch po dobudovaní vnútrobloku  : S = 2158 m2

Koeficient ročného povrchového odtoku  :  0,9

Poznámka : pri stanovení koeficientu odtoku bol zohľadnený počet nových odvodňovacích

prvkov  (celkovo 21 ks) a riešenie spádovania celej výmery navrhovaných

spevnených plôch

celkový predpokladaný ročný odtok do verejnej kanalizácie – po dobudovaní vnútrobloku :

Qr = 2158 x 0,67 x 0,9 = 1300 m3/r

2.2.Návrhové údaje :

Poznámka : pri výpočte návrhových hodnôt bolo uvažované s hodnotou intenzity

päťročného dažďa ( p= 0,2) pri dobe trvania zrážky 15 minút (T = 15),

t.j.  i=180 l/s, Ha   =   0,018 l/s, m2

-Súčasný stav

Výmera spevnených plôch v súčasnosti : S = 1989 m2

Koeficient okamžitého povrchového odtoku  :  0,55

Poznámka : pri stanovení koeficientu odtoku bol zohľadnený zlý stav spevnených (bez

spádu) a spôsob odkanalizovania (využívaný len 1 funkčný vpust)

Návrhový prietok dažďových  vôd – súčasný stav :

Q = 1989 x 0,55 x 0,018 = 20 l/s

Poznámka : hodnota odtoku pre súčasný stav je použitá „hodnota dovoleného odtoku do

verejnej kanalizácie“ pre návrh retenčného zariadenia na navrhovanej novej

dažďovej kanalizácii

-Navrhovaný stav

Výmera spevnených plôch po dobudovaní vnútrobloku  : S = 2158 m2

Koeficient okamžitého povrchového odtoku pre účely výpočtov   :  1,0

Dovolený odtok do verejnej kanalizácie :

Qdov =  20 l/s

Poznámka : pre účely výpočtov je hodnota dovoleného odtoku totožná s hodnotou odtoku

zrážkových vôd zo spevnených plôch v súčasnosti.

Návrhový prietok v hlavnej vetve („D-1“) na zaústení do retenčnej nádrže :

Qn =  2158 x 1,0 x 0,018 = 38,8 l/s

Návrh užitočného objemu retenčnej nádrže :

Vret = (38,8 – 20,0) x 900  = 16,9 m3

Návrhové prietoky v odlučovačoch ropných látok :

- najväčšia sekcia plochy pre parkovanie  S = 162,5 m2

Qn-ORL =  162,5 x 1,0 x 0,018 = 2,9 l/s

- najmenšia sekcia plochy pre parkovanie  S = 100,0 m2

Qn-ORL =  100,0 x 1,0 x 0,018 = 1,8 l/s

Návrh lokálneho vsakovacieho systému :

- celková odvodňovaná plocha do vsaku :  S = 37 m2

- koeficient okamžitého povrchového odtoku pre účely výpočtov   :  1,0

- predpokladaný koeficient filtrácie podložia : kf = od  1 . 10-4

Poznámky :

Z aproximatívnych údajov o geologickej stavbe územia predpokladáme vsakovanie do

štrkov s prímesou ílu s koeficientom  filtrácie v rozmedzí hodnôt 10-4 až 10-3.

Pre účely predbežného návrhu je použitá stredná hodnota tohto rozmedzia.

Konečné technické riešenie (hĺbka výkopu a založenia) vsakovacej šachty môže byť

upresňované počas realizácie - pri realizácii výkopov a priebežnom vyhodnocovaní

hydrogeologických vlastností podložia, vrátane operatívneho určenia vsakovacích

podmienok (koeficientu filtrácie). Z tohto dôvodu sa odporúča počas realizácie diela

zabezpečiť priebežný odborný autorizovaný inžiniersko-geologického dozor !

Návrhový prietok na zaústení do vsakovacej šachty : Qn =  37 x 1,0 x 0,018 = 0,67 l/s

Výpočtová hodnota vsak. špáry pre priamy odtok do podložia : Svsak = 0,67 : 0,5 = 1,3 m2

Celková vsakovacia špára vsakovacej šachty VŠ : Sš  = 0,78 m2

Celkový potrebný retenčný objem : Vret = (0,67 – 0,5 x 0,78) x 900 = 0,28 m3

Skutočný retenčný (užitočný) objem vsakovacej šachty : VVŠ = 0,78 x 1,5 = 1,17 m3

3.  Technické pokyny

3.1.Trasovanie :

Pri návrhu a realizácii trás areálovej dažďovej kanalizácie je potrebné dodržať ustanovenia  STN756101 a STN EN1610, pri rešpektovaní požiadaviek na doporučené minimálne vzdialenosti pri súbehoch a križovaniach s ostatnými podzemnými vedeniami v súlade s ustanoveniami STN736005.

Návrh smerového a výškového vedenia trás navrhovanej kanalizácie je zrejmý z výkresov č. SO 01-1 a SO 01-2 a SO 01-3.

3.2.Zemné práce :

Výkopy pre kanalizáciu budú robené z úrovne stavebnej pláne, ktorá bude zrealizovaná v rámci výstavby spevnených plôch a komunikácií.

Výkopy pre kanalizačné potrubie budú robené vo forme ryhy so zvislými stenami.

Výkopy pre objekty na kanalizácii (šachty, ORL, nádrž) budú  robené vo forme jamy so zvislými stenami.

Všetky výkopy budú pažené príložným pažením.

Potrubie kanalizácie bude uložené na pieskovom lôžku hr. 0,1m (frakcia do 4mm). Obsyp a zásyp potrubia do výšky 0,3 m nad potrubie bude urobený z triedeného vykopaného materiálu bez kamenitých prímesí (prehodená zemina - frakcia do 20mm). Zostatok ryhy do úrovne pôvodného terénu bude dosypaný netriedeným vykopaným materiálom.

Všetky vrstvy zásypu budú zhutnené.

Detail uloženia potrubia je zrejmý z výkresu č. SO 01-2.

Upozornenia:-  Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné zameranie a

vytýčenie všetkých dotknutých podzemných inžinierskych vedení.

- Pri výkopových prácach musí byť zabezpečená ochrana pracovníkov pre

výkopy hlbšie ako 1,3m v súlade s vyhl.124/2006Z.z.§4.

- Všetky zemné práce realizovať v súlade s požiadavkami STN 733050.

-  Pred zasypaním potrubia je potrebné zabezpečiť porealizačné geodetické

zameranie.

3.3.Materiál potrubia :

Potrubie areálovej dažďovej kanalizácie bude montované z hrdlovaných rúr a tvaroviek PE korugovaných (SN8), alternatívne z rúr PVC-U (SN8).

3.4.Objekty na kanalizácii :

Šachty na kanalizácii :

Na kanalizácii budú vybudované typové revízne vstupné šachty z prefabrikovaných betónových skruží s priemerom 1m, s betónovou spodnou časťou a liatinovým kruhovým poklopom.

Poklopy na dažďovej kanalizácii musia byť vo vyhotovení s privetrávacími a odvetrávacími otvormi !

Odlučovače ropných látok :

Zrážkové vody zo spevnených plôch určených pre parkovanie osobných automobilov budú povrchovo zvedené do 7 ks plno-prietokových odlučovačov ropných látok so zaručenou účinnosťou 1,0 mg/l NEL na odtoku z ORL pri normovom prietoku 2 až 3 l/s.

Navrhujeme osadenie odlučovačov vyrobených na báze monolitickej železobetónovej prefabrikovanej nádrže s kalojemom, nornou stenou a vstupným komínom s liatinovým poklopom, v ktorej bude zabudované technologické zariadenie vyrobené z nerezovej ocele.

V nádrži bude integrovaný cestný vpust s nadstavcom a mrežou 300/300 a filtračným košom pre zachytenie hrubých nečistôt. V odtokovej časti nádrže bude osadený koalescenčný filtrer.

Návrh výškového osadenia a predbežný návrh tvaru odlučovačov ropných látok je zrejmý z výkresu č. SO 01-5.

Upozornenie: V prípade dodávky ORL iných stavebných rozmerov je potrebné zo strany

dodávateľ zachovať všetky záväzné parametre systému kanalizácie, t.j.

výškové a polohové usporiadanie prípojných potrubí, prietokové pomery a

účinnosť zariadenia.

Retenčná nádrž :

Dodržanie súčasného stavu odtoku zrážkových vôd do verejnej kanalizácie bude zabezpečené zriadením retenčnej nádrže s regulovaným odtokom a celkovým minimálnym účinným objemom 18 m3 .

Navrhujeme zriadenie prefabrikovanej železobetónovej nádrže (5500/2800/1950mm) vyrobenej z  vodostavebného  betónu, opatrenej vnútorným vodonepriepustným náterom.

Vstup do nádrže bude zabezpečený dvomi vstupnými komínmi (prítok a odtok) s liatinovými poklopmi D600mm.

Na odtoku z nádrže bude osadený automatický mechanický regulátor prietoku, ktorý bude kontrolovať maximálne povolený prietok 20 l/s .

Návrh výškového osadenia a predbežný návrh tvaru retenčnej nádrže je zrejmý z výkresu č. SO 01-5.

Upozornenie: V prípade dodávky nádrže iných stavebných rozmerov je potrebné zo strany

dodávateľ zachovať všetky záväzné parametre systému kanalizácie, t.j.

výškové a polohové usporiadanie prípojných potrubí a predpísaný účinný

retenčný objem.

Bratislava 06.2014                                                                 Vypracoval : Ing. Pavol Leško