PINEL s.r.o., Viedenská cesta 257/1869,

851 01 BRATISLAVA

Revitalizácia vnútrobloku

Slávia

(ohraničený ulicami Šancová - Bjornsonova-Povraznicka-Žilinská)

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

SO-02 Úprava vonkajších rozvodov NN

Technická správa

#### 07/2013

Zoznam dokumentácie

Textová časť

Technická správa

Všeobecne

Základné technické údaje

Technický popis

Bezpečnostné upozornenia

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Výkresová časť

- SITUÁCIA

# Všeobecne

Rozsah projektu

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši úpravu trasy NN rozvodov vnútrobloku Slavia v Bratislave na Šancovej ulici.

Predmetom projektu je:

•	Výkopové a zasypávacie práce

Projektové podklady

•	konzultácie s architektom projektu

•	katalógy výrobkov jednotlivých navrhovaných zariadení v PD

# Základné technické údaje

### Charakteristika zariadenia

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

### Predpisy a normy

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými slovenskými zákonmi, vyhláškami a normami.

### Vonkajšie vplyvy

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN . Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou technickej správy.

### Rozvodná sieť, ochrana

3+PEN~50Hz 400/230V/TN-C

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)

- izolovaním živých častí  (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)

- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)

- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

# Technický popis

### NN rozvody

Existujúce rozvody NN sú uložené v zemi vo výkope. Všetky káble je potrebné v celej dĺžke cca 23m obkopať uložiť do betónových káblových žľabov (resp. delených káblových chráničiek). Žľaby sa ukladajú na spevnenú plochu podľa rezu na výkrese situácie.

Pred začatím výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o vytýčenie podzemných el. vedení. Zemné práce je potrebné vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom.

Po odkrytí a uložení káblového rozvodu do chráničiek, je potrebné prizvať v dostatočnom predstihu min. 7 dní vopred, príslušného špecialistu správy energetických zariadení na fyzické prevzatie výkopu a uloženia káblového rozvodu.

Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami musí byť v súlade s STN 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 6005.

Stavbou poškodené povrchy sa uvedú do pôvodného stavu.

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnými inžinierskymi sieťami

| 1 KV KÁBEL |  |  | SILOVÉ KÁBLE |  |  | PLYNOVOD |  | OZNAMOVACIE KÁBLE | VODOVOD | KANALIZÁCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| najmenšie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnými inžinierskymi sieťami |  |  | 1KV | 22KV | 35KV | NTL | VTL |  |  |  |
| SÚBEH | nechránený / chránený | (cm) | 5 | 20 | 20 | 40 | 60 | 10/30 | 40 | 50 |
| KRIŽOVANIE | nechránený / chránený | (cm) | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10/30 | 20/40 | 30 |

Situácia NN rozvodov a rezy uloženia káblov sú na výkrese č.01 Situácia.

### Bezpečnostné upozornenia

- Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100.

- Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500.

- Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

- Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

El. zariadenia umiestnené na miestach verejne prístupných musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou.

Realizované práce  a použitý materiál musia vyhovovať, STN 333210, STN EN 60 446. Počas prác dodržať bezpečnostné predpisy  STN 343100,  STN 343101.

# Protokol o určení vonkajších vplyvov č.13-004

V Bratislave dňa: 04.02. 2013

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný v zmysle 332000-5-51.

Zloženie komisie:

Predseda komisie :	Ing. Mojto – projektant elektro

Členovia komisie:	Ing. Pakos – projektant elektro

Ing. Hlucháň – projektant elektro

Investor:		Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 65/3, 814 21 Bratislava

Názov stavby:		Revitalizácia vnútrobloku Slávia

(ohraničený ulicami Šancová – Bjornsonova – Povraznicka - Žilinská)

Objekt:			ÚPRAVA NN ROZVODOV

Podklady použité na vypracovanie protokolu :

- výkres situácie

- schémy

Popis technologického zariadenia:

- káblový rozvod NN

Rozhodnutie komisie :

Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platných

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

Kapitola 51: Spoločné pravidlá, dospela komisia pri určovaní prostredí v objekte k záverom uvedeným v priloženej tabuľke, kde sú označené vonkajšie vplyvy:

vonkajšie – vo všetkých vonkajších priestoroch

Zdôvodnenie :

Komisia brala do úvahy charakter výstavby a prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

....................................................

predseda komisie

| Kód Vonkajšie vplyvy | Druh vonkajších vplyvov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vonkajšie |  |  |  |  |  |
| AA Teplota okolia |  | AA7 |  |  |  |  |  |
| AB Atmosférické podmienky |  | AB3+ AB5 |  |  |  |  |  |
| AC Nadmorská výška |  | AC1 |  |  |  |  |  |
| AD Výskyt vody |  | AD3 |  |  |  |  |  |
| AE Výskyt cudzích pevných telies |  | AE3 |  |  |  |  |  |
| AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  | AF2 |  |  |  |  |  |
| AG Mechanické namáhania - nárazy |  | AG1 |  |  |  |  |  |
| AH Vibrácie |  | AH1 |  |  |  |  |  |
| AK Výskyt rastlín alebo plesní |  | AK1 |  |  |  |  |  |
| AL Výskyt živočíchov |  | AL1 |  |  |  |  |  |
| AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie |  | AM1 |  |  |  |  |  |
| AN Slnečné žiarenie |  | AN3 |  |  |  |  |  |
| AP Seizmické účinky |  | AP1 |  |  |  |  |  |
| AQ Búrková činnosť |  | AQ3 |  |  |  |  |  |
| AR Pohyb vzduchu |  | - |  |  |  |  |  |
| AS Vietor |  | AS3 |  |  |  |  |  |
| AT Snehová pokrývka |  | AT3 |  |  |  |  |  |
| BA Schopnosť osôb |  | BA1 |  |  |  |  |  |
| BB Elektrický odpor ľudského tela |  | BB2 |  |  |  |  |  |
| BC Dotyk osôb s potenciálom zeme |  | BC2 |  |  |  |  |  |
| BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva |  | BD1 |  |  |  |  |  |
| BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | BE1 |  |  |  |  |  |
| CA Stavebné materiály |  | CA1 |  |  |  |  |  |
| CB Konštrukcia budovy |  | CB1 |  |  |  |  |  |