Zoznam dokumentácie

Textová časť

Všeobecne

Základné technické údaje

Technický popis

Bezpečnostné upozornenia

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Výkresová časť

01 PÔDORYS 1NP

02 BLESKOZVOD A UZEMNENIE

03 DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RS2

04 ROZVÁDZAČ RS2.1

# Všeobecne

### Rozsah projektu

Predmetom tohto projektu je elektroinštalácia telocvične v ZŠ M.R Štefánika na Grosslingovej ulici.

### Projektové podklady

Podklady pre spracovanie projektu boli

- požiadavky architekta a investora

- technické podmienky použitých prístrojov a elektrických výrobkov

Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

# Základné technické údaje

### Predpisy a normy

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :

STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140, STN 33 2310, STN 33 3210, STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4, STN EN 12464-1 a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

### Rozvodná sieť, ochrana

3+PEN~50Hz 400/230V/TN-C

3+PEN (N+PE)~50Hz 400/230V/TN-C-S

3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S

1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)

- izolovaním živých častí  (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)

- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)

- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)

- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

### Požiadavky krytia el. prístrojov

Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou tejto TS.

### Výkonová bilancia

|  | Spotrebiče | Pi (kW) | Pp (kW) | Beta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS2.1 | Svetlo | 3 | 2,7 | 0,9 |
|  | Zásuvky | 1 | 0,25 | 0,25 |
|  | Spolu | 4 | 2,95 | 0,74 |

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou - 3. stupeň.

### Meranie elektrickej energie

Fakturačné meranie elektrickej energie bude spoločné pre ZŠ a nie je predmetom tejto PD.

### Zostatkové nebezpečenstvo

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

# Technický popis

### ELEKTROINŠTALÁCIA

- Riešené priestory telocvične sú napájané z nového rozvádzača RS2.1, ktorý je napojený z rozvádzača RS2, kde sa rušia pôvodné vývody pre telocvičňu a kabinet(miestnosti č. 17,18,19). Jeden z ističov pre rušené vývody sa vymení za istič 20A/B/1, z ktorého sa napojí nový rozvádzač RS2.1 a zvyšné ističe sú ponechané ako rezervy.

- Rozvádzač RS2.1 - je rozvádzač pre telocvičňu, je plastového vyhotovenia zapustený. Napája všetky zásuvkové a svetelné okruhy telocvične. Na vstupe rozvádzača je vypínač. Jednotlivé obvody sú chránené pred úrazom elektrickým prúdom doplnkovou ochranou prúdovým chráničom  s reziduálnym prúdom 30 mA.  Proti skratu a preťaženiu sú chránené ističmi. Ochrana proti prepätiu je riešená prepäťovými ochranami triedy B a C.

- Osvetlenie jednotlivých častí objektu bude riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bude v zmysle normy (STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta) stanovená požadovaná intenzita osvetlenia ako aj ostatné svetelno-technické ukazovatele. Pre túto intenzitu bol vypočítaný pre zvolený typ svietidiel ich počet a rozmiestnenie. Minimálna hodnota priemernej intenzity osvetlenia v jednotlivých priestoroch je:

Telocvičňa- 300 lx

Náraďovňa- 100 lx

Sklad- 100 lx

Svietidlá budú prisadené na strope. Ovládanie osvetlenia je pri vstupoch do daných priestorov.

Výška osadenia el. prístrojov je nasledovná (ak nie je uvedená pri prístroji):

vypínače	- 1,2m nad podlahou

zásuvky	- 0,25m nad podlahou - mimo priestor kuchynskej linky, kúpelne

Typy svietidiel si určuje investor podľa druhu a účelu miestnosti, pričom je nutné dodržať krytie a triedu pre el. prístroje  (pozri legendu na výkrese).

Veľkosť ochranných klietok a svietidiel preveriť na stavbe. Dispozičné rozmiestnenie prístrojov je na pôdorysných výkresoch. Pri slaboprúdových rozvodoch treba dodržať odstupové vzdialenosti od silnoprúdových káblov - 100 mm.

Osvetlenie únikových ciest bude vybavené orientačným núdzovým osvetlením – tj. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3).  Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku. Tieto svietidlá majú vstavané akumulátory na autonómnu dobu chodu min.1,0. hod.

### Káblové vedenia

Použité káble pre inštaláciu sú typu NYY a CXKE-V. Prívody k požiarnotechnickým zariadeniam, ako aj ich ovládanie musí byť vedené bezhalogénovými požiaruodolnými káblami po dobu min. 30min napr. CXKE-V. Všetky vodiče a káble vedené v normalizovaných požiaru odolných trasách sa musia viesť oddelené od ostatných káblových rozvodov. .

Káblové rozvody sú riešené v lištách a pod omietkou stien a stropov.

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

- dovolené zaťaženie káblov

- skratová odolnosť káblov

- úbytok napätia

- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom

### Bleskozvod a uzemnenie

Navrhnutá je mrežová zberacia sústava podľa normy STN EN 62305. Tvorená je drôtom FeZn ø 8mm. Počet zvodov bol stanovený podľa pôdorysných rozmerov a výšky objektu. Zvody sú tvorené drôtom FeZn ø 8 mm vedenými po fasáde.

Trieda LPS - III

Výpočet dostatočnej vzdialenosti pri zachytávacej tyči JP20:

S=ki x kc/km x l = 0,04 x 0,508/1,0 x 11 = 0,23 m .

Zachytávacia sústava je doplnená dvoma zachytávacími tyčami dĺžky 2 m umiestnenými v dostatočnej vzdialenosti od kovových častí strechy. Je navrhnutá tak, aby bola celá budova chránená proti zásahu blesku. Pri návrhu sa použila metóda ochranného uhlu a metóda valivej gule.

Počet zvodov je stanovený v zmysle STN EN 62305-3 čl.5.3. (pre triedu LPS III - každých 15m). Navrhnutá zachytávacia sústava budovy bude uzemnená piatimi zvodmi.

Vo výške 0,6 m nad terénom budú umiestnené skúšobné svorky SZ a kde bude zaústený prepoj s uzemnením tvorený drôtom FeZn ø 10 mm. Zvody sa pripoja na zberaciu sústavu pomocou normalizovaných svoriek.

Zemný odpor uzemnenia každého zvodu bleskozvodu nemá byť väčší než 10 Ω. Uvedenú hodnotu zemného odporu je potrebné po realizácií preveriť. Uzemnenie bleskozvodu bude uložené vo výkope a bude tvorené pásikom FeZn 30x4mm podľa výkresu č.02. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu. Na uzemnenie je pripojených 5 zvodov a 4 zemniace tyče.

# Bezpečnostné upozornenia

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100.

Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500.

Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

# Protokol o určení vonkajších vplyvov č.14-045-0

V Bratislave dňa: 2. 07. 2014

Protokol o určení vonkajších vplyvov bol vypracovaný v zmysle STN 332000-5-51.

Zloženie komisie:

Predseda komisie :	Ing. Mojto – projektant elektro

Členovia komisie:	Ing. Pakos – projektant elektro

Ing.arch. K. Šináková - architekt

Názov stavby: 		Telocvičňa ZŠ Grosslingova

Objekt/časť:	Elektro

Investor:		MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO

Podklady použité na vypracovanie protokolu :

- pôdorysné výkresy

Popis technologického zariadenia:

Predmetné priestory sa nachádzajú na jednom nadzemnom podlaží. Priestory sú murované a zastrešené. Všetky priestory budú riadne vykurované po celé vykurovacie obdobie. V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak nebezpečné látky.

Prevažnú časť plochy zaberá telocvičňa a náraďovňa.

Rozhodnutie komisie :

Na základe predložených podkladov a uvedených príloh a na základe platných

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

Kapitola 51: Spoločné pravidlá, dospela komisia pri určovaní vonkajších vplyvov v objekte k záverom uvedeným v priloženej tabuľke, kde sú označené vonkajšie vplyvy:

vonkajšie – vo všetkých vonkajších priestoroch a na streche

základné  – vo všetkých ostatných priestoroch

Zdôvodnenie :

Komisia brala do úvahy charakter výstavby a prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

....................................................

predseda komisie

| Kód Vonkajšie vplyvy | Druh vonkajších vplyvov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | základné | vonkajšie |  |  |  |  |  |
| AA Teplota okolia | AA5 | AA7 |  |  |  |  |  |
| AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB3+ AB5 |  |  |  |  |  |
| AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 |  |  |  |  |  |
| AD Výskyt vody | AD1 | AD3 |  |  |  |  |  |
| AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE3 |  |  |  |  |  |
| AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF2 |  |  |  |  |  |
| AG Mechanické namáhania - nárazy | AG1 | AG1 |  |  |  |  |  |
| AH Vibrácie | AH1 | AH1 |  |  |  |  |  |
| AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 |  |  |  |  |  |
| AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 |  |  |  |  |  |
| AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie | AM1 | AM1 |  |  |  |  |  |
| AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN3 |  |  |  |  |  |
| AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 |  |  |  |  |  |
| AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ3 |  |  |  |  |  |
| AR Pohyb vzduchu | AR1 | - |  |  |  |  |  |
| AS Vietor | - | AS3 |  |  |  |  |  |
| AT Snehová pokrývka | - | AT3 |  |  |  |  |  |
| BA Schopnosť osôb | BA1 | BA1 |  |  |  |  |  |
| BB Elektrický odpor ľudského tela | BB1 | BB2 |  |  |  |  |  |
| BC Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC2 |  |  |  |  |  |
| BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 |  |  |  |  |  |
| BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 |  |  |  |  |  |
| CA Stavebné materiály | CA1 | CA1 |  |  |  |  |  |
| CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 |  |  |  |  |  |