## Objekty (hidden)
Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů
Objekt |  | Náklady v jednotlivých hlavách | [10 empty] | Objekt
Číslo | Název | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | celkem
| Náklady směrované na celou stavbu | [11 empty] | 0
01 |  |  |  | 141870748.55 |  |  | 4256122.42 |  | 0 |  |  | 0 | 146126870.97
Celkem za stavbu |  | 0 | 0 | 141870748.55 | 0 | 0 | 4256122.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146126870.97

## Rekapitulace
Rekonštrukcia kotolne MŠ ul. 29. Augusta č. 6
Členenie nákladov
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-EURO | sadzba DPH-EURO | DPH-EURO | Celkom-EURO
1 | SO001 | Kotolňa MŠ -29 augusta č.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Stavebná časť | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Vykurovanie | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Rozvod plynu a zdravotechnika | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Elektroinštalácia a MaR | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Rezerva+VRN | 0 | 0.2 | 0 | 0
Celkom ZRN+rezerva |  |  | 0 |  | 0 | 0
VI. Vedlajšie náklady celkom VRN
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-Sk | sadzba DPH-Sk | DPH-Sk | Celkom-Sk
1 | 01 | Mimostavenisková doprava | 0 | 0.19 | 0 | 0
2 | 01 | Oborová prirážka | 0 | 0.19 | 0 | 0
3 | 01 | Presun stavebných kapacít | 0 | 0.19 | 0 | 0
4 | 01 | Prevádzka investora | 0 | 0.19 | 0 | 0
5 | 01 | Sťažené výrobné podmienky | 0 | 0.19 | 0 | 0
6 | 01 | Zariadenie staveniska | 0 | 0.19 | 0 | 0
Celkom |  |  | 0 |  | 0 | 0
VIII. Rezerva
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-Sk | sadzba DPH-Sk | DPH-Sk | Celkom-Sk
1 | 01 | Rezerva rozpočtu | 0 | 0.19 | 0 | 0
Celkom |  |  | 0 |  | 0 | 0
XI. Náklady z neinvestičných prostriedkov
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-Sk | sadzba DPH-Sk | DPH-Sk | Celkom-Sk
1 | 01 | Kompletačná činnosť (IČD) | 0 | 0.19 | 0 | 0
Celkom |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ZT a pl a st
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Kotolne staré mesto
Objekt: MŠ 29 Augusta- plyn
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. |  |  |  |  | Dátum: 29. 7. 2015
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 4290015945 | MK 110 PP mriežka krycia plastová | ks | 2
2 | 949941101 | Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m | deň | 3
3 | 953941421 | Osadenie železnej ventilácie vonk. s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou nad 0,10 m2 | ks | 4
4 | 622422311 | Oprava vonkajších a vnutorných omietok omietok vápenných a vápenocem. hladkých | ks | 1
oprava omietky pri otočení zárubne do miestnosti kde sú osadené kotle a vyspravenie a vybúranie vetracích otvorov do vonkajšieho prostredia. Vyspravenie prierazov a otvorov pri výmene potrubia ÚK ZT a plynu. Vymalovanie do novych omietok. Vymalovanie priestoru kde sú umiestnené kotle biela farba a vyspravenie povrchu.
5 | 5910001380 | VRTANIE OTVORU | ks | 2
VRTANIE OTVORU PRE PRIVOD SPALOVACIEHO VZDUCHU DN 100 2 KS
6 | 642944121 | otočenie zárubne a dvier do priestoru kde budú osadené kotle | ks | 1
7 | 5533190600 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L | ks | 1
zárubňa keď sa nedajú existujúce dvere otočiť
8 | 5534682300 | Exteriérové zaluzie 450/450 | m2 | 0.81
vetracia mriežka na fasáde a vo vnutri so sieťkou poti hmyzu nerezová
|  | 0,45*0,45*4 |  | 0.81
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
9 | 232103 | Tatramat Elektrický tlakový zásobníkový nástenný akumulačný ohrievač vody s objemom 30L-EOV 30 | ks | 1
Bezpečnostný poistný ventil súčasť dodávky, minimálne tepelné straty, hrubá PU izolácia
10 | 9003076500215 | HL 21 vtok s uzavierkou DN32 | ks | 3
11 | 721173203 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 | m | 1
12 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 1
13 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 8
14 | 998721204 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m | %
15 | 998721294 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | %
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
16 | 3195900075 | Poistný ventil1 1/2" x 2" Pre TV - otvárací tlak 7,0 bar | ks | 1
Podla ohievaca TV
17 | 58210M | Spätná klapka RV celomosadzná z MS 3/4" | ks | 1
18 | 722131912 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20 | súb. | 1
19 | 5510900323 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 20 | ks | 2
20 | 2210001 | Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 15 | ks | 1
21 | 722171132 | Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním | m | 10
22 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 2
23 | 722231042 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4 | ks | 3
24 | 998722204 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m | %
25 | 998722294 | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | %
| 723 | Zdravotechnika - plynovod
26 | 723150303 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6 | m | 3
27 | 723150306 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6 | m | 8
28 | 723190252 | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou | ks | 2
29 | 55100000010 | pancierová tlaková hadica DN20; L 0,5m | ks | 2
30 | 723239102 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 | ks | 2
31 | 5517400880 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"vnútorný-vonkajší-plyn | ks | 2
32 | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.036
33 | 998723292 | Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | %
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
34 | 783424340 | Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter | m | 11
| M | Práce a dodávky M
| 23-M | Montáže potrubia
35 | 230170001 | Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 | úsek | 1
|  | 1"vonk.ntl |  | 1
36 | 230170011 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN do - 40 | m | 30
| NTLplyn | 30 |  | 30
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
37 | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 0
Nahlasenie zmeny typu spotrebiča na SPP a spojené zmeny s tým( výmena fakturačného meradla - napríklad )
| OST | Ostatné
38 | HZS-0080 | Tlaková skúška - plyn | hod | 3
Celkom

## Vykurovanie
Rekonštrukcia kotolne Materskej školy na ulici 29. augusta 6, Bratislava
rozpočet
časť vykurovanie
zariadenie | počet kusov, dĺžka m,ks,l | jedn. cena | cena v €
závesný kondenzačný plynový kotol Buderus Logamax GB 162-45, menovitý tepelný výkon 42,5 kW (80/60°C), osadené elektronickým čerpadlom, trojcestným prepínacím ventilom | 2 |  | 0
Uchytenie kotlov na stenu na podpernú konštrukciu | 2 |  | 0
hydraulická výhybka Buderus WHY 120/80, 4 x DN40, prietok do 5000 kg/h | 1 |  | 0
ekvitermický regulátor Buderus Logamatic 4122 | 1 |  | 0
kaskádový modul Buderus 456 | 1 |  | 0
základná kaskádová sada dvoch kotlov Buderus DN 160, s výkonom kotla max 60 kW | 1 |  | 0
adaptér pre paralelné pripojenie DN 80/125 (do 45 kW) | 2 |  | 0
rúra DN 80, L = 2 m | 2 |  | 0
rúra DN 80, L = 1 m | 2 |  | 0
Koleno DN 80, 87° | 2 |  | 0
Fv/FZ snímač teploty | 1 |  | 0
snímač teploty zásobníkévého ohrievača AS 1,6 | 1 |  | 0
čerpadlová skupina so zmieešavačom a čerpadlom Grundfos Magna 40-100F Meibes FL-M, DN 40, prietok 1938 kg/h pri 1m/s, dt 20 K | 1 |  | 0
úprava vody pre kotly Al-Si Earth resources ERDI 0840 | 1 |  | 0
expanzná tlaková nádrž s membránou Reflex N 140, objem 140 dm3 | 1 |  | 0
zachytávač kalov Reflex exdirt DN 50 | 1 |  | 0
vložkovanie komína vhodné pre kondenzačné kotle-podla cenovej ponuky | 1 |  | 0
guľový kohút heimeier Globo DN 15 | 1 |  | 0
guľový kohút heimeier Globo DN 25 | 6 |  | 0
guľový kohút heimeier Globo DN 32 | 0 |  | 0
guľový kohút heimeier Globo DN 40 | 4 |  | 0
termostatická hlavica heimeier K | 30 |  | 0
termoregulačná armatúra Heimeier V-exakt priama DN10 | 23 |  | 0
priame skrutkovanie Heimeier Regulux DN 10 | 23 |  | 0
termoregulačná armatúra Heimeier V-exakt priama DN15 | 7 |  | 0
priame skrutkovanie Heimeier Regulux DN 15 | 7 |  | 0
regulačný ventil STAD DN15 | 8 |  | 0
regulačný ventil STAD DN 20 | 2 |  | 0
regulačný ventil STAD DN 25 | 1 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 10 | 24 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 15 | 28 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 20 | 34 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 25 | 52 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 32 | 38 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 40 | 37 |  | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 50 | 28 |  | 0
práce a materiál navyše pri poškodení radiátorového skrutkovania pri demontáži jestvujúcich radiátorových armatúr
montáž radiátorových armatúr | 60 |  | 0
montáž regulačných armatúr | 11 |  | 0
naplnenie systému upravenou vodou | 1300 |  | 0
búracie práce pre vedenie potrubia |  |  | 0
vyplnenie a omietnutie vybúraných otvorov pre potrubie |  |  | 0
montáž kotolne |  |  | 0
oceľová jäklovina 50x50x2 | 15 |  | 0
montáž potrubia | 241 |  | 0
nátery potrubia | 241 |  | 0
spolu bez DPH |  |  | 0
Odporúčam si preveriť na stavbe použitie priamych a rohových termoregulačných radiátorových ventilov.

## rek.elektroinštalácia
Rekonštrukcia kotolne materskej školy
ul. 29. augusta, Bratislava
DOŠKRTA s.r.o.elektro-projekt
Bottova č.2
811 09 Bratislava
doskrta@doskrta.sk
Rekapitulácia rozpočtu
HLAVA III. | Základné rozpočtové náklady
| Základný materiál |  |  | 0
| Dodávky (rozvádzače) |  |  | 0
| Drobný pomocný material |  |  | 0
| Stavebné úpravy |  |  | 0
| Montážne práce |  |  | 0
Montáž svietidiel
| Celkom |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov
0.05 | Revízie |  |  | 0
| Celkom |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
Daň z pridanej hodnoty
| Vyššia sadzba DPH | 0.2 | 0 | 0
| DPH celkem |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0
Predmetom rozpočtu nie je dodávka svietidla

## elektroinštalácia
list 1
2013-07-25
Rekonštrukcia MŠ,Ul.29.augusta,Bratislava
Kotolňa
Rozpočet je orientačný
Všetky druhy
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jend. cena | Celkom
1 |  | CYKY 3Jx1,5 | 5 | m |  | 0
2 |  | CYKY 3Ox1,5 | 10 | m |  | 0
3 |  | CYKY 3J x 2,5 | 35 | m |  | 0
4 |  | CYKY 5Jx4 | 25 | m |  | 0
5 |  | CY 6 zelenožltá | 40 | m |  | 0
6 |  | Trubka zvlnená 25 | 5 | m |  | 0
7 |  | Trubka zvlnená 32 | 5 | m |  | 0
8 |  | Trubka tuhá PVC 32 1=3m | 20 | m |  | 0
9 |  | CGSG 5Cx1,5 | 1 | m |  | 0
10 |  | WAGO 273-104 | 3 | ks |  | 0
11 |  | WAGO 273-102 | 3 | ks |  | 0
12 |  | WAGO 224-101 | 3 | ks |  | 0
13 |  | WAGO svorka 224-112 | 3 | ks |  | 0
14 |  | Krabica KO 125 | 1 | ks |  | 0
15 |  | Krabica KP67/1 | 1 | ks |  | 0
16 |  | Krabica 6455-11 Acidur | 1 | ks |  | 0
17 |  | Hmoždinka HM8 | 20 | ks |  | 0
18 |  | Hmoždinka HM 10 | 4 | ks |  | 0
19 |  | Vypínač - 1,NIKO Hydro,IP55 | 1 | ks |  | 0
20 |  | Zásuvka 230/V16A,IP55,NIKO 23-366-03 | 6 | ks |  | 0
21
22
|  | Spolu |  |  |  | 0
25
26 |  | Uzemnenie
27
28 |  | Pás FeZn 30x4 | 10 | kg |  | 0
29 |  | Svorka SZ | 1 | ks |  | 0
30 |  | Uzemňovacia svorka Bettermann (1801 VDE) | 1 | ks |  | 0
31 |  | Upevňovacia izolačná tyč so svorkou | 1 | ks |  | 0
32
33
34 |  | Spolu |  |  |  | 0
35
36
37
38
39 |  | Materiál spolu: |  |  |  | 0
40
41
list 2
Dodávky
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jend. cena | Celkom
|  | Rozvádzač RK | 1 | ks
1 |  | Rozvodnica,NA omietku,biela,N/PE svork. BC-O-1/18-ECO | 1 | ks |  | 0
2 |  | Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B,PFL7-16/1N/B/003 | 1 | ks |  | 0
3 |  | Istič PL7, char B, 1-pólový,PL7-B10/1 | 1 | ks |  | 0
4 |  | Istič PL7, char B, 1-pólový,PL7-B16/1 | 4 | ks |  | 0
5 |  | Zvodič prepätia trieda B a C - komplet, sieť TN-S,TT | 1 | ks |  | 0
6 |  | Stykač 230V,25A,4Z | 1 | ks |  | 0
7 |  | Tlačidlo 1Z | 1 | ks |  | 0
8 |  | Hl.vypínač 25A/4 | 1 | ks |  | 0
9
10 |  | Spolu |  |  |  | 0
11 |  | Montáž,kompletácia ,skúšky |  |  |  | 0
12 |  | Spolu |  |  |  | 0
13
14
15