Technická správa - VYREGULOVANIE SYSTÉMU.

▪ Úvod :

Projekt „ MŠ Beskydská-rekonštrukcia , Beskydská 7 , Bratislava I. , Miestny úrad mestskej časti Braislava-Staré Město , časť ústredné kúrenie-hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy „ rieši výmenu radiátorových armatúr a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy MŠ Beskydská , Beskydská 7 , Bratislava I.

Podkladom k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli :

- obhliadka objektu so zameraním jestvujúceho stavu vykurovacej sústavy

▪ Popis jestvujúceho stavu :

Zdroj tepla pre objekt MŠ Beskydská je teplovodná plynová kotolňa osadená na 1.P.P. budovy MŠ umiestnená v samostatnej miestnosti.

Vykurovací systém je uzavretý dvojrúrkovy teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody. Vykurovacím médiom je ekvitermicky regulovaná vykurovacia voda o teplotnom spáde 70/60oC.

Horizontálny rozvod vykurovacej vody je vedený z kotolne pod stropom 1.P.P., z ktorého sú stupačkami č.1, 2, 3, 33 napojené vykurovacie telesá v miestnosti č.101 na 1.N.P.. Z rozvodu vykurovacej vody na 1.P.P. sú napojené stupačky č.4 a 32 vedené na 1.N.P.. Horizontálny rozvod vykurovacej vody zo stupačiek č.4 a 32 je vedený pod stropom 1.N.P. z ktorého sú napojené vykurovacie telesá na 1.N.p. a 2.N.P..

Vykurovacie telesá sú osadené liatinové článkové radiátory 500/150mm , 500/200mm , 900/150mm , registre hladkých rúr ø57/3mm. Vykurovacie telesá sú opatrené radiátorovým ventilom V 4522 SAM Myjava na prívode a radiátorovou spojkou V 4300 SAM Myjava na spiatočke.

Vykurovacia sústava objektu MŠ Beskydská nie je hydraulicky vyregulovaná, pre vykurovacie telesá a stupačky nie je zabezpečený potrebný dispozičný tlak a hmotnostný prietok.

▪ Technické riešenie :

Parametre vykurovacej sústavy MŠ Beskydská :

Vykurovacie médium		vykurovacia voda , 70/60oC

Tepelný výkon		Q=41,4 kW

Hmotnostný prietok		m=3 600 kg/h

Tlaková strata			dp=30,0 kPa

Jestvujúce radiátorové armatúry vykurovacích telies budú demontované.

Vykurovacie telesá budú opatrené novými radiátorovými armatúrami, ktoré zabezpečia termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy :

-prívodné potrubie - termoregulačný radiátorový ventil TS-90 ( priamy , rohový ) s termostatickou hlavicou zabezpečenou proti odcudzeniu.

-vratné potrubie – nastavitelná uzatváratelná radiátorová spojka RL-5 ( priama , rohová ).

Prípojka vykurovacej vody DN 20 k stupačkám č.1, 2, 3, 33 bude opatrená :

-prívodné potrubie - gulový ventil DN 20, PN 16/120oC a vypúšťací kohút DN 15,

PN 16/120oC.

-vratné potrubie - prednastavitelný regulačný ventil STAD, DN 15, nastavenie 3.20,

PN 16/120oC  a vypúšťací kohút DN 15, PN 16/120oC.

Prípojka vykurovacej vody DN 40 k stupačkám č.4 - 23 bude opatrená :

-prívodné potrubie - gulový ventil DN 40, PN 16/120oC a vypúšťací kohút DN 15,

PN 16/120oC.

-vratné potrubie - prednastavitelný regulačný ventil STAD, DN 25, nastavenie 3.20,

PN 16/120oC  a vypúšťací kohút DN 15, PN 16/120oC.

Prípojka vykurovacej vody DN 25 k stupačkám č.24 - 32 bude opatrená :

-prívodné potrubie - gulový ventil DN 25, PN 16/120oC a vypúšťací kohút DN 15,

PN 16/120oC.

-vratné potrubie - prednastavitelný regulačný ventil STAD, DN 20, nastavenie 3.10,

PN 16/120oC  a vypúšťací kohút DN 15, PN 16/120oC.

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a hodnoty prednastavenia nastavitelných uzatváratelných radiátorových spojok RL-5 a stupačkových prednastavitelných regulačných ventilov STAD vykonané pomocou výpočtovej techniky dimenzovacím programom Dimos verzia 2.9 Protech Nový Bor.

Z výsledku rezultuje prednastavenie nastavitelných uzatváratelných radiátorových spojok  RL-5 a stupačkových prednastavitelných regulačných ventilov STAD, potrebný dispozičný tlak a hmotnostný prietok na pätách stupačiek a potrebný dispozičný tlak a hmotnostný prietok pre objekt.

Hmotnostné prietoky a dispozičné tlaky na pätách stupačiek sú nasledovné :

Stupačka č.1, 2, 3 : m=500kg/h	pvst=26,6 kPa		dp=9,8 kPa	pdisp-stup=16,8 kPa

Stupačka č.4 – 23 : m=2 100kg/h	pvst=27,7 kPa		dp=7,5 kPa	pdisp-stup=20,2 kPa

Stupačka č.24-32  : m=1000kg/h	pvst=26,2 kPa		dp=6,0 kPa	pdisp-stup=20,2 kPa

## Objekt	 : m=3 600kg/h						   pdisp-obj =30,0 kPa

▪ Skúšky :

Po ukončení montáže potrubia sa pristúpi ku komplexným skúškam. Skúška sa prevedie pracovnou látkou o pracovnom tlaku a pracovnej teplote. Pri skúškach sa treba riadiť ustanoveniami STN EN 12828. Ešte pred skúšaním musí byť každé zariadenie prepláchnuté a systém sa musí odkaľovať až do čistého stavu. Následne sa pristúpi k skúškam tesnosti a prevádzkovým skúškam. Pri vykurovacej skúške treba kontrolovať správnu funkciu armatúr, rovnomerný ohrev vykurovacích telies, dosiahnutie teploty a tlakov a správnu funkciu regulačných zariadení. Vykurovacia skúška bude prebiehať 72 h za účasti investora  a jej priebeh bude zaznamenaný v stavebnom denníku. Na  potrubí  bude vykonaná tlaková skúška na skušobný tlak 0,4 MPa

▪ Záver :

Montáž potrubnej časti sa musí previesť tak, aby vyhovovala platným normám a predpisom.

K odovzdaniu zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, hydraulické vyregulovanie systému, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Počas realizácie preveriť rozmery jestvujúcich konštrukcií. V prípade zistenia rozdielov skutočného stavu rozmerov konštrukcií oproti predpokladu v projektovej dokumentácii informovať projektanta.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

V Bratislave 01/2013