## Objekty (hidden)
Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů
Objekt |  | Náklady v jednotlivých hlavách | [10 empty] | Objekt
Číslo | Název | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | celkem
| Náklady směrované na celou stavbu | [11 empty] | 0
01 |  |  |  | 141870748.55 |  |  | 4256122.42 |  | 0 |  |  | 0 | 146126870.97
Celkem za stavbu |  | 0 | 0 | 141870748.55 | 0 | 0 | 4256122.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146126870.97

## Rekapitulace
Rekonštrukcia kotolne Zichyho palác Ventúrska ul. 9
Členenie nákladov
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-EURO | sadzba DPH-EURO | DPH-EURO | Celkom-EURO
1 | SO001 | Rekonštrukcia kotolne Zichyho palác Venturska ulica 9 | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Stavebná časť | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Vykurovanie | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Rozvod plynua zdravotechnika | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  | Elektroinštalácia a MaR | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Rezerva+VRN | 0 | 0.2 | 0 | 0
Celkom ZRN+rezerva |  |  | 0 |  | 0 | 0
VI. Vedlajšie náklady celkom VRN
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-Sk | sadzba DPH-Sk | DPH-Sk | Celkom-Sk
1 | 01 | Mimostavenisková doprava | 0 | 0.19 | 0 | 0
2 | 01 | Oborová prirážka | 0 | 0.19 | 0 | 0
3 | 01 | Presun stavebných kapacít | 0 | 0.19 | 0 | 0
4 | 01 | Prevádzka investora | 0 | 0.19 | 0 | 0
5 | 01 | Sťažené výrobné podmienky | 0 | 0.19 | 0 | 0
6 | 01 | Zariadenie staveniska | 0 | 0.19 | 0 | 0
Celkom |  |  | 0 |  | 0 | 0
VIII. Rezerva
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-Sk | sadzba DPH-Sk | DPH-Sk | Celkom-Sk
1 | 01 | Rezerva rozpočtu | 0 | 0.19 | 0 | 0
Celkom |  |  | 0 |  | 0 | 0
XI. Náklady z neinvestičných prostriedkov
p.č. | Objekt | Názov | cena bez DPH-Sk | sadzba DPH-Sk | DPH-Sk | Celkom-Sk
1 | 01 | Kompletačná činnosť (IČD) | 0 | 0.19 | 0 | 0
Celkom |  |  | 0 |  | 0 | 0

## zdravotechnika, plyn
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Kotolne staré mesto
Objekt: Rekonštrukcia kotolne Zichyho palac
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum: 14. 8. 2015
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
1 | 4290015945 | STREŠNÝ PRECHOD TYPOVÝ PRE ODVETRACIE POTRUBIE | ks | 1 | 0 | 0
PRECHOD ODVETRAVACIEHO POTRUBIA PLYNU CEZ STRECHU SVŠETKO S TÝM SPOJENÉ
2 | 622422311 | Oprava vonkajších a vnutorných omietok omietok vápenných a vápenocem. hladkých | ks | 1 | 0 | 0
OPRAVA OMIETOK A STIEN PRI PRECHODE PLYNU CEZ STENY A STROPY
3 | 5910001380 | SEKANIE OTVOROV PRE PRECHODY | ks | 3 | 0 | 0
VRTANIE OTVORU PRE PRIVOD SPALOVACIEHO VZDUCHU DN 100 2 KS
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
4 | 1091 | Armaflex AF 4-025 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 8 | 0 | 0
tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF)
5 | 1099 | Armaflex AF 4-057 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 1 | 0 | 0
tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF)
6 | 1090 | Armaflex AF 4-022 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 1 | 0 | 0
tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF)
7 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 | m | 14 | 0 | 0
vrátane armatúr komplet+ upevňovacie materialu a montážneho materialu vrátane armatúr komplet
|  | 12+2 |  | 14
8 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 24 | 0 | 0
9 | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 1.657 | 0 | 0
10 | 998713294 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | % | 1.657 | 0 | 0
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0
11 | 9003076500215 | HL 21 vtok s uzavierkou DN32 | ks | 4 | 0 | 0
12 | 721171107 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 | m | 12 | 0 | 0
13 | 721173203 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 | m | 3 | 0 | 0
14 | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 3 | 0 | 0
15 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 8 | 0 | 0
16 | 7747300083 | NE 01 zariadenie na neutralizáciu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
17 | 998721204 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | 7.689 | 0 | 0
18 | 998721294 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | % | 7.689 | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0
19 | 20149 | GCK50 - Klapka spätná2"" PN10 | ks | 1 | 0 | 0
20 | 6811105 | Doplňovanie-Reflex typ Fillset štandard | ks | 1 | 0 | 0
oddeľovací člen s vodomerom pre doplňovacie systémy
21 | 722130211 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m | 1 | 0 | 0
22 | 722130212 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m | 8 | 0 | 0
23 | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 2 | 0 | 0
24 | 722130803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t | m | 24 | 0 | 0
25 | 190384 | GCKKVO50 - Kohút guľ. 2"" páka F/F s odvodnením, typ GCKK | ks | 1 | 0 | 0
26 | 2919 | GCKK15 - Kohút 1/2"" FF guľový voda, typ GCKK | ks | 1 | 0 | 0
27 | 722131916 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50 | súb. | 1 | 0 | 0
28 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0
29 | 722231046 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 | ks | 1 | 0 | 0
30 | 998722204 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | 10.887 | 0 | 0
31 | 998722294 | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | % | 10.887 | 0 | 0
| 723 | Zdravotechnika - plynovod |  |  |  | 0
32 | 723120202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 12 | 0 | 0
33 | 723120203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 12 | 0 | 0
34 | 723120204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 6 | 0 | 0
35 | 723150314 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6 | m | 30 | 0 | 0
36 | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 1 | 0 | 0
37 | 723150371 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4 | m | 2 | 0 | 0
38 | 723150804 | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t | m | 24 | 0 | 0
39 | 55100000010 | pancierová tlaková hadica DN25; L 0,5m | ks | 3 | 0 | 0
40 | 723190253 | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
41 | 723219104 | Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtra DN80 | ks | 2 | 0 | 0
42 | 3220 | Uzáver guľový plyn 1/2"" MF páčka | ks | 6 | 6.94 | 0
43 | 734109216 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80 | súb. | 1 | 0 | 0
44 | 734111736 | Kohut K 85 111 -016 DN 80/ PN 16 | súb. | 1 | 0 | 0
45 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 3 | 0 | 0
46 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 6 | 0 | 0
47 | 734261223 | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2 | ks | 3 | 0 | 0
48 | 734261225 | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 | ks | 4 | 0 | 0
49 | 5717 | Uzáver guľový plyn 1/2"" FF páčka, KONTROLNY | ks | 3 | 0 | 0
50 | 734421110 | Montáž tlakomer do 0-10 MPa | ks | 2 | 0 | 0
51 | 3885001390 | Tlakomer 03388 | ks | 2 | 0 | 0
rozsah 0- 6 kPa
52 | 998723101 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.444 | 0 | 0
53 | 998723292 | Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | % | 17.857 | 0 | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
54 | 1321032800 | Dodávka podperných konštrukcii | t | 0.05 | 0 | 0
55 | 767871110 | Montáž podperných konštrukcií do 100 kg | ks | 35 | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0
56 | 230170002 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 | úsek | 1 | 0 | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
57 | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 50 | 0 | 0
Nahlasenie zmeny typu spotrebiča na SPP a spojené zmeny s tým( výmena fakturačného meradla - napríklad )
| OST | Ostatné |  |  |  | 0
58 | HZS-0080 | Tlaková skúška - plyn | hod | 25 | 0 | 0
S VYPRACOVANíM REVíZNEJ SPRáVY
|  | Celkom |  |  |  | 0

## vykurovanie
Rekonštrukcia kotolne - Zichyho palác | Ventúrska ul.
Vykurovanie rozpočet
Popis zariadenia, prác | množstvo, počet kusov, dĺžka m,ks,m2, kg | jedn. cena | cena v €
rozobratie kotlov existujúcich ETI 100 5 x , rozdeľovača, zberača a ohrievača vody - 6300 l, odvoz do šrotu odvoz z kotlone ručne na prízemie 3 podlažia. Demontáž ručne zabezpečenie voči možnému požiaru. | 1 | 0 | 0
demontáž existujúceho potrubia v podkroví dlžka cca 200 m dn 50-15 do šrotu spolu s podpernou konštrukciou. Zaslepenie stúpačiek demontovaného potrubia. Zaslepenie miesta odpojenia potrubia na existujúcom rozvode. Demontáž ručne zabezpečenie voči možnému požiaru. | 1 | 0 | 0
závesný kondenzačný plynový kotol Buderus Logamax GB 162-100, menovitý tepelný výkon 99,5 kW (80/60°C), | 4 | 0 | 0
Pripojovacia skupina čerpadla pod kotol, spätná klapka, uzatváracie kohúty, manometer, poistný ventil | 4 | 0 | 0
kaskáda s líniovým usporiadaním dvoch kotlov TL2, vrátane hydraulickej výhybky 2,5" max 17 m3/h, montáž vľavo, rozdeľovač zberač, prípojka plynu a kondenzátu | 1 | 0 | 0
kaskáda s líniovým usporiadaním dvoch kotlov TL2,bez hydraulickej výhybky, montáž vľavo, rozdeľovač zberač, prípojka plynu a kondenzátu | 1 | 0 | 0
ekvitermický regulátor Buderus Logamatic 4122 | 1 | 0 | 0
kaskádový modul Buderus 457 pre 4 kotly | 1 | 0 | 0
regulácia 2 vykurovacích vetví so zmiešavačom FM 442 | 2 | 0 | 0
základná kaskádová sada dvoch kotlov Buderus DN 160, s výkonom kotla max 60 kW | 2 | 0 | 0
adaptér pre paralelné pripojenie DN 110/160 | 2 | 0 | 0
Fv/FZ snímač teploty | 1 | 0 | 0
popis zariadenia | množstvo, počet kusov, dĺžka m,ks,m2, kg | jedn. cena | cena v €
úprava vody pre kotly Al-Si Earth resources ERDI 1040. Dodávka a montáž. | 1 | 0 | 0
expanzná tlaková nádrž s membránou Reflex N 500, objem 500 dm3 | 1 | 0 | 0
zachytávač kalov Reflex Exdirt D 100, DN 100 | 1 | 0 | 0
podtlakový odplyňovací separátor s automatickým dopĺňaním Reflex Servitec 35 | 1 | 0 | 0
vložkovanie komína vhodné pre kondenzačné kotle DN 300 . Výška komína 5,92 m 2 x. Prívod spaľovacieho vzduchu 2 x výška 3,0 DN 300. prieduchy a vetranie bude ukončené meidingerovou hlavicou. | 17.84 | 0 | 0
Prívod spalín do komína združený komín pre dva kotle 2 x- dodávka spolu s kotlom. | 2 | 0 | 0
Prívod spaľovacieho vzduchu pre združený pre 2 kotle - napojenie do komínového telesa . Nohavicový kus pre rozdelenie dymovodu a spaľovacieho vzduchu na kotloch 4 ks. | 4 | 0 | 0
guľový kohút heimeier Globo DN 80 | 2 | 0 | 0
poistný ventil Duco DN 32 | 1 | 0 | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 15 | 2 | 0 | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 25 | 4 | 0 | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 32 | 20 | 0 | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 40 | 8 | 0 | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 50 | 4 | 0 | 0
oceľové potrubie bezošvé DN 100 | 18 | 0 | 0
naplnenie systému upravenou vodou | 5400 | 0 | 0
montáž kotolne | 1 | 0 | 0
montáž potrubia | 56 | 0 | 0
Izolácia potrubia syntetickým kaučukom lamda 0,033 Wm-1K-1. Hrúbka izolácie = priemer potrubia. Dodávka + montáž spolu s podpernou konštrukciou. Systém meibes - dodávka s izoláciou. | 56 | 0 | 0
popis zariadenia | množstvo, počet kusov, dĺžka m,ks,m2, kg | jedn. cena | cena v €
Upevňovací material - uchytenie potrubia a uchytenie kotlov na podpernú konštrukciu. Dodávka a montáž. | 100 | 0 | 0
nátery potrubia | 56 | 0 | 0
Predpoklad 30% z celkového množstva sa budú musieť vymeniť z anové takej istej dymenzie a typu od výrobcu Danfos. | 69.6 | 0 | 0
Vykurovacia skúška -spojená s tlakovou skúškou . Vykurovacia skúška bude v trvaní 72 hodín. | 72 | 0 | 0
prvá úradná skúška TI | 1 | 0 | 0
Meranie emisii | 4 | 0 | 0
Kompletačná činnosť - podklady pre kolaudáciu. (Certifikáty, skúšky, protokoly, vyjadrenie TI a podobne) | 1 | 0 | 0
Stavebné práce:
Vysekanie otvorov 325/325 v existujúcom komíne pre nové napojenie odvodu spalín + detto na strane nasávania spaľovacieho vzduchu. Po osadení potrubia vrátenie do pôvodného stavu. ( omietka a náter ). | 1 | 0 | 0
Vysekanie vetracieho otvoru do existujúceho komína pod stropom o veľkosti 400/400 s prekritím vetracou mriežkou so sitkom proti hmyzu. | 1 | 0 | 0
Vyčistenie existujúcich vetracích otvorov na strane prívodu vetracieho vzduchu do kotolne 3 ks 300/300 | 3 | 0 | 0
Doprava materialu na stavbu, odvoz sute a demontovaného materialu. Pristavenie kontajnera zlikvidovanie odpadu fy. Na to určenou | 1 | 0 | 0
Zhotovenie nového vetracieho otvoru na prívod vetracieho vzduchu do kotolne keď nebude možné vyčistiť a sfunkčniť existujúce. Vetracia mriežka protipožiarna IMOS triedo odolnosti EI 120 typ PVM -500/500-ZV -ral 9007- osadenie ( vybúranie otvoru, osadenie zapravenie otvoru ) | 1 | 0 | 0
spolu bez DPH |  |  | 0

## elektro
Kotolňa - Zichyho palác
Ventúrska 9, Bratislava
Rekapitulácia rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Základný materiál |  |  |  | 0
| Rozvádzač RK |  |  |  | 0
| Drobný pomocný material |  |  |  | 0
| Stavebné úpravy |  |  |  | 0
| Montážne práce |  |  |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov
0.02 | Revízie |  |  |  | 0
| Celkom |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Vyšší sazba DPH | 0.2 |  | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
kotolňa - elektroinštalácia
| Spínač jednopólový -1, IP44 | 1 | ks | 7 | 7
| Zásuvka 230V,16A, IP 44 | 9 | ks | 8.5 | 76.5
| Zásuvka 400V,16A, IP 44 | 1 | ks | 12.8 | 12.8
| Krabica ACIDUR | 10 | ks | 5 | 50
| svorky WAGO | 100 | ks | 0.3 | 30
| CYKY 3O x 1,5 | 5 | m | 0.65 | 3.25
| CYKY 3J x 1,5 | 30 | m | 0.65 | 19.5
| CYKY 3J x 2,5 | 80 | m | 1.06 | 84.8
| CYKY 5J x 2,5 | 30 | m | 1.8 | 54
| CYKY 4J x 10 | 40 | m | 3.4 | 136
| kábel H05VV-F 2x0,75 | 150 | m | 0.3 | 45
| kábel H05VV-F 2x0,6 | 50 | m | 0.25 | 12.5
| kábel H05VV-F 3Gx1 | 120 | m | 0.6 | 72
| kábel H05VV-F 5Gx1 | 40 | m | 1 | 40
| Ústredňa GABA CTS8/ID | 1 | ks | 420 | 420
| Modul zvukovej signalizácie | 1 | ks | 60 | 60
| Detektor GABA 2S22 (oxid uholnatý) | 2 | ks | 210 | 420
| Detektor GABA 2S21 (zemný plyn) | 1 | ks | 205 | 205
| svietidlo žiarivkové 2x58W, IP67 | 3 | ks | 56 | 168
| Rurka FXP25 ohybná | 400 | m | 1 | 400
| Rúrka UPRM 25 pevná | 50 | m | 1.1 | 55
| príchytky na rúrky | 400 | ks | 0.15 | 60
| kovový rošt 200/50mm perforovaný | 20 | m | 12 | 240
| hlavná uzemňovacia svorka | 1 | ks | 17 | 17
| vodič CY6 zž | 50 | m | 1.7 | 85
| Hmoždina HM8 | 100 | ks | 0.06 | 6
| Hmoždina HM10 | 100 | ks | 0.08 | 8
| Spolu |  |  |  | 2787.35
Rozvádzač RK
| Skriňa BC-A-4/52-A | 1 | ks | 50 | 50
| Vypínač IS-25/3 | 1 | ks | 28 | 28
| Zvodič prepätia SPCT2-280/4 | 1 | ks | 112 | 112
| Istič PL7-B6/1 | 1 | ks | 6 | 6
| Istič PL7-B10/1 | 2 | ks | 6 | 12
| Istič PL7-B16/1 | 7 | ks | 6 | 42
| Istič PL7-B20/3 | 1 | ks | 25 | 25
| Vyrážacia cievka Z-ASA-230 | 1 | ks | 15 | 15
| Spínacie hodiny TSWD1COMIN | 1 | ks | 120 | 120
| Pomocný materiál | 1 | ks | 12.5 | 12.5
| Montáž | 1 | ks | 75 | 75
| Spolu |  |  |  | 497.5