## KL NS
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave | [8 empty] | JKSO
EČO
Miesto
[13 empty] | IČO |  | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [8 empty] | Dňa |  | Položiek
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce nadčas |  |  | 13 | Zariadenie staveniska (2%)
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  | 15 | Sťažené podmienky
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Vplyv prostredia
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Iné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie |  |  |  |  | 0

## Rekap NS
Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
1 | Stavebná časť
1-1 | Stavebná časť
1-1-1 | Vybavenie kuchyne
1-1-2 | Práčovňa
1-1-3 | Úprava spodnej stavby
1-2 | Zdravotechnika
1-3 | Vykurovanie
1-4 | Plynoinštalácia
1-5 | Vzduchotechnika
1-6 | Elektroinštalácia
1-7 | Elektrická požiarna signalizácia EPS
1-8 | Hlasová signalizácia požiaru HSP
1-9 | Štrukturovaná kabeláž ŠK
1-10 | Televízny rozvod TV
1-11 | Systém pacient - sestra SSP
1-12 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
1-13 | Uzavretý kamerový systém CCTV
2 | Napojenie
2-1 | Plynovodná prípojka
2-2 | Vodovodná a kanalizačná prípojka
2-3 | NN prípojka
3 | Dodatok č.1
3-1-1 | Stavebná časť
3-1-2 | Zdravotechnika
3-1-5 | Vzduchotechnika
3-1-6 | Elektroinštalácia
3-1-7 | Výrub stromov
Celkom
Tento rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie s dopracovaním projektu pre realizáciu stavby. Po vypracovaní projektu Dielenskej projektovej dokumentácie je potrebné rozpočet a výkaz výmer aktualizovať.
Jednotková cena zahrňuje všetky práce a výkony, vrátane dodávky a montáže materiálu a výrobkov, ktoré sú potrebné pre komplexné zhotovenie diela.
Poznámka: Projekt je spracovaný v stupni pre s dopracovaním projektu pre realizáciu stavby, v zmysle čoho je spracovaný aj výkaz výmer. Podrobný výkaz výmer je potrebné spracovať na základe projektu pre realizáciu stavby, prípadne na základe vlastnej dielenskej dokumentácie, a výkaz aktualizovať. Pri naceňovaní diela v zmysle projektu pre stavebné povolenie je potrebné v jednotlivých skladbách uvažovať s cenami tak, aby zohľadňovali aj potrebu vyhotovenia rôznych prierazov a drážok pre rozvody projektovaných inštallácií, ako aj všetky neoddelitelné súčasti systémových riešení zvoleného výrobcu (dodávka súčasti strešnej krytiny ako sú hrebenáče, prevetrávacie tvarovky, systémové tvarovky pre prestup zvislých inštalácii, tvarovky pre zachytávanie snehu a pod.).
Poznámka: Platí pre každú položku rozpočtu!!! Všetky navrhované stavebné materiály, výrobky a konštruckie vychádzajú z projektového návrhu a v procese verejného obstarávania je možné za každú jednu položku použiť ekvivalent alebo ekvivalentné riešenie za požiadavky, že tento ekvivalent bude spĺňať navrhované parametre, špecifikácie a technické riešenie podľa projektu a nebude mať horšie technické vlastnoati ako sú uvedené v každej položke.

## 1-1-1
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Vybavenie kuchyne - NENACEŇOVAŤ
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 11
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 791 | Zariadenia veľkokuchynské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 79111-1 | Chladiaci pracovný stôl s drezom TF 03 MID GN | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | trojsektorový , 2x zásuvka a 2x dvierka, zadný lem, drez s batériou, objem: 460 litrov, rozsah teplôt: 0 / +8 °C pri teplote okolia do 43 °C, tropické prevedenie, ventilované chladenie, chladiaci agregát vpravo, automatické odmrazovanie, automatické odparovanie kondenzu, elektronický kontrolný panel, nastaviteľná výška stola od 850 do 920 mm, základné príslušenstvo:, 1x plastový rošt GN 1/1, 1 pár vodiacich líšt na 1 dvierka, príkon: 0,495 kW / 230 V, rozmery: 1870x715x900 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
2 | K | PK | 79111-2 | Chladnička LIEBHERR FKvesf 1805 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | obsah 160 l, mechanické ovládání (ne digitální), digitálny ukazovateľ teploty, strieborné boky, nerezové, dvere, chladnička univerzálná podstavná, s ventilátorom, rozmer: 85 x 60 x 60cm, Počet kompresorov: 1, Počet chladiacich okruhov: 1, Dvere/veko: nerez, Povrchová úprava bokov: strieborná, Počet teplotných zón: 1, Systém chladenia v chladiacej časti: dynamický, Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický, Ukazovateľ teploty chladiacej časti: digitální, Materiál poličiek: dratený, Počet poličiek: 4, z toho výškovo nastaviteľných: 3, Ventilátor: áno, Chladivo: R 600a, Rukoväť: áno, Materiál nožičiek: pozinkované, Je možné pristaviť ku stene: áno, Odvod roztopenej vody: áno, Napätie: 220-240 V, Umiestnenie dverí: vpravo, zamenitežné | [10 empty] | 2 | P
3 | K | PK | 79111-3 | Univerzálny robot RM 22 H / 3F | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | objem nádoby: 22 litrov , odnímateľná nádoba, planetárne uloženie nástavcov, 3 voliteľné rýchlosti, tlačidlo total stop, nerezový kryt pracovného priestoru, základné príslušenstvo: kotlík, metla, hák, miešač, príkon: 0,555 kW / 400 V, rozmery: 560x570x910 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
4 | K | PK | 79111-4 | Elektrický konvektomat UNOX MIND.Maps ONE XEVC-1011-E1R | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Nový model konvektomatov zn.UNOX. , Unox ponúka jedinečný dotykový, LCD displej s 65.000 farbami, vďaka ktorému ľahko a, intuitívne vizuálnym jazykom ovládate všetky programy, konvektomatu: od manuálneho nastavenia uložiteľných, a znovuopakovateľných varných procesov,, programovateľných, postupov, až po kompletné ovládanie, všetkých doplnkových zariadení., Technológia vizuálnej komunikácie MIND.Maps™ umožní, vytvoriť aj ten najkomplikovanejší varný proces, jednoduchým pohybom ruky na dotykovej obrazovke., DRY.Maxi™ a STEAM.Maxi™ regulujú množstvo vlhkosti, a zaručujú ten najlepší výsledok., Technológia AIR.Maxi™ zaručuje dokonalú distribúciu, vzduchu vo vnútri varnej komory a rovnaký výsledok na, všetkých poschodiach nezávisle na množstve vloženej, suroviny., 10 X GN 1/1, príkon 14 kW / 400V, rozmer(šxhxv):750x773x1010 mm | [10 empty] | 2 | P
5 | K | PK | 79111-5 | Zmäkčovač vody automatický Bride Micro (automatic) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | kapacita zmäkčenej vody / tvrdosť vody:, 1200 litrov / 10° N, automatický proces regenerácie elektromagnetickým, časovačom, nastavenie časovača na presný deň a hodinu, teplota vody na vstupe do zmäkčovača max. 38 °C!, množstvo soli na 1 cyklus (regeneráciu): 0,7 kg, kapacita tanku: 8 kg soľného roztoku, prietok vody: do 20 l / min., rozmery: 230x350x540 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
6 | K | PK | 79111-6 | Chladiaci pracovný stôl TF 03 MID GN | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | trojsektorový , 2x zásuvka a 2x dvierka, vnútorný priestor pre GN 1/1, objem: 460 litrov, rozsah teplôt: 0 / +8 °C pri teplote okolia do 42 °C, tropikalizovaný, ventilované chladenie, chladiaci agregát vpravo, automatické odmrazovanie, automatické odparovanie kondenzu, elektronický kontrolný panel, nastaviteľná výška stola od 850 do 920 mm, základné príslušenstvo:, 1x plastový rošt GN 1/1, 1 pár vodiacich líšt na 1 dvierka, príkon: 0,495 kW / 230 V, rozmery: 1870x715x900 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
7 | K | PK | 79111-7 | Elektrická grilovacia platňa D77EFTA7LR | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | hladký + ryhovaný povrch,, sna otvorenej podstave,, zerná zásuvka na tuk, výkon: 2x4 kW/400V, rozmery: 700x700x850 | [10 empty] | 2 | P
8 | K | PK | 79111-8 | Elektrická smažiaca panvica 60Lt D77EBR | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prevedenie: oceľová vaňa, nerezový plášť , objem vane: 60 litrov, pracovná teplota: 75 - 300 °C, regulácia termostatom, manuálne sklápanie, napúšťací kohút, príkon: 9 kW / 400 V, rozmery: 800x700x850 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
9 | K | PK | 79111-9 | Kotol elektrický 50Lt D77E50I indirect | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | nepriamy ohrev, duplikovaný plášť,, objem: 50 litrov, napúšťacia batéria, výpustný ventil, príkon:9 kW / 400 V, rozmery: 700x700x850 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
10 | K | PK | 79111-10 | Elektrická fritéza D77EF7 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | na podstave, , lisovaná vaňa 2x 13 lt,, výpustný ventil oleja s filtrom, a tankom., regulácia teploty 90°-190°C, výkon: 18 kW/400V, rozmery: 700x700x850, 2x koš je zahrnutý do ceny | [10 empty] | 2 | P
11 | K | PK | 79111-11 | Plynové varidlo D77G4SA | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | na otvorenej podstave, 4 horáky , Vodotesná prelisovaná pracovná plocha pod horákmi so, zaoblenými rohmi pre lepšie čistenie a údržbu, vyrobená, z jedného kusu lisovanej nerezovej ocele ASIS 304 18/10, Pevné uchytenie plochy pod horákmi zabraňuje, bezpečnosť pri neodbornej manipulácii pri čistení a tým, predchádza poškodeniu variaceho aparátu varidla., Odnímateľné horáky z poniklovanej zliatiny, mosadzné, koruny horákov s výkonom: 3,5 kW, a 6 kW s, obojstranným plameňom a samo stabilizátorom, plameňa zaručujú bezpečné a komfortné varenie., Precízne utesnenie horákov zabraňuje vykypeniu, potravín a tým zatekanie do ovládacích prvkov,, elektrických a plynových rozvodov zariadenia. Zároveň, vzdialenosť horákov od roštov je prispôsobená tak, aby, sa dosiahol optimálny ohrev hrncov, panvíc a aby došlo, k maximálnemu využitiu energie na ohrev, teda, minimálne plytvanie energiami., Deliace lišty pre jednotlivé mono-bloky je možné, doobjednať. Ich účel je zabrániť usadzovaniu sa nečistôt, medzi jednotlivými mono-blokmi., Rošty sú prispôsobené pre akékoľvek rozmery hrncov,, panvíc v priemer od 11 cm až 40 cm. Ďalej, rošty sú, prispôsobené k maximálnemu využitiu celej plochy, varidla., Komfort Vám prináša i nastaviteľná výška v mono-bloku, od 85 cm do 90 cm pre komfortnejšie varenie a s, masívnymi nohami o výške 20 cm pre komfortnejšie, čistenie podláh a tým ľahšiu údržbu a hygienickú, nezávadnosť pracovného prostredia., Pilotný plameň chránený konštrukciou horáka., rozmery: 700x700x850, výkon: kW 2x3,5 + 2x6, 1 626,00, Strana | [10 empty] | 2 | P
12 | K | PK | 79111-12 | Mobilný kabinet pre udržiavanie HHT 081-E Holding Cabinet | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Elektronické riadenie - kontrolny panel. , Pracovná teplota +30°C - +120°C., Zaoblené hrany vnútra komory, bez použitia silikónu,, žiadne štrbiny., Jednoduché čistenie a zatváranie dverí, perfektne, hydrotermálne odizolované., Otvory pre odvetrávanie vlhkosti z priestoru komory., Ochranné PVC nárazníky okolo spodnej časti zariadenia, chránia pred okopaním a poškodením a predĺži, intergritu, a životnosť zariadenia., Kapacita: 8x GN 1/1,, vzdiálenosť vodiacich lišt pre GN (rozteč) -70mm, Príkon: 1 kW/230V., Rozmer v mm: 550 x 740 x 1000(v). | [10 empty] | 2 | P
13 | K | PK | 79111-13 | Chladiaca skriňa GN 2/1 AF 14 MIDM TN | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prevedenie: nerezová, izolácia vysokotlakým CFC free , polyuretanom, objem: 1400 litrov, ventilované chladenie, rozsah teplôt: -2 / +10 °C pri teplote okolia do 43 °C /, 65%RV, automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu, elektornický kontrolný panel, 4xNTC čidlo,, digitálny ukazovateľ teploty, samozatváracie dvere s mikrosvičom, vnútorný rozmer pre GN 2/1, 6 parov zásuvov pre rošt GN 2/1, 6x poplastovaný rošt, príkon: 0,570 kW / 230 V, vonkajší rozmer: 1420(š) x 800 x 2050mm, | [10 empty] | 2 | P
14 | K | PK | 79111-14 | Multifunkčný šoker HI5 F 512TS | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | dotykový 7 palcový display , 5 funkcií :, šokové chladenie, schladí 25 kg potravín z 90 ° C na + 3 ° C do 90min, šokové mrazenie, zmrazí 16 kg na -18 ° C za 240min, rozmrazovanie, rýchle rozmrazovanie pomôcou studenej pary, riadené kysnutie, nízkoteplotná rúra, 320 predprogramovaných procesov, vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400mm, rozteč medzi zásuvnými lištami pri kapacite 12x GN je, 45mm, rozteč medzi zásuvnými lištami pri kapacite 9x GN je, 60mm, rozteč medzi zásuvnými lištami pri kapacite 7x GN je, 75mm, 4 bodová teplotná vpichová sonda, tropikalizovaná verzia + 43 ° C, automatický systém odmrazovania a odparovania, kondenzátu, USB port ( Update softvéru a sťahovanie HACCP ), Kapacita:12x GN 1/1, (12x 600x400), Príkon: 2,1kW / 230V, Rozmery Š x H x V: 790x720x1320 mm, 7 550,00, Strana | [10 empty] | 2 | P
15 | K | PK | 79111-15 | Umývačka riadu Dihr DS 50 TD/DDE | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | dvojplášťová umývačka, AISI 304, , dvojplášťové dvere s bezpečnostným mikrrospínačom,, dotýkový (Soft Touch), elektronicky riadený ovládací, panel,, LED display, multicolor START gombík,, kontrola teploty tanku a boilera (display ukazuje, akt.teplotu), alarm kódy - zobraujú sa pri poruche,, maximálna výška tanierov / pohárov: 32,5 / 31 cm, veľkosť koša: 500x500 mm, 4 naprogramované umývacie cykly,, dĺžka umývacieho cyklu:60/90/120/180 sec, plne automatizovaný umývací proces,, nerezový filter na nečistoty,, nezávislé oplachové a umývacie rameno, s garanciou umývania aj pri kolísavom tlaku vody,, integrovaná, trojitá ochrana proti zatečeniu umývacieho, čerpadla,, lisovaný tank, tvarovaný pre dokonálé vypustenie, odpad.vody,, ochranný ventil proti zpätnému toku vody,, lahko demontovatelné pre dennú údržbu a čistenie,, funkcia Termostop - garantovaný oplach pri 85°C,, zabudované čerpadlo oplachového prostriedku, zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE),, zabudovaný zmäkčovač vody s alarmom, kapacita boileru: 5,7lt, kapacita tanku: 27 ltlt, spotreba vody na cyklus: 2,3lt, príkon celkový: 5,15 kW / 400 V, rozmery: 595 x 610 x 845 mm (š x h x v), základné príslušenstvo:, 2x kôš, 1x držiak na tanieriky, 1x košík na príbory | [10 empty] | 2 | P
16 | K | PK | 79111-16 | Mraziaca skriňa AF 07 MID BT | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prevedenie: nerezová , objem: 700 litrov, ventilované chladenie, rozsah teplôt: -22 / -18 °C pri teplote okolia do 43 °C, automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu, elektornický kontrolný panel, digitálny ukazovateľ teploty, vnútorný rozmer pre GN 2/1, 3 páry zásuvov pre rošt GN 2/1, 3x poplastovaný rošt, príkon: 0,65 kW / 230 V, rozmery: 710x800x2050 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
17 | K | PK | 79111-17 | Chladiaca skriňa AF 07 MID TN | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prevedenie: nerezová, izolácia vysokotlakým CFC free , polyuretanom, objem: 700 litrov, ventilované chladenie, rozsah teplôt: -2 / +10 °C pri teplote okolia do 43 °C, automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu, elektornický kontrolný panel, 2xNTC čidlo,, digitálny ukazovateľ teploty, samozatváracie dvere s mikrosvičom, vnútorný rozmer pre GN 2/1, 3 páry zásuvov pre rošt GN 2/1, 3x poplastovaný rošt, príkon: 0,385 kW / 230 V, rozmery: 710x800x2050 mm (š x h x v) | [10 empty] | 2 | P
18 | K | PK | 79111-18 | Chladiaca skriňa ER 400 SS FORCAR | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | 340 Lt, teplotný rozsah +2°C/+8°C , vonkajšie vyhotovenie z nerez.plechu, vnútorné, prevedenie plast,, statické chladenie s pomocným ventilátorom,, digitálny ukazovateľ teploty,, v chladiacej časti automatické odmražovanie,, zamykateľné dvere,, chladivo R134a, príkon: 185W/230V, rozmer:600 x 600 x 1850(v)mm | [10 empty] | 2 | P
19 | K | PK | 79111-19 | Pracovný stôl s drezom T-AUSp-1 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1500x700x900mm, Drez na ľavej strane, 1x polica, Zadný,pravý a ľavý lem | [10 empty] | 2 | P
20 | K | PK | 79111-20 | Nerezový regál s plnými policami T-SPJ-4 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1300x500x1800mm , Zaťaženie police max. 80kg, 4x plná polica s výstuhou | [10 empty] | 2 | P
21 | K | PK | 79111-21 | Umývací stôl so zásuvkou T-AUSP-1Z | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1700x700x900mm , Drez na ľavej strane, Na pravo 3x zásuvka, Zadný lem, 1x polica | [10 empty] | 2 | P
22 | K | PK | 79111-22 | Pracovný stôl T-AZSV-1 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 2000x700x900mm, Zásuvkový blok na pravej strane, 1x polia, Zadný a ľavý lem | [10 empty] | 2 | P
23 | K | PK | 79111-23 | Umývací stôl T-AUS-1 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1400x700x900mm , Drez na pravej strane, Zadný lem, 437,00, 24 | [10 empty] | 2 | P
24 | K | PK | 79111-24 | vozik na gastronádoby T-SP-1GN | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | vedenie pre GN1/1 a GN2/1 , 4 kolieska s preimerom 100mm, 2 brzdené | [10 empty] | 2 | P
25 | K | PK | 79111-25 | Umývací stôl so zásuvkou T-AUSP-1Z | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1200x700x900mm , Drez na pravej strane, Na ľavo 3x zásuvka, 1x polica, Zadný lem | [10 empty] | 2 | P
26 | K | PK | 79111-26 | Pracovná plocha D77NA4 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | na otvorenej podstave, , rozmery:400x700x850 | [10 empty] | 2 | P
27 | K | PK | 79111-27 | Nerezový pracovný stôl, 2x polica T-ASJ-9 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 900x800x900mm , 2x polica | [10 empty] | 2 | P
28 | K | PK | 79111-28 | Umývací stôl s policou dlhý T-AUSPV-1 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 2000x700x900mm , Drez na pravej strane, 1x polica, Zadný a ľavý lem | [10 empty] | 2 | P
29 | K | PK | 79111-29 | Pracovný stôl zo zásuvkami a policou T-AZS-1 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1000x700x900mm , Zásuvkový blok na ľavo, 1x polica, Zadný lem | [10 empty] | 2 | P
30 | K | PK | 79111-30 | Regál s plnými policami T-SPJ-5 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 800x800x1800mm, zaťaženie police max. 80 kg, 5x plná polica s výstuhou | [10 empty] | 2 | P
31 | K | PK | 79111-31 | Umývací stôl T-AUSV-2 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1700x700x900mm , Dvojdrez na pravej strane, Zadný lem | [10 empty] | 2 | P
32 | K | PK | 79111-32 | Pracovný stôl s policou T-ASJ-3 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1600x700x900mm , 1x polica, Zadný lem | [10 empty] | 2 | P
33 | K | PK | 79111-33 | Nerezový regál s plnými policami T-SPJ-4 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 700x500x900mm , 4x plná polica s výstuhou, zaťaženie police 80kg | [10 empty] | 2 | P
34 | K | PK | 79111-34 | Drez s policou T-ADL-2P | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Rozmer: 1450x700x900mm , 1x polica, Zadný,pravý a ľavý lem | [10 empty] | 2 | P
35 | K | PK | 79111-35 | Doprava, montáž | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
36 | K | PK | 79111-36 | Dodávka a montáž digestora, odsávač pár priestorový | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
37 | K | PK | 79111-37 | Dodávka a montáž digestora, odsávač pár nástenný | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-1-2
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Práčovňa - NENACEŇOVAŤ
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 11
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 793 | Zariadenia práčovní a čistiarní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 791 | 79312-1 | Práčka PCHS 162 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | automatická průmyslová hygienická barierová pračka - odstředivka Kapacita náplně : od 16 - 18 kg suchého prádla Řízení : programovatelný microproc.KT6 profesionální displej-Slovenský jazyk Vyhřívání : elektrické topení 15 kW Materiál : nerez vnější i vnitřní buben Automatické najíždění bubnu do pozice nákládky a vykládky Ukončení cyklu je provedeno visuálním a akustickým signálem 4 násypky na prací prostředky a 6 základních připojení pro tekuté dávkování Kryty z plastované oceli v šedé barvě Objem bubnu 160 l G faktor 373 v cene je zahrnutá inštalácia na miesto určenia,zaškolenie obsluhy na jednotlivé technologické zariadenia vr. dopravy | [10 empty] | 2 | P
2 | K | 791 | 79312-2 | Válcový žehlič CM 1632 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | průmyslový válcový žehlič s odsáváním pro žehlení rovného prád Rozměry válce: délka válce 1600,průměr válce 320 mm Napájecí napětí: 3x400 V/50 Hz Topení: elektrický ohřev 16 kW Materiál: nerezové boční kryty v cene je zahrnutá inštalácia na miesto určenia,zaškolenie obsluhy na jednotlivé technologické zariadenia vr. dopravy | [10 empty] | 2 | P
3 | K | 791 | 79312-3 | Sušička DTP 18 Comfort | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | průmyslový bubnový sušič prádla Kapacita náplně : do 18 kg suchého prádla Objem bubnu : 550 l Řízení : mikroprocesor,frequenční měnič Vyhřívání : elektrický ohřev 18 kW Materiál : nerezový buben , velké dveře, Charakteristika : prachový filtr, pracovní teplota, sušící i ochlazovací časy libovolně volitelné po stupních a minutách, odtah zbyt.vlhkosti, reverzace bubnu pomocí frequenčního měniče a převodovky v cene je zahrnutá inštalácia na miesto určenia,zaškolenie obsluhy na jednotlivé technologické zariadenia vr. dopravy | [10 empty] | 2 | P
4 | K | 791 | 79312-4 | Nerezový pracovný stôl, rozm. 1400x700 mm, v. 800 mm | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-1-3
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Úprava spodnej stavby
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1401.6951 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1-1 | Úprava spodnej stavby | [5 empty] | 1401.6951 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 131201202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "plošný výkop pre prehĺbenie pláne pod základovú dosku"640*1*1,05 |  | 672 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 672 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 001 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | 002 | 28997121-1 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 684.8 |  |  | 3e-05 | 0.020544 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "aplikácia geotextílie plošnej hmotnosti min. 500 g/m2"640*1,07 |  | 684.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | M | MAT | 6936651600 | Geotextília plošnej hmotnosti min. 500 g/m2 | m2 | 698.496 |  |  | 0.0005 | 0.34925 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
5 | K | 001 | 17410100-5 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 422.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zosilnenie základovej škáry štrkovým zásypom, strkodrva fr. 8-63 mm, hr. 60 cm"640*0,6*1,1 |  | 422.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
6 | M | MAT | 583453170-4 | Štrkodrva fr. 8-63 mm | t | 887.04 |  |  | 1 | 887.04 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | "zosilnenie základovej škáry štrkovým zásypom, strkodrva fr. 8-63 mm, hr. 60 cm"640*0,6*1,1*2,1 |  | 887.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | K | 011 | 27331381-1 | Zosilnenie základového betónu hr. 400 mm, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3 | m3 | 219.12 |  |  | 2.3453 | 513.9109 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 498*0,4*1,1 |  | 219.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 001 | 15110120-1 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 180 |  |  | 0.0007 | 0.126 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "paženie základových jám hl. do 3 m - zo strany severného chodníka a východných objektov"180 |  | 180 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 001 | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | 001 | 151101301 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m3 | 540 |  |  | 0.00046 | 0.2484 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 180*3 |  | 540 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 001 | 151101311 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m | m3 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | 011 | 998012023 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m | t | 1401.695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 1401.6951 |  | 0

## 1-2
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Zdravotechnika
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | M | MAT | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b | t | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
7 | K | PK | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 181301113 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm | m2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | PK | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D4 | 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | K | PK | 386921013 | Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 5 do 7 t | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | M | MAT | 5922301070 | Odlučovač ropných látok lapač tuku PURECO PRCO P2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D5 | 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D6 | 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | PK | 230120095 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | M | MAT | 844014 | Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
15 | K | PK | 721300922 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 871221006 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | M | MAT | 2861302820 | Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dĺ. 100 m, WAVIN | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
18 | M | MAT | 2865302490 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L d 63 mm, WAVIN | ks | 2.546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
19 | K | PK | 871266000 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | PK | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | M | MAT | 2860002010 | PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
23 | M | MAT | 2860002060 | PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
24 | M | MAT | 2860002110 | PVC rúra 160x4,0/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | K | PK | 891213111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | M | MAT | 2860028650 | PP-R ventil priamy 50x6/4" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | K | PK | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
29 | K | PK | 892354111 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | K | PK | 892434121 | Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | K | PK | 894810009 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | M | MAT | 2861421320 | Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
34 | M | MAT | 2865405130 | Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
35 | M | MAT | 2866112980 | Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
36 | M | MAT | 2867107430 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
37 | M | MAT | 2867107445 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
38 | M | MAT | 5524180270 | Liatinový poklop D600 D400, WAVIN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
39 | K | PK | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
40 | K | PK | 899721112 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | PK | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
42 | K | PK | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
43 | K | PK | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
44 | K | PK | 899912101 | Montáž oceľových chráničiek do D 159x10 | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
45 | M | MAT | 1421108200 | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm hrúbka 4,5 mm ozn.11 353.0 | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D7 | 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
46 | K | PK | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 140.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
47 | K | PK | 999281193 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 140.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D8 | PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D9 | 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
48 | K | PK | 713483104 | Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia | m | 1048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
49 | M | MAT | 2837741205 | Armaflex ACe 9x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
50 | M | MAT | 2837741206 | Armaflex ACe 9x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
51 | M | MAT | 2837741207 | Armaflex ACe 9x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
52 | M | MAT | 2837741208 | Armaflex ACe 9x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
53 | M | MAT | 2837741395 | Armaflex ACe 13x54 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
54 | M | MAT | 2837741381 | Armaflex ACe 13x76 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
55 | M | MAT | 2837741390 | Armaflex ACe 19x20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
56 | M | MAT | 2837741394 | Armaflex ACe 19x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
57 | M | MAT | 2837741396 | Armaflex ACe 19x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
58 | M | MAT | 2837741397 | Armaflex ACe 19x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
59 | K | PK | 713530275 | Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom El90-180, s vloženou TI | ks | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
60 | K | PK | 713530260 | Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/82 mm izolované tmelom El90-180, s vloženou TI | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
61 | M | MAT | 2781001010 | Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
62 | M | MAT | 6319125185 | Technické izolácie - dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm | m2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
63 | K | PK | 713530720 | Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,02-0,03 m2 izolované protipožiarnou penou El60-120, zaplnenie prestupu 30% | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
64 | K | PK | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
65 | K | PK | 998713194 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D10 | 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
66 | K | PK | 721171711 | Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 75 | m | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
67 | K | PK | 721171713 | Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110 | m | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | K | PK | 7211717211 | Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 40 | m | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
69 | K | PK | 721171721 | Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50 | m | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
70 | K | PK | 721171722 | Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
71 | K | PK | 721171724 | Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110 | m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
72 | K | PK | 721171725 | Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 125 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
73 | K | PK | 721172200 | Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
74 | M | MAT | 2860020480 | HT rúra hrdlová DN 32/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
75 | K | PK | 721172393 | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
76 | M | MAT | HL810.0 | Vetracie hlavice DN 110 HL810.0 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
77 | M | MAT | HL80.1 | Podlahový vpust s variab.odtokom DN50/75, so zápach.uzáverom (výška vodn.uzáveru 50mm), vtok.mriežka z nerez 115x115mm, HL80.1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
78 | K | PK | 721172500 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
79 | M | MAT | 2860024710 | MASTER 3-PP čistiaci kus 70 - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
80 | K | PK | 721172503 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100 | ks | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
81 | M | MAT | 2860024720 | MASTER 3-PP čistiaci kus 100 - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE | ks | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
82 | K | PK | 721213015 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
83 | M | MAT | HL310NPrG | Podlah.vpust so zvisl.odtok.DN50/75/110 s pevn.izol.prírub. | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
84 | M | MAT | HL90Pr | Podlahová vpusť sprchová DN40/50 | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
85 | M | MAT | 416614 | ACO Hyg. žlab 300x330mm,H=55,odtok 142mm,standard,AISI304 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
86 | K | PK | 721242115 | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
87 | M | MAT | HL600N | Lapač strešných splavenín s košom na zachyt.nečistôt, odtok s otáč.guľovým kĺbom 0-90° DN110 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
88 | M | MAT | HL62.1/1 | Strešný vtok HL62.1/1 so zvislým odtokom s pevnou prírubou a izolačnou svorkou, DN 110 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
89 | K | PK | 721274112 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
90 | M | MAT | 5511801032 | Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
91 | K | PK | 721290009 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
92 | M | MAT | 5515101231 | Privzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0°až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
93 | K | PK | 721290012 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
94 | M | MAT | 5515101204 | Privzdušňovací ventil HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40°až +60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
95 | M | MAT | HL900N | Privzdušňovací ventil- použitie v rozsahu teplôt 0°až +60°C DN 50/75/110 HL900N, tr.A I, množs.vzduchu 12 l/sec, prevedenie do steny s krytkou. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
96 | K | PK | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 589 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
97 | K | PK | 725869381 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | M | MAT | HL21 | Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave - DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
99 | M | MAT | HL136N | Kondenzačný zápachový uzáver DN 40, pre odvod kondenzátu | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
100 | K | PK | 998721103 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 1.449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
101 | K | PK | 998721194 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | t | 1.449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D11 | 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | K | PK | 722131114 | Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
103 | K | PK | 722131116 | Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
104 | K | PK | 722131117 | Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
105 | K | PK | 722172602 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch | m | 366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
106 | K | PK | 722172603 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch | m | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
107 | K | PK | 722172611 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach | m | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
108 | K | PK | 722172612 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
109 | K | PK | 722172622 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch | m | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
110 | K | PK | 722172623 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch | m | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
111 | K | PK | 722172624 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
112 | K | PK | 722172631 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach | m | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
113 | K | PK | 722172632 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
114 | K | PK | 722172633 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
115 | K | PK | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
116 | M | MAT | 5511870000 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
117 | K | PK | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
118 | M | MAT | 5511870010 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
119 | K | PK | 722221020.1 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
120 | M | MAT | 5511870800 | Guľový uzáver pre vodu, 1", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
121 | K | PK | 722221025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
122 | M | MAT | 5511870030 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
123 | K | PK | 722221035 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
124 | M | MAT | 5511870050 | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
125 | M | MAT | BA 295-2A | Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295-2A Honeywell | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
126 | K | PK | 722221082 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
127 | M | MAT | 5511871140 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
128 | K | PK | 722221175 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
129 | M | MAT | 5511130290 | Poistný ventil, 3/4”x6 bar, GIACOMINI | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
130 | K | PK | 722221280 | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
131 | M | MAT | 5511872300 | Kontrolovateľný spätný ventil, 5/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
132 | K | PK | 722221330 | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
133 | M | MAT | 5511871950 | Spätná klapka Itap 130 2", vnútorný - vnútorný závit | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
134 | K | PK | 722221370 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
135 | M | MAT | 5511872430 | Filter samočistiaci závitový, 1" M, niklovaná mosadz OT 58, mosadz IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
136 | K | PK | 722221375 | Montáž filtra závitového G 5/4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
137 | M | MAT | 5511871600 | Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58 IVAR | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
138 | K | PK | 722221385 | Montáž filtra závitového G 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
139 | M | MAT | F76S-2AA | HONEYWELL FILTER F76S-2"AA so spätným preplachom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
140 | M | MAT | IPSPLG2 | Úprava vody Iónový polarizačný systém pre domácnosti pre pripojenie na vodovodné potrubie s priemerom 2” | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
141 | K | PK | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
142 | M | MAT | 4848903030 | Termostatický ventil regulačný,1/2”, pre cirkuláciu | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
143 | K | PK | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
144 | M | MAT | 4493202990 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
145 | K | PK | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 1048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
146 | K | PK | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 1048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
147 | K | PK | 998722103 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 1.174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
148 | K | PK | 998722194 | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | t | 1.174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D12 | 724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
149 | K | PK | 724312125 | Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
150 | M | MAT | 7380800 | Expanzná nádoba Reflex typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 33 l biela | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
151 | K | PK | 732491005 | Montáž čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
152 | M | MAT | 4268155090 | Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 15-80-130, 1x230V 50Hz 6H | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
153 | K | PK | 998724194 | Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D13 | 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
154 | K | PK | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
155 | M | MAT | 5510124100 | Ventil rohový RDL 80 1/2" | ks | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
156 | K | PK | 725119109 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
157 | K | PK | 725119711 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb. | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
158 | M | MAT | 5513005457 | DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
159 | K | PK | 725119730 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
160 | M | MAT | 6420141340 | Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm,keramika | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
161 | M | MAT | 6420144610 | Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
162 | K | PK | 725219711 | Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
163 | M | MAT | 2861188531 | DuoFix súprava pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
164 | K | PK | 725219730 | Montáž umývadla do predstenového systému | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
165 | M | MAT | 6420136520 | Umývadlo keramické CUBITO PURE, 600x345x150 mm, biela | ks | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
166 | M | MAT | 6420136310 | Umývadielko keramické CUBITO-45, 450x250x155 mm, biela | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
167 | K | PK | 725241112 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm | súb. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
168 | M | MAT | 6420140560 | Sprchová vanička akrylátová OLYMP,900x900x63 mm, biela | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
169 | K | PK | 725245103 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm | súb. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
170 | M | MAT | 6420141170 | Sprchové dvere CUBITO PURE satén, 900x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, chróm | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
171 | K | PK | 725245113 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 900 mm | súb. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
172 | M | MAT | 6420141280 | Sprchová pevná stena CUBITO PURE, 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, chróm | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
173 | K | PK | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
174 | M | MAT | 6420134850 | Keramický drez DORIS, 590x450x265 mm, biela | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
175 | K | PK | 725332320 | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
176 | M | MAT | 6420137930 | Závesná výlevka MIRA NEW, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
177 | K | PK | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
178 | M | MAT | 5514671040 | Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
179 | K | PK | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
180 | M | MAT | 5513006090 | Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
181 | M | MAT | 5511875180 | Batéria stojánková drezová, nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
182 | K | PK | 725849202 | Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
183 | M | MAT | 5514363100 | Sprchová termostatická jednopáková batéria | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
184 | K | PK | 725869302 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková) | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
185 | M | MAT | HL134.0/50 | Podomietková zápachová uzávierka pre umývadlá s vyberateľným zápachovým uzáverom DN 50 | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
186 | K | PK | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
187 | M | MAT | 2863120184 | Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
188 | K | PK | 725869341 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 90 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
189 | M | MAT | HL513/S | Odpadový ventil pre sprchové vane s krytom z ušľachtilej ocele, zvislým odtokom, vhodný pre HL 100G, DN 40 ozn.HL513/S | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
190 | M | MAT | HL514 | Záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4˝ Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52?mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
191 | K | PK | 725869351.1 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
192 | M | MAT | 104054 | Rúrkový zápachový uzáver , rozmer 1 1/2 x 50, obj. č. 104054- Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje V3 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
193 | K | PK | 998725103 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 3.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
194 | K | PK | 998725194 | Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 3.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D14 | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
195 | K | PK | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov | kg | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
196 | M | MAT | 01 | Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ... | ks | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
197 | K | PK | 725989101 | Montáž dvierok kovových lakovaných | ks | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
198 | M | MAT | 173132.1 | Revízne dvierka - Plechové, biele 150 × 300 mm | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
199 | M | MAT | 173132,2 | Revízne dvierka - Plechové, biele 300 × 300 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
200 | K | PK | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
201 | K | PK | 998767194 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-3
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Vykurovanie
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 862151122 | Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 20 mm, izol. tr.B zosilnená D 110mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | M | MAT | 2862161810 | Pevný bod izolácia tr.B zosiln., pre ÚK, DN 20, dĺžka L=2,4 m, kotviaca platňa A=205mm, s=15mm PIPECO | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
3 | K | PK | 862161122 | Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 25 mm, izol. tr.B zosilnená D 110mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | M | MAT | 2862161820 | Pevný bod izolácia tr.B zosiln., pre ÚK, DN 25, dĺžka L=2,4 m, kotviaca platňa A=205mm, s=15mm PIPECO | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D3 | 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | PK | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 998276118 | Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m | t | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D4 | PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D5 | 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | PK | 713482141 | Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm | m | 1545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
8 | M | MAT | 2837741529 | Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
9 | M | MAT | 2837741542 | Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
10 | M | MAT | 2837741555 | Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
11 | M | MAT | 2837741568 | Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
12 | M | MAT | 2837741581 | Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
13 | M | MAT | 2837741598 | Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
14 | M | MAT | 2837741615 | Tubolit DG 76 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
15 | K | PK | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 0.214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
16 | K | PK | 998713194 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0.214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D6 | 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
17 | M | MAT | 7664357 | plynový filter DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
18 | M | MAT | 7441823 | Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
19 | M | MAT | 9521702 | Neutralizačný granulát | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
20 | M | MAT | Z014024 | VIESSMANN Vitotronic 300-K, typ MW2B | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
21 | M | MAT | B2HAI37 | Vitodens 200-W B2HA 80kW, HC1B vyk. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
22 | M | MAT | 7501318 | Pripojovacia sada vykurovacieho okruhu s obehovým čerpadlom | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
23 | M | MAT | 7441586 | Kaskádový modul HC1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
24 | M | MAT | 7164403 | Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
25 | M | MAT | 9572678 | Hydraulická výhybka Vitoset typ 160/80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
26 | M | MAT | 9572682 | Tepelná izolácia typ 160/80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
27 | M | MAT | 9566796 | rozdeľovač DN50 2-násobný | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
28 | M | MAT | 9566676 | stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
29 | M | MAT | 7519140 | obeh. čerpadlo GF Magna 3 32-120 F/220 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
30 | M | MAT | 7002779 | 3-cestný zmiešavač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
31 | M | MAT | 7441998 | Doplnková sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
32 | M | MAT | 9573665 | Membránová expanzná nádoba Vitoset | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
33 | M | MAT | 9565673 | Ventil s klobúčikom R 1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
34 | M | MAT | Z002576 | Vitocell 100-V (typ CVA) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
35 | M | MAT | 7511786 | Aquaset 500-N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
36 | M | MAT | 7419725 | Regeneračná soľ | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
37 | M | MAT | 7511789 | filter pitnej vody I25-50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
38 | M | MAT | 9566931 | FüllCombi BA 6628 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
39 | M | MAT | 7172174 | Komunikačný modul LON | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
40 | M | MAT | 7143495 | Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
41 | M | MAT | 7143497 | Koncový odpor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
42 | K | PK | 731161015 | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 121-200 kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
43 | K | PK | 732111408 | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 130 m3/h (modul 350) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
44 | K | PK | 732331048 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
45 | K | PK | 732422070 | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 0,6 m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
46 | K | PK | 734209118 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
47 | K | PK | 998732102 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
48 | K | PK | 998732194 | Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D7 | 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
49 | K | PK | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov | kg | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
50 | M | MAT | 01.1 | Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ... | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
51 | K | PK | 230120043 | Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50 | m | 1545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
52 | K | PK | 733121115 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
53 | K | PK | 733121118 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
54 | K | PK | 733121121 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,6 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
55 | K | PK | 733167011 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach | m | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
56 | K | PK | 733167012 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
57 | K | PK | 733167013 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
58 | K | PK | 733167014 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
59 | K | PK | 733167015 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
60 | K | PK | 733167035 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
61 | K | PK | 733181403 | Montáž odkalovača privarovacieho DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
62 | M | MAT | 4849360291 | Flamco Clean 65 S odkalovač - prípoj na navarenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
63 | K | PK | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
64 | K | PK | 733191302 | Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm | m | 1490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
65 | K | PK | 998733103 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1.743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
66 | K | PK | 998733194 | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0.057 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D8 | 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
67 | K | PK | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | M | MAT | 117340 | Automatický odvzdušňovací ventil s uzatváracím automatickým tesniacim ventilom pre rozdeľovač Univenta.Pripojovací závit: VZ 1/2", mosadz, UNIVENTA | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
69 | K | PK | 734223010 | Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
70 | M | MAT | 52 151 220 | Vyvažovací ventil STAD DN20 s vypúšťaním | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
71 | K | PK | 734223020 | Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
72 | M | MAT | 52 151 225 | Vyvažovací ventil STAD DN 25 s vypôšťaním | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
73 | K | PK | 734223030 | Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
74 | M | MAT | 4849231040 | Vyvažovací ventil STAD DN 32 s vypôšťaním | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
75 | K | PK | 734223050 | Montáž ventilu závitového regulačného G 2 stupačkového | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
76 | M | MAT | 4849231010 | Vyvažovací ventil STAD DN50 s vypôšťaním | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
77 | K | PK | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
78 | M | MAT | PV15 | TERMORSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL Termostatický s plynulým presným nastavením V-Exact II | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
79 | M | MAT | PŠ15 | RADIÁTOROVÁ ZÁVITOVÁ SPOJKA priama REGULUX DN15 | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
80 | M | MAT | RA15 | TERMORSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY S AUTOMATICKOU REGULÁCIOU PRIETOKU, typ VEKOLUX, DN15 | ks | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
81 | K | PK | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
82 | M | MAT | 1910298 | TERMOSTATICKÁ HLAVICA DX BIELA | ks | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
83 | K | PK | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
84 | M | MAT | 5511130110 | Vypúšťací guľový ventil, 1/2”, komplet, GIACOMINI | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
85 | K | PK | 722221315 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
86 | M | MAT | 5511871660 | Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
87 | K | PK | 722221330 | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
88 | M | MAT | 5511871690 | Vodorovná spätná klapka Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
89 | K | PK | 734291370 | Montáž filtra závitového G 2 PN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
90 | M | MAT | 5518200120 | Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000200 IVAR | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
91 | K | PK | 734315005 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
92 | M | MAT | 5512441010 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20/ PN 40, 3x4" vnútor. x vnútor. BALLOMAX | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
93 | K | PK | 734315010 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
94 | M | MAT | 5512441020 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor. BALLOMAX | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
95 | K | PK | 734315015 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
96 | M | MAT | 5512441030 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 32/ PN 40, 1 1x4" vnútor. x vnútor. BALLOMAX | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
97 | K | PK | 734315025 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | M | MAT | 5512441050 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 50/ PN 40, 2" vnútor. x vnútor. BALLOMAX | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
99 | K | PK | 734315060 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 65 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
100 | M | MAT | 5512441200 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 65/ PN 25, navar. x navar. BALLOMAX | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
101 | K | PK | 734412260 | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 200 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
102 | M | MAT | 4849210314 | Teplomer axiálny, D 100/L 200 mm, O 100 mm, zadné napojenie IVAR | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
103 | K | PK | 998734103 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
104 | K | PK | 998734194 | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0.182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D9 | 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
105 | K | PK | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % | ks | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
106 | K | PK | 735154040 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
107 | M | MAT | 11VKP 8/04 | KORAD 11 VKP 400/800 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
108 | M | MAT | 11VKP 9/04 | KORAD 11 VKP 400/900 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
109 | M | MAT | 11VKP 4/06 | KORAD 11 VKP 600/400 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
110 | M | MAT | 11VKP 6/06 | KORAD 11 VKP 600/600 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
111 | M | MAT | 11VKP 8/06 | KORAD 11 VKP 600/800 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
112 | M | MAT | 21VKP 16/03 | KORAD 21 VKP 300/1600 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
113 | M | MAT | 21VKP 6/06 | KORAD 21 VKP 600/600 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
114 | M | MAT | 21VKP 7/06 | KORAD 21 VKP 600/700 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
115 | M | MAT | 21VKP 8/06 | KORAD 21 VKP 600/800 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
116 | M | MAT | 21VKP 12/06 | KORAD 21 VKP 600/1200 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
117 | M | MAT | 21VKP 16/06 | KORAD 21 VKP 600/1600 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
118 | M | MAT | 21VKP 18/06 | KORAD 21 VKP 600/1800 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
119 | K | PK | 735154154 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky do 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm | ks | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
120 | M | MAT | 22VKP 16/03 | KORAD 22 VKP 300/1600 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
121 | M | MAT | 22VKP 20/03 | KORAD 22 VKP 300/2000 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
122 | M | MAT | 22VKP 7/04 | KORAD 22 VKP 400/700 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
123 | M | MAT | 22VKP 9/04 | KORAD 22 VKP 400/900 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
124 | M | MAT | 22VKP 10/04 | KORAD 22 VKP 400/1000 |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
125 | M | MAT | 22VKP 12/04 | KORAD 22 VKP 400/1200 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
126 | M | MAT | 22VKP 14/04 | KORAD 22 VKP 400/1400 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
127 | M | MAT | 22VKP 16/04 | KORAD 22 VKP 400/1600 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
128 | M | MAT | 22VKP 18/04 | KORAD 22 VKP 400/1800 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
129 | M | MAT | 22VKP 20/04 | KORAD 22 VKP 400/2000 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
130 | M | MAT | 22VKP 8/06 | KORAD 22 VKP 600/800 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
131 | M | MAT | 22VKP 6/09 | KORAD 22 VKP 900/600 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
132 | M | MAT | 22VKP 12/09 | KORAD 22 VKP 900/1200 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
133 | K | PK | 735162140 | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky do 1500 mm | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
134 | M | MAT | KLM-090045-0-00-1 | KORALUX LINEAR MAX 900/450 (White RAL 9016) | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
135 | M | MAT | KLM-122045-0-00-1 | KORALUX LINEAR MAX 1215/450 (White RAL 9016) | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
136 | K | PK | 735191901 | Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových | m2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
137 | K | PK | 735191904 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových | m2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
138 | K | PK | 735191910 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
139 | K | PK | 735191905 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa | ks | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
140 | K | PK | 998735103 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.199 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
141 | K | PK | 998735194 | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t | 0.199 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D10 | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
142 | K | PK | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 262144 | 1
143 | K | PK | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému | sub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 262144 | 1
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-4
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Plynoinštalácia
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 999281193 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D4 | 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | PK | 713530275 | Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom El90-180, s vloženou TI | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
4 | M | MAT | 2781001010 | Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
5 | M | MAT | 6319125185 | Technické izolácie - dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm | m2 | 0.962 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
6 | K | 713 | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D5 | 723 - Zdravotechnika - plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | PK | 723120203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
8 | K | PK | 723120204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
9 | K | PK | 723120206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
10 | K | PK | 723150312 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
11 | K | PK | 723150315 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
12 | K | PK | 723150368 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
13 | K | PK | 723150369 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6 | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
14 | K | PK | 723160204 | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
15 | M | MAT | V6 TSK | PLYNOMER BK- G16 T A=280 DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
16 | K | PK | 723190204 | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
17 | K | PK | 723190253 | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
18 | K | PK | 723190907 | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
19 | K | PK | 723219101 | Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtra DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
20 | M | MAT | 1060540 | FILTER PLYNOVÝ PIETRO FIORENTINI 10605/F, DN 40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
21 | M | MAT | 4849228620 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", bez spätnej klapky, mosadz OT 58 IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
22 | K | PK | 723239202 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
23 | K | PK | 723239205 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
24 | M | MAT | 5518000029 | Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3802015030 IVAR | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
25 | M | MAT | 5518000032 | Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3804015030 IVAR | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
26 | M | MAT | 4849229380 | Ventil CIM 787, 6/4", Kv 10,40, mosadz OT 58 IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
27 | M | MAT | 5518217720 | Požiarny ochranný tmel ALPEX-GAS, 310 ml IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
28 | K | PK | 723239206 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
29 | M | MAT | 5518000033 | Guľový uzáver plyn, 2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3805015030 IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
30 | K | PK | 723261918 | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
31 | K | PK | 733193928 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 108 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
32 | K | PK | 998723104 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0.436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
33 | K | PK | 998723192 | Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D6 | 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | PK | 723229101 | Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
35 | M | MAT | 5513442400 | Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
36 | K | PK | 734411111 | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
37 | K | PK | 734423130 | Tlakomer kontaktný č. 03393 priem. 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
38 | K | PK | 734494111 | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1, 5 dĺž. do 220 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
39 | K | PK | 998734103 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
40 | K | PK | 998734194 | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0.013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D7 | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
41 | K | PK | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
42 | M | MAT | 01 | Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ... | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
43 | K | PK | 230250016 | Navarenie kábla na anódové uzemnenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
44 | K | PK | 722250040 | Montáž plechovej skrinky bez vybavenia | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
45 | M | MAT | 0111 | Skrinka plechová 1400x100x500 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
46 | K | PK | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
47 | K | PK | 769035021 | Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
48 | M | MAT | 429004944101 | Hliníková mriežka s pevnými lamelami 150x300 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
49 | M | MAT | 4290040783 | Potrubné štrbinové výustky PSV-15,0-200/30/1-B-1000-RAL | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
50 | K | PK | 769072103 | Montáž rámu šírky 630-905 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
51 | M | MAT | 429002046101 | Montážny rám | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
52 | M | MAT | 001 | Dvierka plechové 750x500 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
53 | K | 767 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D8 | 783 - Dokončovacie práce - nátery | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
54 | K | PK | 783421310 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D9 | M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D10 | 23-M - Montáže potrubia | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
55 | K | PK | 230020861 | Príplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži podľa ON 38 6458 DN/DN1 100/ 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
56 | K | PK | 230140270 | Príplatok za formovanie a vnút. ochranu koreňa zvaru inertným plynom DN 100 , z nehrdzavejúcej ocele | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
57 | K | PK | 230230002 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
58 | K | PK | 230230017 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
59 | K | PK | 230230121 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
60 | K | PK | 230230201 | Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
61 | K | PK | 230230212 | Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
62 | K | PK | 230230292 | Napustenie potrubia OPZ | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
63 | K | PK | 230250013 | Montáž uzemnenia galvanickou anódou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D11 | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
64 | K | PK | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška | hod | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
65 | K | PK | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
66 | K | PK | HZS000115 | Odborné práce, revízna správa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-5
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Vzduchotechnika
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | M | MAT | 24111-1 | Lokálny radiálny ventilátor MEDIO T EP AC | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
2 | M | MAT | 24111-2 | Lokálny radiálny ventilátor SUPER T EP AC | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
3 | M | MAT | 24111-3 | Lokálny radiálny ventilátor MEDIO T EP AC | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
4 | M | MAT | 24111-4 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri, Typ: TEM 280-6/0,55 VSZ+ príslušenstvo: základový rám, sada izolátorov chvenia, tlmiaca vložka na sani, tlmiaca vložka na výtlaku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
5 | M | MAT | 24111-5 | Protipožiarna klapka 400x400-DV7-T | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | M | MAT | 24111-6 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri, Typ: TEM 280-6/0,55 VSZ+ príslušenstvo: základový rám, sada izolátorov chvenia, tlmiaca vložka na sani, tlmiaca vložka na výtlaku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
7 | M | MAT | 24111-7 | Protipožiarna klapka 500x250-DV7-T | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 24111-8 | Radiálny ventilátor s priamym pohonom, vyhotovenie pre montáž v exteriéri, Typ: TEM 200-4/0,37 VSZ+ príslušenstvo: základový rám, sada izolátorov chvenia, tlmiaca vložka na sani, tlmiaca vložka na výtlaku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | M | MAT | 24111-9 | Protipožiarna klapka 280x280-DV7-T | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
10 | M | MAT | 24111-10 | Radiálny hlukovo izolovaný ventilátor IRAT/4-450N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | M | MAT | 24111-11 | Lokálny radiálny ventilátor MEDIO T EP AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | M | MAT | 24111-12 | Klimatizačný split systém – celoročné chladenie -20°C Panasonic KIT-E18PKEA + čerpadlo kondenzátu + nástenné ovládanie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
13 | M | MAT | 24111-13 | Nástenný split s chladením do -20°C, typ Panasonic E09PKEA (Qch=2,5kW) + drôt. ovládač + čerpadlo kondenzátu (dod.: KLIMAVEX a.s.) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
14 | M | MAT | 24111-14 | Tlmiaca vložka TVL 1000x500 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
15 | M | MAT | 24111-15 | Tlmič hluku TH-10-1000x500/1500 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
16 | M | MAT | 24111-16 | Medené izolované potrubie 6.35/12.7 + komunikačný kábel | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
17 | M | MAT | 24111-17 | Medené izolované potrubie 6.35/9.52 + komunikačný kábel | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
18 | M | MAT | 24111-18 | Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 125x125 (WSK-S-16-04) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
19 | M | MAT | 24111-19 | Regulačná klapka ručná RKR 630x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
20 | M | MAT | 24111-20 | Regulačná klapka ručná RKR 315x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
21 | M | MAT | 24111-21 | Výfuková hlavica CAGI DN200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
22 | M | MAT | 24111-22 | Výfuková hlavica CAGI DN160 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
23 | M | MAT | 24111-23 | Výfuková hlavica CAGI DN125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
24 | M | MAT | 24111-24 | Výfuková hlavica CAGI DN200 - nerezová | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
25 | M | MAT | 24111-25 | Výfuková hlavica CAGI DN315 - nerezová | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
26 | M | MAT | 24111-26 | Výustka dvojradová s reguláciou V2-225x225/R | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
27 | M | MAT | 24111-27 | Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x325/R | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
28 | M | MAT | 24111-28 | Protidažďová žalúzia zinkovaná PŽ Zn 400x400-UR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 24111-29 | Protidažďová žalúzia zinkovaná PŽ Zn 280x280-UR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | M | MAT | 24111-30 | Protidažďová žalúzia zinkovaná PŽ Zn 125x125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
31 | M | MAT | 24111-31 | Protidažďová žalúzia zinkovaná PŽ Zn 160x160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
32 | M | MAT | 24111-32 | Mriežka zinkovaná MR Zn 200x355 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
33 | M | MAT | 24111-33 | Mriežka zinkovaná MR Zn 280x280 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
34 | M | MAT | 24111-34 | Mriežka zinkovaná MR Zn 400x400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
35 | M | MAT | 24111-35 | Mriežka zinkovaná MR Zn DN160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
36 | M | MAT | 24111-36 | Mriežka zinkovaná MR Zn DN125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
37 | M | MAT | 24111-37 | Štvorhranné potrubie do obvodu 3000mm - 100% tvaroviek | bm | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
38 | M | MAT | 24111-38 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1890mm - 45% tvaroviek | bm | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
39 | M | MAT | 24111-39 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1500mm - 10% tvaroviek | bm | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
40 | M | MAT | 24111-40 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1300mm - 10% tvaroviek | bm | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
41 | M | MAT | 24111-41 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1030mm - 30% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
42 | M | MAT | 24111-42 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1000mm - 10% tvaroviek | bm | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
43 | M | MAT | 24111-43 | Štvorhranné potrubie do obvodu 2260mm - 40% tvaroviek | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
44 | M | MAT | 24111-44 | Štvorhranné potrubie do obvodu 2100mm - 10% tvaroviek | bm | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
45 | M | MAT | 24111-45 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm - 0% tvaroviek | bm | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
46 | M | MAT | 24111-46 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1120mm - 40% tvaroviek | bm | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
47 | M | MAT | 24111-47 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1110mm - 30% tvaroviek | bm | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
48 | M | MAT | 24111-48 | VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 20% tvaroviek | bm | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
49 | M | MAT | 24111-49 | VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 20% tvaroviek | bm | 97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
50 | M | MAT | 24111-50 | VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 20% tvaroviek | bm | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
51 | M | MAT | 24111-51 | VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 100% tvaroviek | bm | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
52 | M | MAT | 24111-52 | Nasávací kus so sitom DN 160/60° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
53 | M | MAT | 24111-53 | Nasávací kus so sitom DN 280/60° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
54 | M | MAT | 24111-54 | Výfukový kus so sitom 500x400/150° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
55 | M | MAT | 24111-55 | Výfukový kus so sitom 900x450/150° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
56 | M | MAT | 24111-56 | VZT potrubie nerezové do priemeru DN 315 / 100% tvaroviek | bm | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
57 | M | MAT | 24111-57 | VZT potrubie nerezové do priemeru DN 280 / 40% tvaroviek | bm | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
58 | M | MAT | 24111-58 | VZT potrubie nerezové do priemeru DN 200 / 30% tvaroviek | bm | 10.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
59 | M | MAT | 24111-59 | VZT potrubie nerezové do priemeru DN 160 / 30% tvaroviek | bm | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
60 | M | MAT | 24111-60 | VZT potrubie nerezové do priemeru DN 100 / 30% tvaroviek | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
61 | M | MAT | 24111-61 | Al. plech pre oplechovanie | m2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
62 | M | MAT | 24111-62 | PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) - (PO odolnosť určuje projekt PO) | m2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
63 | M | MAT | 24111-63 | Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou | m2 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
64 | K | PK | 24111-64 | Montáž VZT | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
65 | K | PK | 24111-65 | Funkčná rezerva na VZT potrubie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
66 | K | PK | 24111-66 | Elektroinštalačný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
67 | K | PK | 24111-67 | Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál (5% z dodávky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
68 | K | PK | 24111-68 | Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
69 | K | PK | 24111-69 | Lešenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
70 | K | PK | 24111-70 | Doprava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
71 | K | PK | 24111-71 | Elektrorevízia napojenia el. zariadenií + rev. správa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-7
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Elektrická požiarna signalizácia EPS
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 97103-5231 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 97205-4141 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D4 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | PK | 21001-0021 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | M | MAT | 341 325M002 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
5 | M | MAT | 341 325M003 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 3x1,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | M | MAT | 345 651I201 | Rúrka el-inšt ohybná : HFX 16, svetlosivá | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
7 | M | MAT | 921 AN20666a | Kotva oceľová M6/30 narážacia | kus | 3650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 921 AN20666b | Držiak kábla UDF 8 | kus | 3650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | K | PK | 21081-0041 | Kábel 750V pevne uložený NHXH 2x1,5 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
10 | M | MAT | 341 725M101 | Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 | m | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | K | PK | 21101-0009 | Osadenie HM 6 do tvrdého kameňa, betónu a železobet. | kus | 3650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D5 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 22028-0007 | Kábel uložený na stenu : JE-H(St)V 1x2x0,8, 2x2x0,8 | m | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 22030-0001 | Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2 | kus | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 22033-0101 | Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku | kus | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | PK | 22033-0111 | Montáž zásuvky a hlásiča EPS na omietku | kus | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | K | PK | 22033-0134 | Montáž ochranného krytu hlásiča EPS | kus | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
17 | K | PK | 22033-0206 | Preskúšanie hlásiča EPS | kus | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
18 | K | PK | 22033-0313 | Montáž a kompletáž ústredne EPS do 4 kruh.liniek | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
19 | M | MAT | 383 100E301a | EPS_Esser Ustredna EPS IQ8Control M - 808004 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
20 | M | MAT | 383 100E302a | EPS_Esser Akumulátor 12 V / 25 Ah - 018006 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
21 | M | MAT | 383 100E303 | EPS_Esser Čelný panel ust. IQ8ControlC/M-786016 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
22 | M | MAT | 383 100E304 | EPS_Esser Periferny modul IQ8ControlC/M pre OPPO a 1xMM - 772477 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
23 | M | MAT | 383 100E305 | EPS_Esser Periferny modul IQ8ControlC/M pre 3xMM - 772476 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
24 | M | MAT | 383 100E306a | EPS_Esser Mikromodul Esserbus Plus - 804382.DO | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
25 | M | MAT | 383 100E308 | EPS_Esser modul prepäťovej ochrany pre essernet - 764731 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
26 | M | MAT | 383 100E309 | EPS_Esser modul prepäťovej ochrany vrátane spodného sielu - 764732 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
27 | M | MAT | 383 100E310 | EPS_3G/GSM/GPRS komunikátor s prenosom na PCO, SMS | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
28 | M | MAT | 383 100E318 | EPS_Esser Obslužné pole požiar. ochrany OPPO-784710.SK | . | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 383 100E321 | EPS_Esser Opticko dymový hlásič PAM - 802371 | kus | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | M | MAT | 383 100E322 | EPS_Esser Opticko tepelný OT-multisenzorový hlásič PAM - 802373 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
31 | M | MAT | 383 100E323 | EPS_Esser O2T-multisenzorový hlásič PAM - 802374 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
32 | M | MAT | 383 100E325 | EPS_Esser Sokel hlasiča v zakladnej verzii - 805590 | kus | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
33 | M | MAT | 383 100E327 | EPS_Esser Skrinka tlač. hl. IQ8 červena - 704900 | kus | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
34 | M | MAT | 383 100E328 | EPS_Esser Elektronika tlačítka IQ8 - 804905 | kus | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
35 | M | MAT | 383 100E332 | EPS_Esser CWST-RR-S5 Siréna s majakom červ.LED EN54-23 /W+C/, 12-29 VDC | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
36 | M | MAT | 383 100E334 | EPS_Esser Zábleskový maják IQ8Alarm /červený adres./-807214RR | kus | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
37 | M | MAT | 383 100E342 | EPS_Esser Akumulátor 12 V / 17 Ah - 18007 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
38 | M | MAT | 383 100E343 | EPS_Esser Sitovy zdroj 24VDC /5A, 17 Ah - 960003.10.GB | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
39 | M | MAT | 383 100E351 | EPS_Esserbus poplachovy koppler 4/2 - 808623 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
40 | M | MAT | 383 100E352 | EPS_Esserbus koppler 12rele (8bit) - 808610.10 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
41 | M | MAT | 383 100E353 | EPS_Esser Skrinka pre bus-Koppler - 788600 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
42 | M | MAT | 383 100E356 | EPS_Esser Rozšírujúce relé 24VDC, 1xPrep. 250VAC,10A v krabici-767513 | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
43 | M | MAT | 383 100E811 | EPS_Esser Sokl IP 65 pre sirény, červený - CWR | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
44 | K | PK | 22033-0320 | Montáž doplnkového zdroja EPS vrátane akumulátorov | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
45 | K | PK | 22033-0323 | Montáž zábleskového majáku | kus | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
46 | K | PK | 22033-0324 | Montáž húkačky s majákom exterier | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
47 | K | PK | 22033-0396 | Revízia sady relé 3,5A pre EPS | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
48 | K | PK | 22033-0401 | Revízia požiarneho hlásiča EPS | kus | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
49 | K | PK | 22033-0411 | Revízia tlačítkového hlásiča EPS | kus | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
50 | K | PK | 22033-0710 | Montáž pomocného relé so skrinkou | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
51 | K | PK | 22033-0712 | Montáž ovládacej jednotky EPS / koppler / | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
52 | K | PK | 22033-0736 | Preskúšanie funkcie zariadenia EPS pre 4vstup/2výstup | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
53 | K | PK | 22033-0737 | Preskúšanie funkcie zariadenia EPS pre 12 výstup | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
54 | K | PK | 22033-0801 | Funkčná skúška a revízia EPS | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
55 | K | PK | 22033-0802 | Programovanie ústredne EPS - 4 kruh.linka do 256 prvkov / 40 V/V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
56 | K | PK | 22033-0803 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia EPS | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
57 | K | PK | 22033-0804 | EPS_Zaškolenie obsluhy | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-8
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Hlasová signalizácia požiaru HSP
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 97103-5341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm | kus | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | M | MAT | 341 325M002 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1,d1,a1 | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D3 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D4 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | PK | 21001-0021 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | M | MAT | 345 651I201 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080818 : HFX 16, svetlosivá | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
5 | M | MAT | 345 654I001 | Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 087215 : HFIRM-Turbo 16, s hrdlom, svetlosivá | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | M | MAT | 383 200E201 | HSP_Comprio 4-8, EN54-16, 12 Tasten, 3 HE, Nr: 583940 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
7 | M | MAT | 383 200E202 | HSP_Vykon. zosilovač 4x125W, 100V, 4XD125B Class D, EN54-16, Nr: 580242 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 383 200E203 | HSP_Kabel.sada: bater.-->zesilovac, 4XD125B, Nr: 583413 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | M | MAT | 383 200E204 | HSP_24V DC Kabelset Comprio, 4XD125B --> VCS, Nr.583414 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
10 | M | MAT | 383 200E205 | HSP_Akumulátor 12V DC / 38Ah, Nr: 018009 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | M | MAT | 383 200E206 | HSP_Rucni mikrofon pro Comprio, Nr: 583308 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | M | MAT | 383 200E209 | HSP_Havarijni kabel RC22, Nr: 583422.21 | .kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
13 | M | MAT | 383 200E210 | HSP_Kabel 2XV-DOM, 4 kanaly --> DOM/VCS, Nr: 583477.21 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
14 | M | MAT | 383 200E211 | HSP_Kabel DOM RJ45-XVRJ45, zesilovac/DOM, Nr: 583491 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
15 | M | MAT | 383 200E212 | HSP_Dig.stanice hlasatele DCS15, EN54-16, 12 tlacitek ,Nr: 583301.21 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
16 | M | MAT | 383 200E221 | HSP_Repro nastenny L-VWM06A EN, EN54-24, 6W RMS, Nr: 582470 | kus | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
17 | M | MAT | 383 200E223 | HSP_Zvuk.projektor DA-S 20-130/T-EN54-24, 20W RMS, IP65 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
18 | M | MAT | 383 200E231 | HSP_rack 21U, 600x600mm s filtračnou jednotkou | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
19 | K | PK | 921 AN20666a | Kotva oceľová M6/30 narážacia | kus | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
20 | K | PK | 21080-0101a | Kábel 750V uložený pevne na povrch NHXH 2x1,5 | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
21 | K | PK | 21080-0648 | Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 16 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
22 | M | MAT | 341 010M139 | Vodič Cu : CYA 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
23 | K | PK | 21101-0005 | Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa | kus | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
24 | K | PK | 21327-0301 | Protipožiar. prepážka 3 pól. zapúzdrených vodič. pre 1 trasa | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D5 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | PK | 22011-1756 | Uzemnenie kábla na existujúce uzemenenie | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
26 | K | PK | 22011-1865 | Uzemnenie nulovacieho vodiča na HUP | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
27 | K | PK | 22030-0001 | Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2 | kus | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
28 | K | PK | 22037-0423 | Montáž riadiacej jednotky ústredne HSP vrátane nastavenia | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
29 | K | PK | 22037-0424 | Montáž stojanu HSP bez jednotiek | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
30 | K | PK | 22037-0425 | Montáž výkonového zosilňovača 4x125W, 100V EN54 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
31 | K | PK | 22037-0432 | Montáž akumulátora 12VDC/38Ah vrátane prepojenia | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
32 | K | PK | 22037-0451 | Montáž repro v skrini do 6W | kus | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
33 | K | PK | 22037-0453 | Montáž repro smer., tlak. s reg. hlasitosti do 20W | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
34 | K | PK | 22037-0601 | Funkčná skúška a revízia HSP systému | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
35 | K | PK | 22037-0602 | Zaškolenie obsluhy | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
36 | K | PK | 22037-0603 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-9
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Štrukturovaná kabeláž ŠK
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 97103-5341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D4 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | PK | 21002-0305 | Montáž Žľabu - káblový kovový do 50x125mm s vekom, komplet | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
3 | K | PK | 21002-0922 | Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm | m2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | K | PK | 21080-0648 | Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 16 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
5 | M | MAT | 341 010M139 | Vodič Cu : CYA 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | K | PK | 21081-0046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
7 | K | PK | 21101-0010 | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet. | kus | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D5 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
8 | K | PK | 22011-1756 | Uzemnenie rack skrine | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
9 | K | PK | 22011-1865 | Uzemnenie vodiča na HUP | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
10 | K | PK | 22026-0532 | ŠK_Rúrka pancierová uložená 25mm uloženie pevné vrátane prichytiek a spojok | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
11 | K | PK | 22026-0545 | Rúrka KOPEX pripevnená na povrch 48mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
12 | K | PK | 22028-0412 | ŠK_Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,a1 uloženy do žľabu | m | 3250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 22028-0421 | ŠK_Kábel optický do 12vl. uloženy do žľabu | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 22030-1201 | ŠK_Montáž zásuvky cat.6A 2xRJ45 na povrchu včítane krabice | kus | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | M | MAT | 286 5B6001 | Tmel protipožiarny, biely - Intumex MA, 310 ml | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
16 | M | MAT | 385 200201 | ŠK_Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,a1 | m | 3250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
17 | M | MAT | 385 200203 | ŠK_MOLEX Zásuvka Cat.6A STP 2xDG+ PO Biela MOLEX PN DIN | kus | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
18 | M | MAT | 385 200204 | ŠK_Krabica na omietku 80x80x40 Biela MOLEX PN | kus | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
19 | M | MAT | 385 200208 | ŠK_Kábel Optický 12E9 G652D LSZH UNI MOLEX PN Lightband™ | m | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
20 | M | MAT | 385 200341 | ŠK_Dátový rozvádzač DR (1-5), 19´´ , 18U, 860x600x600mm UNI | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
21 | M | MAT | 385 200342 | ŠK_Panel Napájací 19" 8x230V 2U s prep. ochranou E-BOX | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
22 | M | MAT | 385 200343 | ŠK_Jednotka Ventilačná 4x ventilátor + termostat ESTAP | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
23 | M | MAT | 385 200344 | ŠK_Panel Vyväzovací 19" 1U plastové oká ESTAP | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
24 | M | MAT | 385 200346 | ŠK_Telo 19" 1U Výsuvného Optického Patchpanelu E-BOX | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
25 | M | MAT | 385 200347 | ŠK_Čelo Predné 12xSC/SX 1U pre Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
26 | M | MAT | 385 200348 | ŠK_Pigtail SM E9 G657A SC/UPC 1m LSZH TB Lan-Class | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
27 | M | MAT | 385 200349 | ŠK_Adaptér SM E9 SC/UPC SX modrý | kus | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
28 | M | MAT | 385 200350 | ŠK_Ochrana zvaru 3x45mm HUBER+SUHNER | kus | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 385 200351 | ŠK_Kazeta na zvary + viečko + držiak ochrán zvarov /12zv/ | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | M | MAT | 385 200352 | ŠK_Polica pevná 19" 550mm 1U, 4-bodové uchytenie, E-BOX | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
31 | M | MAT | 385 200353 | ŠK_Patchpanel Priamy 19" STP Cat.6A 24xDG+ 1U MOLEX PN | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
32 | M | MAT | 385 200357 | ŠK_UPS 19" 2U DAKER 1000VA IEC RT Legrand | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
33 | M | MAT | 385 200359 | ŠK_Switch GS2210-24HP 19" 24-Port Gigabit (24xPoE) +4xCombo L2 ZyXEL | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
34 | M | MAT | 385 201001 | AP_ZyXEL NWA5123-AC-EU0101F / 2x2 Dual Band a Dual radio / 1200Mbps | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
35 | K | PK | 22030-1205 | Montáž dátového rozvádzača DR (1-5) 19´´ 18U s výplňou podľa špecifikácie | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
36 | K | PK | 22030-1207 | Montáž AP ZyXEL NWA5123-AC-EU0101F | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
37 | M | MAT | 345 651I205 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080822 : HFX 40, svetlosivá | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
38 | M | MAT | 345 651I258 | Pevná rúrka s hrdlom bezhalogénová : HFIRM 25, svetlo šedá | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
39 | M | MAT | 345 651I259 | Príchytka bezhalogénová : HFCL 25, svetlo šedá | kus | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
40 | M | MAT | 345 651I259a | Spojka tesniaca : HM 25, svetlo šedá | kus | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
41 | M | MAT | 345 651I259b | Hmoždina bezhalogénová : DSD 35, svetlo šedá | kus | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
42 | M | MAT | 553 4730K03 | Žľab káblový dierovaný MARS : NKZ 50x125 (S) vrátane spojok, oblúkov | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
43 | M | MAT | 553 4740K02 | - veko káblového žľabu : V125 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
44 | M | MAT | 553 4750K01 | Záves pre žľab : NZ 125 (S) | kus | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
45 | M | MAT | 921 AN20666a | Kotva kovová 8/40 | kus | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
46 | K | PK | 22032-2117 | ŠK_Technická dokumentácia (DSV) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
47 | K | PK | 22035-0011 | Forma káblová so zapojením do patchpanelu FTP/UTP 4x2xAWG24 | kus | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
48 | K | PK | 22035-0301 | Meranie prenosových parametrov siete a vyhotovenie meracieho protokolu ŠK | kus | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
49 | K | PK | 22035-0902 | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-10
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Televízny rozvod TV
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 97103-5341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 97303-1324 | Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 97403-1121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | t | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D4 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | PK | 21001-0002 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
7 | M | MAT | 345 651I201 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080818 : HFX 16, svetlosivá | m | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | K | PK | 21001-0021 | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16mm | m | 1520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D5 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | PK | 22026-0001 | Škatuľa KO 68 pod omietku | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
10 | K | PK | 22030-0642 | Ukončenie koaxiálnych káblov do D 10mm | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
11 | K | PK | 22030-0645 | Ukončenie koaxiálnych káblov konektor F | kus | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
12 | K | PK | 22073-0001 | Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 22073-0032 | Vyzdvihnutie stožiaru na plochú strechu | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 22073-0073 | Kotvenie AT 3 do tehlového múra rovná strecha | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | PK | 22073-0153 | Montáž antény TV IV-V do 10 prvkov | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | K | PK | 22073-0155 | Montáž antény parabolickej 100cm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
17 | K | PK | 22073-0171 | Montáž výložného ramena | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
18 | K | PK | 22073-0181 | Montáž anténneho predzosilňovača / odbočovača | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
19 | M | MAT | 382 300101 | Anténa DVT-B 29 prvková 16dB (400-790MHz) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
20 | M | MAT | 382 300102 | Aktívny rozbočovač na 5 zásuviek | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
21 | M | MAT | 382 300111 | Konzola na antenu vrátane držiaku | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
22 | M | MAT | 382 300121 | Prepäťová ochrana Saltek pre DVT-B, včítane uzemnenia | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
23 | M | MAT | 382 301001 | A9662 100 cm hliníková ofsetová satelitná anténa | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
24 | M | MAT | 382 301002 | A98257 Univerzálny QUATRO LNB konvertor Inverto IDLP-40QTL 0,4 dB | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
25 | M | MAT | 382 301011 | A0140 DAB / Pásmo III TV anténa: DIPOL-4/5-12 (pásmo 170-230MHz) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
26 | M | MAT | 382 301012 | A2670 UHF TV anténa DIPOL 44/21-69 Tri Digit (kanály 21 – 69) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
27 | M | MAT | 382 301021 | C0340 Trojkanálový anténový rozbočovač - ZA 4M | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
28 | M | MAT | 382 301031 | R70501 Zosilňovač SA 501 Terra pre 5 vstupové multiprepínače | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 382 301032 | R70515 5 kanálový SAT/TV rozbočovač SD-504 Terra | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | M | MAT | 382 301033 | R70518 Odbočovač SAT/TV Terra SS-520 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
31 | M | MAT | 382 301034 | R70517 Odbočovač SAT/TV Terra SS-515 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
32 | M | MAT | 382 301041 | R70708 Multiprepínač MSV-508 (5 vstupov, 8 výstupov) Terra - s nastavením zosilnenia IF | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
33 | M | MAT | 382 301042 | R70712 Multiprepínač MSV-512 (5 vstupov, 12 výstupov) Terra - s nastavením zosilnenia IF | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
34 | M | MAT | 382 301051 | R694100 Univerzálna účastnícka zásuvka: Signal R-TV-SAT koncová | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
35 | M | MAT | 382 301062 | VUKI VCCJE-R 75-4,8 | m | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
36 | K | PK | 22073-0223 | Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál nad 7mm | m | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
37 | K | PK | 22073-0301 | Uzemnenie rúrky drôt 8 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
38 | K | PK | 22073-0303 | Uzemnenie rúrky svorka SJ 01 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
39 | K | PK | 22073-0396 | Meranie TV signálu 1 program | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
40 | K | PK | 22073-0406 | Záverečné meranie na účastníckej zásuvke všetky kanály | kus | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
41 | K | PK | 22073-1004 | Montáž konzoly na stenu nad 3 m/15kg | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
42 | K | PK | 22073-1301 | Technická dokumentácia systému STA | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-11
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Systém pacient - sestra SSP
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 21002-0922 | Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm | m2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
2 | K | PK | 21101-0010 | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet. | kus | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D3 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | PK | 22026-0532 | ŠK_Rúrka pancierová uložená 25mm uloženie pevné vrátane prichytiek a spojok | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | K | PK | 22028-0412 | ŠK_Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,a1 uloženy do žľabu | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
5 | M | MAT | 286 5B6001 | Tmel protipožiarny, biely - Intumex MA, 310 ml | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | M | MAT | 385 200201 | ŠK_Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,a1 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
7 | M | MAT | 345 651I259b | Hmoždina bezhalogénová : DSD 35, svetlo šedá | kus | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 374 970A101 | D-ATOM, bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet | kus | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | M | MAT | 374 970A102 | D-TREX, vrecková prijímacia jednotka komplet | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
10 | M | MAT | 374 970A103 | REPO+ opakovač rádiového signálu komplet | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | M | MAT | 374 970A104 | NEO - izbová komunikačná jednotka | kus | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | M | MAT | 374 970A105 | D-SERVER s výbavou (vrátane 2x D-TECT) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
13 | M | MAT | 374 970A106 | Nabíjacia kolíska pre TREX | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
14 | M | MAT | 374 970A107 | D-POS detekčná sada | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
15 | M | MAT | 374 970A108 | dopravné a zaškolenie personálu do 500km | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
16 | M | MAT | 374 970A109 | Trex_konfigurácia zariadení | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
17 | M | MAT | 374 970A110 | Káblová trasa pre D-POS | m | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
18 | M | MAT | 374 970A111 | NN napojenie 230VAC zariadení TREX, POS, REPO, NEO | kus | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
19 | K | PK | 22032-2117 | TREX_Technická dokumentácia (DSV) systému SSP | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-12
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 21101-0005 | Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa | kus | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D3 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | PK | 22026-0541 | Rúrka pancierová pripevnená na povrch 16mm vrátane prichytiek a spojok | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
3 | K | PK | 22028-0411 | Kábel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1, d1, a1 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | M | MAT | 345 651I258 | Pevná rúrka s hrdlom bezhalogénová : HFIRM 16, svetlo šedá | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
5 | M | MAT | 345 651I259 | Príchytka bezhalogénová : HFCL 16, svetlo šedá | kus | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | M | MAT | 345 651I259a | Spojka tesniaca : HM 16, svetlo šedá | kus | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
7 | M | MAT | 345 651I259b | Hmoždina bezhalogénová : DSD 35, svetlo šedá | kus | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 374 9201C30 | Ústredňa Galaxy GFlex 20 (V3) + 7Ah, s komunikátorom + LCD klávesnica | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | M | MAT | 374 9201C40 | IS3012 PIR detektor s dosahom 12m, pohľadom pod seba a PLUG-IN konštrukcia | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
10 | M | MAT | 374 9201C50 | MPS20WG MG kontakt povrchový s dvomi svorkami, podložkami a krytkou skrutiek | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | M | MAT | 921 AN00809 | Kábel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1, d1, a1 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | K | PK | 22032-1407 | Montáž PIR snímača | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 22032-1459 | Montáž MK kontakt, povrch | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 22032-1467 | Montáž akumulátora 12V 7Ah | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | PK | 22032-1701 | Montáž ústredne EZS Galaxy GFlex 20 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | K | PK | 22032-1706 | Montáž klávesnice MK8 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
17 | K | PK | 22032-1762 | Oživenie a programovanie zariadenia EZS (do 40 zón) | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
18 | K | PK | 22032-1763 | Technická dokumentácia (DSV) zariadenia EZS | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
19 | K | PK | 22032-1769 | Funkčná skúška zariadenia EZS , (do 20 zón) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
20 | K | PK | 22032-1771 | Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa (do 20 zón) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 1-13
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Uzavretý kamerový systém CCTV
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 97103-5341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm | kus | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | PRÁCE A DODÁVKY M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D4 | M21 - 155 Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | PK | 21002-0305 | Montáž Žľabu - káblový kovový do 50x125mm s vekom, komplet | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
3 | K | PK | 21002-0922 | Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm | m2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | K | PK | 21101-0010 | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet. | kus | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D5 | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | PK | 22026-0532 | ŠK_Rúrka pancierová uložená 25mm uloženie pevné vrátane prichytiek a spojok | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
6 | K | PK | 22028-0412 | ŠK_Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,a1 uloženy do žľabu | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
7 | M | MAT | 286 5B6001 | Tmel protipožiarny, biely - Intumex MA, 310 ml | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 385 200201 | ŠK_Kábel Cat.6A U/FTP LSZH Drôt (bal. 500m) MOLEX B2ca-s1,d1,a1 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | M | MAT | 385 200341 | ŠK_Dátový rozvádzač DR, 19´´ , 18U, 860x600x600mm UNI | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
10 | M | MAT | 385 200342 | ŠK_Panel Napájací 19" 8x230V 2U s prep. ochranou E-BOX | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | M | MAT | 385 200343 | ŠK_Jednotka Ventilačná 4x ventilátor + termostat ESTAP | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | M | MAT | 385 200344 | ŠK_Panel Vyväzovací 19" 1U plastové oká ESTAP | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
13 | M | MAT | 385 200352 | ŠK_Polica pevná 19" 550mm 1U, 4-bodové uchytenie, E-BOX | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
14 | M | MAT | 385 200353 | ŠK_Patchpanel Priamy 19" STP Cat.6A 24xDG+ 1U MOLEX PN | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
15 | M | MAT | 385 200357 | ŠK_UPS 19" 2U DAKER 1000VA IEC RT Legrand | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
16 | M | MAT | 385 200359 | ŠK_Switch GS2210-24HP 19" 24-Port Gigabit (24xPoE) +4xCombo L2 ZyXEL | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
17 | M | MAT | 22030-1205 | Montáž výplne dátového rozvádzača DR CCTV podľa špecifikácie | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
18 | M | MAT | 345 651I259b | Hmoždina bezhalogénová : DSD 35, svetlo šedá | kus | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
19 | M | MAT | 374 9410C01 | CCTV_Kompaktná vonkajšia IP kamera DAHUA IPC-HFW4431EP-S-0360B-S2 4 MPX | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
20 | M | MAT | 374 9410C02 | CCTV_Vnútorná dome IP kamera: DAHUA IPC-HDW4431MP-0280B-S2 4 MPX | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
21 | M | MAT | 374 9410C11 | CCTV_Záznamové zariadenie: Dahua NVR5216-4KS2 záznamové zariadenie 4K | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
22 | M | MAT | 374 9410C12 | CCTV_ HDD 6TB Sata/24h | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
23 | M | MAT | 374 9410C13 | Monitor LCD 24" VGA, HDMI, VESA 100 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
24 | M | MAT | 374 9410C14 | PC Intel I7/1TB_WIN10 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
25 | M | MAT | 374 9410E01 | CCTV_Dahua SmartPSS software | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
26 | M | MAT | 553 4730K03 | Žľab káblový dierovaný MARS : NKZ 50x125 (S) vrátane spojok, oblúkov | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
27 | M | MAT | 553 4740K02 | - veko káblového žľabu : V125 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
28 | M | MAT | 553 4750K01 | Záves pre žľab : NZ 125 (S) | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
29 | M | MAT | 921 AN20666a | Kotva kovová 8/40 | kus | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
30 | K | PK | 22032-2100 | CCTV_Montáž kamery dome IP vonkajšej | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
31 | K | PK | 22032-2101 | CCTV_Montáž kamery dome IP vnútornej | kus | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
32 | K | PK | 22032-2102 | Montáž videoservera PCVS Box HP | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
33 | K | PK | 22032-2102a | CCTV_Montáž HDD 6TB | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
34 | K | PK | 22032-2115 | CCTV_Nastavenie kamery | kus | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
35 | K | PK | 22032-2116 | CCTV_Oživenie systému CCTV | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
36 | K | PK | 22032-2117 | CCTV_Technická dokumentácia (DSV) systému CCTV | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
37 | K | PK | 22035-0011 | Forma káblová so zapojením do patchpanelu FTP/UTP 4x2xAWG24 | kus | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
38 | K | PK | 22035-0301 | Meranie prenosových parametrov siete a vyhotovenie meracieho protokolu ŠK | kus | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
39 | K | PK | 22035-0902 | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
40 | K | PK | 22035-0911 | Inžinierska činnosť, technický dozor celej dodávky | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 2-1
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Napojenie
Časť: |  | Plynovodná prípojka
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | M | MAT | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b | t | 3.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | 1,5*2,1 |  | 3.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
5 | K | PK | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 5-2,5 |  | 2.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | K | 001 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,5*7 |  | 17.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 001 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2,5*1,8 |  | 4.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | PK | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | PK | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D4 | 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | PK | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D5 | 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | PK | 871228046 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | M | MAT | 2861800013 | Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 63 x 4,5, 5m tyče, polyetylén, hliník IVAR | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
16 | K | PK | 899721133 | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | M | MAT | 2830010620 | Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
18 | M | MAT | 844014 | Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D6 | 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | PK | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 6.394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | PK | 999281193 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 6.394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D7 | PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D8 | 723 - Zdravotechnika - plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | PK | 723190917 | Oprava plynovodného potrubia navarenie na jestvujuce potrubie do DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
22 | K | PK | 723239205 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
23 | M | MAT | 5518000032 | Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3804015030 IVAR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
24 | K | PK | 998723104 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0.436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
25 | K | PK | 998723192 | Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D9 | M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D10 | 23-M - Montáže potrubia | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | PK | 230230002 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
27 | K | PK | 230230017 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
28 | K | PK | 230230121 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
29 | K | PK | 230230201 | Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
30 | K | PK | 230230212 | Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
31 | K | PK | 230230292 | Napustenie potrubia OPZ | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
32 | K | PK | 230250013 | Montáž uzemnenia galvanickou anódou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D11 | HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
33 | K | PK | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška | hod | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 1
34 | K | PK | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 1
35 | K | PK | HZS000115 | Odborné práce, revízna správa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 1
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 2-2
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Napojenie
Časť: |  | Vodovodná a kanalizačná prípojka
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | M | MAT | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b | t | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | 10*2,1 |  | 21 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | PK | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 20+12-30 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 001 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2*7 |  | 14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
12 | K | 001 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 2*1,8 |  | 3.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | D3 | 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | K | PK | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D4 | 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | PK | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 452311146 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | PK | 452311192 | Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov | m3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D5 | 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | K | PK | 230120095 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | M | MAT | 844014 | Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
21 | K | PK | 721300922 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 871221006 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | M | MAT | 2861302820 | Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 63x5,8 mm, dĺ. 100 m, WAVIN | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
24 | K | PK | 722130215 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | PK | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | M | MAT | 2860002160 | PVC rúra 200x4,9/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | K | PK | 891213111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | M | MAT | 2860028650 | PP-R ventil priamy 50x6/4" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
29 | K | PK | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
30 | K | PK | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | K | PK | 892354111 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | K | PK | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | K | PK | 892434121 | Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | K | PK | 722262151 | Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho do DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | M | MAT | AQ40FM | Impulzné vodomery, 1 1/2" M, vodomer typ Actaris Aquadis 40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
36 | K | PK | 893301001 | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | M | MAT | 5922411110 | Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová BG, lxšxv 1500x1400x1800 mm, objem 3,8 m3, HYDRO BG | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
38 | K | PK | 894810009 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | M | MAT | 2861421320 | Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
40 | M | MAT | 2865405130 | Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
41 | M | MAT | 2866112980 | Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
42 | M | MAT | 2867107430 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
43 | M | MAT | 2867107445 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
44 | M | MAT | 5524180270 | Liatinový poklop D600 D400, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
45 | K | PK | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
46 | K | PK | 899721112 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
47 | K | PK | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
48 | K | PK | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
49 | K | PK | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
50 | K | PK | 899912101 | Montáž oceľových chráničiek do D 159x10 | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
51 | M | MAT | 1421108200 | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 89 mm hrúbka 4,5 mm ozn.11 353.0 | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | D6 | 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
52 | K | PK | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 33.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
53 | K | PK | 999281193 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 33.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 2-3
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave
Objekt: |  | Napojenie
Časť: |  | NN prípojka
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 11
| D |  | D1 | D1-1 - Rozvádzač RE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | M | MAT | 3570193600 | El.skriňa F662 trojfázový ER P.M F803 400A (BH, Ir=300A) 300/5A P2 2x 240/2x 240 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Rozvádzače na polopriame a nepriame merania, Elektromérový rozvádzač s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov v plastovom zhotovení (vysokostabilný polyester plnený sklenným vláknom | [10 empty] | 1 | P
2 | M | MAT | 3890108700 | Elektromer | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | dodá rozvodný závod | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D2 | 21-M12 - Elektromontáže - rozvádzač RE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | K | PK | 210100107 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
| D |  | D3 | D8 - Prípojka RE z SR04 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | M | MAT | 341110031300 | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
5 | M | MAT | KXX000000476 | Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m | m | 32.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
6 | M | MAT | OEZ:40397 | Nožová poistka PNA2 315A gG | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Un AC 500 V / DC 440 V, veľkosť 2, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D4 | 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | K | PK | 210902122 | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
8 | K | PK | 460200284 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
9 | K | PK | 460420325 | Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
10 | M | MAT | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 n | t | 0.543 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
11 | M | MAT | 5922763200 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6 | ks | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
12 | K | PK | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
13 | M | MAT | 3411316076 | Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX LA - červena KF 09110 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Balenie: 50 m | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D5 | D14 - Dokumentácia | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 | K | PK | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 262144 | 1
15 | K | PK | 210251576 | Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NN Prípojka | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 262144 | 1
| D |  | D6 | 95-M - Revízie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | K | PK | 950106001 | Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípojk.skrine rozvádzača alebo rozvodnice | mer. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
17 | K | PK | 950106003 | Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice | mer. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
18 | K | PK | 950107001 | Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
19 | K | PK | 950107008 | Pomocné práce pri revíziách demont.a opätovná mont.krytu el.prístroja, spotrebiča,inštal.krabice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 3-1-1
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave - Dodatok č.1
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 5318.4688 |  | 97.0268 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce | [5 empty] | 365.0074 |  | 71.3108 |  |  | 1
1 | K | 221 | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 280.938 |  |  | 0 | 0 | 0.181 | 50.8498 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "vybúranie asfaltového krytu chodníka hr. do 100 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca so zakladaním"44*1,2*1,02 |  | 53.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s budovaním a rekonštrukciou prípojok" 24*0,5+4,5*0,6*1,02+3,5*0,6 |  | 16.854 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s výmenou cestných obrubníkov" 47*0,25*1,02 |  | 11.985 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vybúranie asfaltového krytu vozovky v mieste pôvodných obrubníkov a rekonštrukcie prípojok hr. do 100 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (47*0,1+1,5*0,6+1,5*1,5)*1,05 |  | 8.243 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "odstranenie asfaltoveho krytu hr. do 100 mm - oprava povodnych okolitych chodnikov" 190 |  | 190 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 280.938 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 221 | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 90.938 |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 20.4611 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "plocha súvisiaca so zakladaním"44*1,2*1,02 |  | 53.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s budovaním a rekonštrukciou prípojok" 24*0,5+4,5*0,6*1,02+3,5*0,6 |  | 16.854 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s výmenou cestných obrubníkov" 47*0,25*1,02 |  | 11.985 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vybúranie betónového podkladu okraju vozovky v mieste pôvodných obrubníkov a rekonštrukcie prípojok hr. do 150 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (47*0,1+1,5*0,6+1,5*1,5)*1,05 |  | 8.243 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 90.938 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
3 | K | PK | 121101112 | Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm | m3 | 143.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm, 955x0,15"955*0,15 |  | 143.25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 143.25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | K | 001 | 131201203 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1507.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "plošný výkop pre vytvorenie pláne pod základovú dosku" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (11,8*1+23,4*2+41,9*1,81+41,9*2,01+39,6*1,54+39,6*1,66+39,6*1,81+178*1,76+114*1,66+124,7*1,46+253*0,5+11,7*1+116*1,5*0,75)*1,1 |  | 1507.37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1507.37 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
5 | K | 001 | 13120120-1 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1507.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 18120110-1 | Úprava pláne strojným planírovaním na kótu -1,910, -2,510 a -3,110 m podľa výkresu základovej dosky | m2 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 1811011-1 | Úprava pláne základových škár začistením | m2 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "začistenie základovej škáry realizovať tak aby sa nenarušila kompaktnosť podkladného rastlého terénu s výnimkou trás inžinierskych sietí"640 |  | 640 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 640 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | PK | 1811011-2 | Vyčistenie podkladu pod adfaltový kryt hr do 100 mm | m2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | 001 | 15110120-1 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 141 |  |  | 0.0007 | 0.0987 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "paženie základových jám hl do 2 m - zo strany severného chodníka - zyvšná časť jamy so svahovanými okrajmi"90+17*3 |  | 141 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
10 | K | 001 | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | 001 | 151101301 | Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m3 | 282 |  |  | 0.00046 | 0.12972 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (90+17*3)*2 |  | 282 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
12 | K | 001 | 151101311 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m | m3 | 282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 844.453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "spätný zásyp základových konštrukcií a podkladov, rozprestretie a zhutnenie triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhutňovanie" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "po úroveň špár vonkajších spevnených plôch a vegetačnej vrstvy, hr. v priemere do 1 m, lokálne 1,7 a 2,2 m za oporným múrikom" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "(zhutňovať po vrstvách max. 200 mm), miera zhutnenia Edef = min. 60 Mpa" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1507,37-(14*0,41*1,03+85*0,41*1,03+50*0,52*1,03+60*0,24*1,03+138*0,52*1,03)-(247,5+29+56,6+18+61,8))*1,05 |  | 983.994 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (-(13,5*1,85*0,15+1,33+16+11,82+16,65)-(180*0,1*0,25+13*0,05*0,25+20,49+5,07+276,77*0,1+5,15+20,2+0,1))*1,05 |  | -139.541 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 844.453 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
14 | K | PK | 17410100-2 | Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhtuňovanie (objem po zhutnení), miera zhutnenia Edef = min. 60 Mpa | m3 | 844.453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | PK | 17410100-4 | Zahumusovanie hr. min. 150 mm, okolie stavby | m3 | 56.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "humózna vrstva"370*0,15*1,02 |  | 56.61 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 56.61 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
16 | K | 232 | 181006112 | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m | m2 | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "rozprestretie a urovanie zemín schopných zúrodnenia hr. do 150 mm"370 |  | 370 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
17 | K | PK | 17410100-1 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 155.854 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zásyp štrkodrvinou pod podkladným betónom 1.NP, objem po zhutnení:"152,3*0,95*1,02 |  | 147.579 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "lôžko pod podkladný betón, štrkodrvina fr. 8-32, objem po zhutnení - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,77*0,9*8,65+1,7*1,2)*1,03 |  | 8.275 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 155.854 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
18 | M | MAT | 583452270-1 | Štrkodrva fr. 8-32 mm | t | 17.379 |  |  | 1 | 17.379 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | "lôžko pod podkladný betón, štrkodrvina fr. 8-32, objem po zhutnení - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,77*0,9*8,65+1,7*1,2)*1,03*2,1 |  | 17.379 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 17.379 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | M | MAT | 583452270-3 | Štrkodrva pre zásyp pod podkladným betónom 1.NP | t | 309.915 |  |  | 1 | 309.915 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | 152,3*0,95*1,02*2,1 |  | 309.915 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 309.915 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
20 | K | PK | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m | m3 | 1650.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 143,25+1507,37 |  | 1650.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1650.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
21 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 1650.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | PK | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3301.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 1650,62*2 |  | 3301.24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 3301.24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
23 | K | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 17.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "drenážny obsyp potrubia, štrkodrvina fr. 8-16 mm - drenáž" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,34*(24+26)*1,05 |  | 17.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "poznámka: drenážny obsyp sa po uzatvorení filtračnej geotextílie zasype zeminou ako súčasť terénnych úprav, vykázané v objeme spätných zásypov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 17.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
24 | M | MAT | 583451870-1 | Drenážny obsyp potrubia, štrkodrvina fr. 8-16 mm - drenáž | t | 37.485 |  |  | 1 | 37.485 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
|  |  |  | "drenážny obsyp potrubia, štrkodrvina fr. 8-16 mm - drenáž" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,34*(24+26)*1,05*2,1 |  | 37.485 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "poznámka: drenážny obsyp sa po uzatvorení filtračnej geotextílie zasype zeminou ako súčasť terénnych úprav, vykázané v objeme spätných zásypov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 37.485 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 2 | Zakladanie | [5 empty] | 998.3896 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | 002 | 21275511-1 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm | m | 50 |  |  | 0.01798 | 0.899 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "drenážne PVC potrubie DN 160 mm, perforované z hora v rozsahu 220° - dodávka spojovacích prvkov, obočieka, tavroviek pre zmenu smeru a pod. " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " je v cene potrubia - drenáž"50 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
26 | K | 011 | 273321211 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15 | m3 | 55.043 |  |  | 2.2253 | 122.4861 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "podbetonávka, podkladný betón základovej dosky, beton STN-EN 206-1-C12/15-X0(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (481,6*0,1+8,8*0,6)*1,03 |  | 55.043 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 55.043 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
27 | K | 011 | 273321511 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 | m3 | 250.617 |  |  | 2.3453 | 587.7821 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón základovej dosky, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (464,9*0,5+8,5*0,6*2)*1,02 |  | 247.503 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betón vrchného podkladného betónu rampy a schodov vrátane stupňov, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,62*1,8+1,41*0,17*0,14+8,65*0,14*1,5)*1,05 |  | 3.114 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 250.617 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
28 | K | 015 | 27332623-1 | Betón podkladného betónu 1.NP, betón STN EN 206-1 – C 25/30 – XF2, XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 - vodostavebný betón s priesakom do 50 mm podľa STN EN 12390-8 | m3 | 29.077 |  |  | 2.3534 | 68.4295 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "objem podkladného betónu 1.NP" (174,8*0,15)*1,02 |  | 26.744 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem betónu na dne výťahových šácht" (1,635*1,5*2*0,31+2,7*1,775*0,16*1)*1,02 |  | 2.333 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 29.077 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
29 | K | 011 | 279321511 | Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 | m3 | 44.538 |  |  | 2.3453 | 104.4568 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón základových stienok nad základovou doskou, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem základových stienok" 22,53*0,95*1,02 |  | 21.832 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem oporných múrikov"(2,34*2,48+3,13*1,88+3,62*1,28)*1,02 |  | 16.648 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betón stien, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3 - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu," |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "nad úrovňou terénu z pohľadového betónu, konštruckia nad úrovňou upravenej pláne, potreba debnen" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,95*0,3*2+1,2*1*0,3+1,2*0,35*0,3)*1,05+(8,6*(0,52+1,02)/2*0,3*2+0,52*0,9*0,3)*1,05 |  | 6.058 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 44.538 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
30 | K | 011 | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 37.699 |  |  | 1.0198 | 38.4443 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž základovej dosky, oceľ 10 505 (R) - viď. projekt statiky"37,45 |  | 37.45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž podkladného betónu 1.NP, oceľ 10 505 (R) - viď. projekt statiky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž vrchného podkladného betónu rampy a schodov vrátane stupňov - konštrukčná výstuž - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,11*0,08 |  | 0.249 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 37.699 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
31 | K | 011 | 279361821 | Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505 | t | 6.16 |  |  | 1.0198 | 6.2818 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž základových stienok nad základovou doskou, oceľ 10 505 (R) - viď. projekt statiky"5,6745 |  | 5.675 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž stien - konštrukčná výstuž - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu"6,06*0,08 |  | 0.485 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 6.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
32 | K | PK | 273351215 | Debnenie zhotovenie-dielce | m2 | 108.235 |  |  | 0.00067 | 0.072517 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie hrán základovej dosky vrátane oporných konštrukcií"(166,7*0,5+1,5*0,6*2*2)*1,02 |  | 88.689 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie hrán podkladného betónu 1.NP vrátane oporných konštrukcií" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha zvislých hrán podkladného betónu 1.NP"89,2*0,15*1,02 |  | 13.648 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie stien zvislých hrán vrchného podkladného betónu rampy a schodov vrátane stupňov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,62*2+1,8*0,35+1,8*0,17*4+8,65*0,14*2+1,5*0,14)*1,03 |  | 5.898 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 108.235 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
33 | K | PK | 273351216 | Debnenie odstránenie-dielce | m2 | 108.235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | K | 011 | 279351105 | Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 436.299 |  |  | 0.0005 | 0.21815 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie hrán základových stienok nad základovou doskou vrátane oporných konštrukcií" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha základových stienok" 215,3*0,95*1,02 |  | 208.626 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha oporných múrikov"(36,56*1,28+31,73*1,88+23,79*2,48)*1,02 |  | 168.757 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie stien - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2,66*2*2+2,66*0,8*2+1,2*0,8*2*2+1,95*2*2+1,2*1*2+1,2*0,35*2+8,6*0,77*2*2+0,9*0,52*2)*1,03 |  | 58.916 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 436.299 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
35 | K | 011 | 279351106 | Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 436.299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
36 | K | 011 | 274313521 | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 | m3 | 1.459 |  |  | 2.2253 | 3.2467 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "podkladný betón základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska, beton STN-EN 206-1-C12/15 - úprava základovej škáry" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (3,5*0,5*4+7,162*0,5*2)*0,1*1,03 |  | 1.459 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1.459 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 011 | 274321511 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 | m3 | 27.603 |  |  | 2.3223 | 64.1036 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((3,5*0,5*4+7,162*0,5*2)*1+(0,5*0,5*12)*0,25)*1,03 |  | 15.359 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betón základov, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3 - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " konštrukcia pod úrovňou upravenej pláne, nie je potreba debnen" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2,66*0,3*2+2,66*0,3*0,8+1,2*0,3*8*2)*1,05+(8,6*0,6*0,3*2+0,9*0,6*0,3)*1,05 |  | 11.815 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betón základových pásov a podkladného betónu skrinky pre meranie plynu, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " obmurovka skrinky pre meranie plynu"(0,3*0,6*0,625*2+1,2*0,625*0,2+0,575*0,1*0,8)*1,02 |  | 0.429 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 27.603 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
38 | K | 011 | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | t | 1.772 |  |  | 1.0198 | 1.807 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska, oceľ 10 505 (R) - viď. projekt statiky"813,2/1000 |  | 0.813 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž základov - konštrukčná výstuž - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu"11,82*0,08 |  | 0.946 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž základov, konštrukčná výstuž, oceľ 10 505 R, stupeň vystuženia 30 kg/m3 - obmurovka skrinky pre meranie plynu"0,43*0,03 |  | 0.013 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1.772 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
39 | K | 011 | 274351215 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 34.324 |  |  | 0.00067 | 0.022997 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska nad úrovňou upraveného terénu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (4,5*0,5*2+3,5*0,5*6+7,162*0,5*2+1,376*0,5*2+2,31*0,5*2+1,476*0,5*2+0,5*4*0,25*12)*1,03 |  | 34.324 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 34.324 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
40 | K | 011 | 274351216 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce | m2 | 34.324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
41 | K | PK | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 160 |  |  | 3e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "pod podkladným betónom 1.NP"160 |  | 160 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 160 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
42 | M | MAT | 6936651300 | Separačná vrstva, ochranná vrstva z geotextílie, plošná hmotnosť min. 300 g.m-2 - plochá strecha | m2 | 160 |  |  | 0.0004 | 0.064 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
43 | K | 002 | 28997121-2 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 156.26 |  |  | 3e-05 | 0.0046878 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "aplikácia filtračnej geotextílie - drenáž"2,6*(24+26) |  | 130 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 - vrstva pod zásyp vsakovacích chodníkov"20,2*1,3 |  | 26.26 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 156.26 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
44 | M | MAT | 693665130-2 | Filtračná geotextília, polyesterová alebo polypropilénová, netkaná, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 - drenáž | m2 | 136.5 |  |  | 0.0004 | 0.0546 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
45 | M | MAT | 693665130-3 | Geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 - vrstva pod zásyp vsakovacích chodníkov | m2 | 27.573 |  |  | 0.0004 | 0.011029 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 1102.0719 |  | 0 |  |  | 1
46 | K | 011 | 311231463 | Murivo z keramických tvárnic hr. 250 mm - obvodové výplňové murivo hr. 250 mm, murivo z keramických tvárnic napr. Heluz Uni 25 brúsená, rozm. 375x250x249 mm pevnosť v tlaku P 12,5 min. však P 10 | m3 | 229.329 |  |  | 0.90355 | 207.2102 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | súčiniteľ prestupu tepla U= min. 0,66 W/m2 .K, zvuková nepriezvučnosť min. 49 dB, murivo na tenkovrstvú systémovú maltu | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "objem 1.NP" 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 2.NP" (69,9*2,75+2,25*1*2+1*1*6+2,5*0,75*4+1*1*6+3,5*0,75*2+3*0,75*3+2,5*0,75*1)*0,25*1,03 |  | 59.251 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 3.NP"(69,9*2,75+2,25*1*2+1*1*6+2,5*0,75*4+1*1*6+3,5*0,75*2+3*0,75*3+2,5*0,75*1)*0,25*1,03 |  | 59.251 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 4.NP"(69,9*2,75+2,25*1*2+1*1*6+2,5*0,75*4+1*1*6+3,5*0,75*2+3*0,75*3+2,5*0,75*1)*0,25*1,03 |  | 59.251 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 5.NP" (34*2,75+2,25*1*2+1*1*4+1*1*3+2,25*1+3*0,75*2+2,5*0,75+11,2)*0,25*1,03 |  | 32.142 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "atika plochej strechy" (76*0,75+5,15*0,25+9,82*(0,75+1))*0,25*1,03 |  | 19.434 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 229.329 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
47 | K | 011 | 311234413 | Murivo z keramických tvárnic hr. 250 mm - vnútorné nenosné murivo, akusticky deliace steny hr. 250 mm, murivo z keramických tvárnic napr. Heluz AKU 25 MK, P 15, rozm. 375x250x238 mm, pevnosť v tlaku P 15 min. však P 10 | m3 | 78.853 |  |  | 1.0342 | 81.549 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | zvuková nepriezvučnosť 56 dB min. však 53 dB, murivo na systémovú maltu vápennocementovú | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "objem 1.NP"0,75*3,143*0,25*1,03 |  | 0.607 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 2.NP" (35,34*2,75-1*2,12)*0,25*1,03 |  | 24.479 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 3.NP" (33,84*2,75)*0,25*1,03 |  | 23.963 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 4.NP"(33,84*2,75)*0,25*1,03 |  | 23.963 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 5.NP" (9,02*2,75-1*2,12)*0,25*1,03 |  | 5.841 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 78.853 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
48 | K | 011 | 342243212 | Murivo z keramických tvárnic hr. 175 mm - vnútorné nenosné murivo, akusticky deliace steny hr. 175 mm, murivo z keramických tvárnic napr. Heluz AKU 17,5 MK, rozm. 375x175x238 mm, pevnosť v tlaku P 20 min. však P10 | m2 | 416.479 |  |  | 0.20444 | 85.145 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | vzduchová nepriezvučnosť 53 db min. však 52 db, murivo na systémovú maltu vápennocementovú | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (52*2,75-(1,3*2,12*5+0,9*2,12*5+1*2,12*2))*1,03 |  | 118.903 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" (57*2,75-(1,3*2,12*9+0,9*2,12+1*2,12*2))*1,03 |  | 129.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" (57*2,75-(1,3*2,12*9+0,9*2,12+1*2,12*2))*1,03 |  | 129.572 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" (15,11*2,75-1*2,12*2)*1,03 |  | 38.432 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 416.479 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
49 | K | 011 | 342243104 | Murivo z keramických tvárnic hr. 140 mm - vnútorné nenosné murivo, deliace steny hr. 140 mm, murivo z keramických tvárnic napr. Heluz 14, rozm. 497x140x238 mm, pevnosť v tlaku P 10 min. však P 8 | m2 | 51.808 |  |  | 0.11512 | 5.9641 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | vzduchová nepriezvučnosť 41 dB, murivo na systémovú maltu vápennocementovú | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (9,72*3,143-0,9*2,23-1,5*2,71-1*2,23)*1,03 |  | 22.915 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP"(5,79*2,75-(0,8*2,12+0,9*2,12+1,4*2,12))*1,03 |  | 9.631 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" (5,79*2,75-(0,8*2,12+0,9*2,12+1,4*2,12))*1,03 |  | 9.631 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP"(5,79*2,75-(0,8*2,12+0,9*2,12+1,4*2,12))*1,03 |  | 9.631 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 51.808 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
50 | K | 011 | 311272220 | Porobetónové murivo hr. 200 mm (napr. Ytong P2-500) - podmurovanie strešného výlezu - plochá strecha - dodávka a montáž | m2 | 1.365 |  |  | 0.14017 | 0.19133 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (1,4*2+0,7*2)*0,325 |  | 1.365 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
51 | K | 011 | 311272124 | Porobetónové murivo hr. 300 mm (napr. Ytong P4-550), na tenkovrstvé systémové lepidlo - prímurovka výťahovej šachty a obmurovanie VZT potrubia v nadstrešnom priestore - plochá strecha - dodávka a montáž | m3 | 0.427 |  |  | 0.91268 | 0.38971 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (0,3*0,7*2,035) |  | 0.427 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
52 | K | 011 | 317161202 | KP1 keramický predpätý preklad 70x238x1250 mm (šxvxdl), otvor š. 1000 mm, múr hr. 250 mm | ks | 123 |  |  | 0.04895 | 6.0209 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
53 | K | 011 | 317161204 | KP2 keramický predpätý preklad 70x238x1750 mm (šxvxdl), otvor š. 1500 mm, múr hr. 250 mm | ks | 9 |  |  | 0.06863 | 0.61767 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
54 | K | 011 | 317161207 | KP3 keramický predpätý preklad 70x238x2500 mm (šxvxdl), otvor š. 2250 mm, múr hr. 250 mm | ks | 27 |  |  | 0.0977 | 2.6379 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
55 | K | 011 | 317161209 | KP4 keramický predpätý preklad 70x238x3000 mm (šxvxdl), otvor š. 2500 mm, múr hr. 250 mm | ks | 48 |  |  | 0.11728 | 5.6294 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
56 | K | 011 | 317161211 | KP5 keramický predpätý preklad 70x238x3500 mm (šxvxdl), otvor š. 3000 mm, múr hr. 250 mm | ks | 33 |  |  | 0.13666 | 4.5098 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
57 | K | 011 | 317161201 | KP6 keramický predpätý preklad 70x238x1000 mm (šxvxdl), otvor š. 750 mm, múr hr. 250 mm | ks | 8 |  |  | 0.03926 | 0.31408 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
58 | K | 011 | 31716120-1 | KP7 keramický predpätý preklad 70x238x1250 mm (šxvxdl), otvor š. 1000 mm, múr hr. 250 mm | ks | 8 |  |  | 0.04895 | 0.3916 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
59 | K | 011 | 317161203 | KP8 keramický predpätý preklad 70x238x1500 mm (šxvxdl), otvor š. 1200 mm, múr hr. 250 mm | ks | 4 |  |  | 0.05864 | 0.23456 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
60 | K | 011 | 317161302 | KP9 keramický predpätý preklad 175x71x1250 mm (šxvxdl), otvor š. 900 a 1000 mm, múr hr. 175 mm | ks | 15 |  |  | 0.02989 | 0.44835 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
61 | K | 011 | 31716120-2 | KP10 keramický predpätý preklad 70x238x1750 mm (šxvxdl), otvor š. 1300 mm, múr hr. 175 mm | ks | 46 |  |  | 0.06863 | 3.157 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
62 | K | 011 | 317161272 | KP11 keramický predpätý preklad 145x71x1250 mm (šxvxdl), otvor š. 800 mm, múr hr. 140 mm | ks | 3 |  |  | 0.02332 | 0.06996 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
63 | K | 011 | 31716127-1 | KP12 keramický predpätý preklad 145x71x1250 mm (šxvxdl), otvor š. 900 a 1000 mm, múr hr. 140 mm | ks | 5 |  |  | 0.02332 | 0.1166 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
64 | K | 011 | 317161274 | KP13 keramický predpätý preklad 145x71x1750 mm (šxvxdl), otvor š. 1500 mm, múr hr. 140 mm | ks | 4 |  |  | 0.03202 | 0.12808 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
65 | K | 011 | 3171612-1 | Zhotovenie stropu položením systémových betónových prekladov prierezu 120x60 mm, dĺžky 1000 mm | m2 | 0.808 |  |  | 0.1824 | 0.14738 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | v celkovom počte 5ks so zmonolitnením betónovou zálievkou hr. 40 mm z betónu C16/20 - obmurovka skrinky pre meranie plynu | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 1,2*0,625+0,575*0,1 |  | 0.808 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
66 | K | 011 | 341321410 | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 228.531 |  |  | 2.2122 | 505.5471 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón železobetónových stien, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 1.NP"(21,46*3,143+1,36*4,243+1,38*5,443+4,97*1,24-(1,5*2,5+1*0,75*6+1,1*2,5*3+4*2,1+1,8*1*4+3,5*1,25)*0,21)*1,02 |  | 80.818 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -((1,2*2,17*0,21+1,09*2,22*0,2*2+0,9*2,12*0,2*1+0,9*2,12*0,25*1))*1,02 |  | -2.421 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 2.NP" (15,22*2,75-(3,95*2,5+2,05*2,65+3,9*2)*0,21-(1,2*2,17*0,21+1,09*2,22*0,2*2)-(1*2,12*0,2))*1,02 |  | 35.765 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 3.NP" (15,22*2,75-(3,95*2,5+2,05*2,75+3,9*2)*0,21-(1,2*2,17*0,21+1,09*2,22*0,2*2)-(1*2,12*0,2))*1,02 |  | 35.721 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 4.NP" (15,22*2,75-(3,95*2,5+2,05*2,75+3,9*2)*0,21-(1,2*2,17*0,21+1,09*2,22*0,2*2)-(1*2,12*0,2))*1,02 |  | 35.721 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 5.NP"(12,46*2,75+16,1*0,21+16,4*0,21+4,99*0,75-(3,95*2,5+2,05*2,75+3,9*2)*0,21)*1,02 |  | 40.736 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,2*2,17*0,21+1,09*2,22*0,2*2)-(1*2,12*0,2+0,9*2,12*0,2*2+1*2,12*0,25)*1,02 |  | -3.266 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betón železobetónových atík v povalovom priestore, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (19,75*2*0,35*0,21+(0,60+5,17+0,6+11,60+15,315)*0,35*0,21)*1,02 |  | 5.457 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 228.531 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
67 | K | 011 | 331321610 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37 | m3 | 18.679 |  |  | 2.3223 | 43.379 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón železobetónových stlpov, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 1.NP"(0,4*0,7*4,243*6+0,4*0,7*4,843*6+0,4*0,7*5,443*2)*1,02 |  | 18.679 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 18.679 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
68 | K | 011 | 331321315 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25 | m3 | 20.762 |  |  | 2.2119 | 45.9235 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón železobetónových stlpov, betón STN-EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 2.NP"(0,5*0,25*2,75*18+0,25*0,25*2,75+0,25*0,21*2,75)*1,02 |  | 6.634 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 3.NP" (0,5*0,25*2,75*18+0,25*0,25*2,75+0,25*0,21*2,75)*1,02 |  | 6.634 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 4.NP" (0,5*0,25*2,75*18+0,25*0,25*2,75+0,25*0,21*2,75)*1,02 |  | 6.634 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem 5.NP"(0,5*0,21*2,75*2+0,25*0,21*2,75+0,21*0,21*2,75)*1,02 |  | 0.86 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 20.762 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
69 | K | 011 | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 77.03 |  |  | 1.0203 | 78.5906 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž železobetónových stien a stĺpov, oceľ 10 505 R - viď. projekt statiky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "steny"65,538 |  | 65.538 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "stlpy"11491,8/1000 |  | 11.492 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 77.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
70 | K | 011 | 341351105 | Debnenie stien a priečok zhotovenie | m2 | 2370.98 |  |  | 0.00216 | 5.1213 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Zhotovenie, debnenie ostení a nadpraží otvorov v železobetónových stenách vrátane oporných konštrukcií:" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 1.NP: "(((1,5*2+2,5*2+1*2*6+0,75*2*6+1,1*2*3+2,5*2*3+4*2+2,1*2+1,8*2*4+1*2*4+3,5*2+1,25*2)*0,21))*1,05 |  | 20.881 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (((1,2*2+2,17*2)*0,21+(1,09*2*2+2,22*2*2)*0,2+(0,9*2+2,12*2)*0,2+(0,9*2+2,12*2)*0,25))*1,05 |  | 7.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 2.NP" ((3,95*2+2,5*2+2,05*1+2,65*2+3,9*2+2*2)*0,21+(1,2*2+2,17*2)*0,21+(1,09*2*2+2,22*2*2)*0,2+(1*2+2,12*2)*0,2)*1,05 |  | 12.644 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 3.NP" ((3,95*2+2,5*2+2,65*2+3,9*2+2*2)*0,21+(1,2*2+2,17*2)*0,21+(1,09*2*2+2,22*2*2)*0,2+(1*2+2,12*2)*0,2)*1,05 |  | 12.192 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 4.NP" ((3,95*2+2,5*2+2,65*2+3,9*2+2*2)*0,21+(1,2*2+2,17*2)*0,21+(1,09*2*2+2,22*2*2)*0,2+(1*2+2,12*2)*0,2)*1,05 |  | 12.192 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 5.NP" ((3,95*2+2,5*2+2,05*1+2,75*2+3,9*2+2*2)*0,21+(1,2*2+2,17*2)*0,21+(1,09*2*2+2,22*2*2)*0,2+(1*2+2,12*2)*0,2)*1,05 |  | 12.688 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (((0,9*2*2+2,12*2*2)*0,2+(1*2+2,12*2)*0,25+1*2*0,21))*1,05 |  | 4.616 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Poznámka: 5% sa uvažujú na debnenie menších prierazov v žb stenách v zmysle projektu statiky a jednotlivých profesií, prechody kanalizačných potrubí" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vetranie kotolne a pod." |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Zhotovenie, zvislé debnenie železobetónových stien vrátane oporných konštrukcií:" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 1.NP" (203,5*3,143)*1,02 |  | 652.393 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 2.NP" (137,6*2,75+3,95*0,25*2)*1,02 |  | 387.983 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 3.NP"(137,6*2,75+3,95*0,25*2)*1,02 |  | 387.983 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 4.NP" (137,6*2,75+3,95*0,25*2)*1,02 |  | 387.983 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 5.NP" (110,48*2,75+3,95*0,25*2+1,175*0,25*2+1,210*0,25*2+47,96*0,75+16,1*2+16,4*2+1,125*4*0,21+4,25*4*0,21)*1,02 |  | 420.722 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Zhotovenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových atík v povalovom priestore vrátane oporných konštrukcií" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (0,6+5,25+0,6+11,34+11,55+0,6+4,75+0,39+15,135+15,275+19,75*4)*0,35*1,02 |  | 51.583 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2370.98 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
71 | K | 011 | 341351106 | Debnenie stien a priečok odstránenie | m2 | 2370.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
72 | K | 011 | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov, zhotovenie-dielce | m2 | 411.106 |  |  | 0.00281 | 1.1552 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Zhotovenie, zvislé debnenie železobetónových stĺpov vrátane oporných konštrukcií:" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 1.NP" ((0,4*2+0,7*2)*(4,243*6+4,843*6+5,443*2))*1,02 |  | 146.762 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 2.NP" ((0,5*2+0,25*2)*2,75*9+(0,54*2+0,25*2)*2,75*9+(0,25*2+0,25*2)*2,75+(0,25*2+0,25*2)*2,75)*1,02 |  | 83.365 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 3.NP"((0,5*2+0,25*2)*2,75*9+(0,54*2+0,25*2)*2,75*9+(0,25*2+0,25*2)*2,75+(0,25*2+0,25*2)*2,75)*1,02 |  | 83.365 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 4.NP"((0,5*2+0,25*2)*2,75*9+(0,54*2+0,25*2)*2,75*9+(0,25*2+0,25*2)*2,75+(0,25*2+0,25*2)*2,75)*1,02 |  | 83.365 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 5.NP" ((0,5*2+0,25*2)*2,75+(0,54*2+0,25*2)*2,75+(0,25*2+0,25*2)*2,75+(0,25*2+0,25*2)*2,75)*1,02 |  | 14.249 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 411.106 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
73 | K | 011 | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov , odstránenie-dielce | m2 | 411.106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
74 | K | 011 | 311271320 | Železobetónová stena z tvárnic DT150x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 | m2 | 53.363 |  |  | 0.32311 | 17.2421 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | " - obmurovka stojiska pre domový odpad"13,5*3,75 |  | 50.625 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "obmurovka skrinky pre meranie plynu"0,625*1,5+1,2*1,5 |  | 2.738 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 53.363 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
75 | K | 011 | 311361825 | Výstuž železobetónovej steny z DT tvárnic hr. 150 mm, konštrukčná výstuž, oceľ 10 505 R, stupeň vystuženia 30 kg/m3 | t | 0.24 |  |  | 1.002 | 0.24048 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | " - obmurovka stojiska pre domový odpad"50,63*0,15*0,03 |  | 0.228 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "obmurovka skrinky pre meranie plynu"2,74*0,15*0,03 |  | 0.012 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 0.24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 1494.4119 |  | 0 |  |  | 1
76 | K | 011 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 | m3 | 582.848 |  |  | 2.2123 | 1289.4288 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón železobetónových stropných dosiek, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem doska nad 1.NP" (469,7*0,3+1,06*0,015+9,78*0,15)*1,02 |  | 145.241 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem doska nad 2.NP" (476*0,25+8,66*(0,15+0,175)/2)*1,02 |  | 122.815 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem doska nad 3.NP"(476*0,25+8,66*(0,15+0,175)/2)*1,02 |  | 122.815 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem doska nad 4.NP" (476*0,25+8,66*(0,15+0,175)/2)*1,02 |  | 122.815 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem doska nad 5.NP" (243,72*0,25+8,66*(0,15+0,185)/2)*1,02 |  | 63.628 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem dosky nad výťahovými šachtami a schodiskom" (3,87*0,2*2+6,85*0,25+9,64*0,25-0,7*1,4*0,25)*1,02 |  | 5.534 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 582.848 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
77 | K | 011 | 41132131-1 | Dobetónovanie stropov betón STN-EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3 so zadebním jednotlivých prestupov | m2 | 77 |  |  | 0.68 | 52.36 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "dobetónovanie stropov v mieste inštalačných šácht hr. 300 mm, betón STN-EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3 so zadebním jednotlivých prestupov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 18,5 |  | 18.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dobetónovanie stropov v mieste inštalačných šácht hr. 250 mm, betón STN-EN 206-1-C20/25-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3 so zadebním jednotlivých prestupov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3*19,5 |  | 58.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 77 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
78 | K | 011 | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 90.207 |  |  | 1.0169 | 91.7297 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž železobetónových stropných dosiek, oceľ 10 505 R - viď. projekt statiky"89,395 |  | 89.395 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž stropné dosky šachiet a schodísk"0,812 |  | 0.812 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 90.207 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
79 | K | 011 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 2486.315 |  |  | 0.00439 | 10.9149 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Zhotovenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových dosiek" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 1.NP" (227,5*0,3+5,06*0,015+5,06*0,165+8,55*0,150)*1,02 |  | 71.852 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 2.NP" (222,4*0,25+8,55*0,175)*1,02 |  | 58.238 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 3.NP" (222,4*0,25+8,55*0,175)*1,02 |  | 58.238 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 4.NP" (224,3*0,25+8,55*0,175)*1,02 |  | 58.723 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 5.NP" (135,6*0,25+8,55*0,185)*1,02 |  | 36.191 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha dosky nad výťahovými šachtami a schodiskom"(7,87*0,2*2+12,48*0,25+10,63*0,25+0,7*2*0,25+1,4*2*0,25+0,52*0,2*2)*1,02 |  | 10.387 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Poznámka: v plochách je zarátané aj debnenie zvislých hrán väčších prierazov vyznačených v PD majúcich vplyv na riešenie statiky," |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "2% sa uvažujú na debnenie menších prierazov v žb doskách v zmysle jednotlivých profesií, prechody rozvodov ÚK, elektroinštalácií a pod." |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "ktoré budú realizované na stavbe v prípade potrieb." |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Zhotovenie, vodorovné debnenie spodných hrán železobetónových stropných dosiek" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 1.NP" 457,6*1,02 |  | 466.752 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 2.NP" 477,06*1,02 |  | 486.601 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 3.NP" 477,06*1,02 |  | 486.601 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 4.NP" 477,06*1,02 |  | 486.601 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha doska nad 5.NP" 243,66*1,02 |  | 248.533 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha dosky nad výťahovými šachtami a schodiskom"16,9*1,02 |  | 17.238 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zvislé debnenie zvislých hrán stropu - obmurovka skrinky pre meranie plynu"0,625*0,1+1,2*0,1+0,575*0,1+1,2*0,1 |  | 0.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2486.315 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
80 | K | 011 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 2486.315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
81 | K | 011 | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie | m2 | 2192.326 |  |  | 0.0055 | 12.0578 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Podstojkovanie debnenia železobetónových stropných konštrukcií výšky do 4 m" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,978 m"6*1,02 |  | 6.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 3,143 m"146,2*1,02 |  | 149.124 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,75 m"468,4*1,02 |  | 477.768 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 3,1 m"8,66*1,02 |  | 8.833 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,75 m"468,4*1,02 |  | 477.768 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,85m"8,66*1,02 |  | 8.833 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,75 m"468,4*1,02 |  | 477.768 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,85m"8,66*1,02 |  | 8.833 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,75m"235*1,02 |  | 239.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,85m"8,66*1,02 |  | 8.833 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "strop nad schodiskom: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 2,415 - 3,415 m"7,2*1,02 |  | 7.344 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Podstojkovanie debnenia železobetónových stropných konštrukcií výšky nad 4 m" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 4,243 m"129*1,02 |  | 131.58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 4,843 m"110,3*1,02 |  | 112.506 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 5,443 m"66,1*1,02 |  | 67.422 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Zhotovenie podpornej konštrukcie debnenia stropov výťahových šácht montovanej na steny šachty, vrátane kotevných prvkov"9,7*1,02 |  | 9.894 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2192.326 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
82 | K | 011 | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie | m2 | 2192.326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
83 | K | 011 | 411354185 | Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie | m2 | 311.508 |  |  | 0.00191 | 0.59498 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Podstojkovanie debnenia železobetónových stropných konštrukcií výšky nad 4 m" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 4,243 m"129*1,02 |  | 131.58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 4,843 m"110,3*1,02 |  | 112.506 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 1.NP: výška medzi nosným podkladom a spodnou hranou dosky 5,443 m"66,1*1,02 |  | 67.422 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 311.508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
84 | K | 011 | 411354186 | Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 2okPa odstránenie | m2 | 311.508 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
85 | K | 011 | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 | m3 | 10.456 |  |  | 2.2397 | 23.4178 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón železobetónového schodiska, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((1,040+0,960+0,946*3+0,939+0,924*3)*1,15+(1,285*0,1*0,18*4)+(0,275*0,1*0,335*3)+(0,275*0,1*0,385)+(1,285*1,25*0,18))*1,02 |  | 10.456 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 10.456 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
86 | K | 011 | 430321616 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 | m3 | 1.332 |  |  | 2.3224 | 3.0935 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betón vonkajších železobetónových schodov, beton STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vonkajšie železobetónové schody na únikovej ceste z átria"(0,95*1,375)*1,02 |  | 1.332 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1.332 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
87 | K | 011 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 0.827 |  |  | 1.0171 | 0.84116 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž vnútorného železobetónového schodiska, oceľ 10 505 R - viď. projekt statiky"759,7/1000 |  | 0.76 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž vonkajších železobetónových schodov, oceľ 10 505 R, stupeň vystuženia 50 kg/m3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vonkajšie železobetónové schody na únikovej ceste z átria"1,33*0,05 |  | 0.067 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 0.827 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
88 | K | 011 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 29.077 |  |  | 0.00431 | 0.12532 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Zhotovenie, zvislé debnenie bočných hrán a stupňov železobetónového schodiska" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((2,05*0,18*4+1,25*0,18+1,25*0,145*3+1,25*0,195+0,19*0,1*4+1,15*0,223+0,18*0,1*4))*1,02 |  | 2.951 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((0,808+0,602+0,622*4+0,600*3)+(0,362*1,15+0,167*19*1,15+0,167*63*1,15)+(0,1*2,4*4))*1,02 |  | 23.279 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zhotovenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových schodov - vonkajšie železobetónové schody na únikovej ceste z átria" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,375*0,163*10+0,4*1,375)*1,02 |  | 2.847 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 29.077 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
89 | K | 011 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 29.077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
90 | K | 011 | 431351121 | Zhotovenie, vodorovné a šikmé debnenie spodných hrán železobetónového schodiska, vr. podpornej konštrukcie (podstojkovanie) | m2 | 48.401 |  |  | 0.00846 | 0.40947 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | ((4,256+4,269*3)*1,15+(4,458*3+4,508+4,269)*1,15+(1,285*0,1)*5+(0,267*0,1)*4+(1,25*1,285))*1,02 |  | 48.401 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
91 | K | 011 | 431351122 | Odstránenie, vodorovné a šikmé debnenie spodných hrán železobetónového schodiska, vr. podpornej konštrukcie (podstojkovanie) | m2 | 48.401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
92 | K | PK | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 3.804 |  |  | 2.2618 | 8.6041 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Železobetónový stužujúci veniec hornej atiky plochej strechy" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betón železobetónového stužujúceho venca, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (75,9*0,25*0,15+5,15*0,25*0,4+9,82*0,25*0,15)*1,02 |  | 3.804 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 3.804 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
93 | K | PK | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 29.933 |  |  | 0.00341 | 0.10207 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "Zhotovenie, zvislé debnenie bočných hrán železobetónového stužujúceho venca" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((75,9+73,8)*0,15+(5,15+4,65+0,25)*0,4+(9,82+8,82+0,25*2)*0,15)*1,02 |  | 29.933 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 29.933 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
94 | K | PK | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 29.933 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
95 | K | PK | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0.686 |  |  | 1.0675 | 0.73233 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "výstuž železobetónového stužujúceho venca, oceľ 10 505 (R) - viď. projekt statiky"513,6/1000 |  | 0.514 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "výstuž ŽB prekladov"172,27/1000 |  | 0.172 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 0.686 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 5 | Komunikácie | [5 empty] | 647.9233 |  | 0 |  |  | 1
96 | K | 221 | 56483111-1 | Podklad zo štrkodrviny fr.8-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 276.771 |  |  | 0.18907 | 52.3291 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "štrkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné lôžko pod obrubníky a palisády s výnimkou cestného obrubníka hr. 100 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (180*0,48+102*0,43+(180+80)*1,065*0,5)*1,03 |  | 276.771 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 276.771 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
97 | K | 221 | 56487111-1 | Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 20.604 |  |  | 0.46166 | 9.512 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 250 mm"20,2*1,02 |  | 20.604 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 20.604 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
98 | K | 221 | 56473211-1 | Podklad alebo kryt z dekoratívneho okruhliakového kameniva fr. 32-64mm po zhut.hr. 100 mm | m2 | 20.2 |  |  | 0.25094 | 5.069 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "vrchný zásyp vsakovacieho chodníka dekoratívnym okruhliakovym kamenivom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. 100 mm"20,2 |  | 20.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
99 | K | PK | 596811111-2 | Skladba PA - skladba podlahy pred vstupom do zázemia kuchyne | m2 | 2.2 |  |  | 0.37618 | 0.8276 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | skladba PA: - betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 20 mm ukladaná do lepiacej malty - flexibilná mrazuvzdorná lepiaca malta pre lepenie vonkajšej keramickej dlažby, vrstva hr. 15 mm v dvoch vrstvách - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia aplikovaná podla technologického predpisu výrobcu hr. 2 mm - roznášacia vrstva, krycia vrstva tepelnej izolácie, betónový poter, napr. weber.bat balkónový hr. 50 mm - tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu, napr. Styrodur 3000 CS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, dosky lepené k podkladu a mechanicky kotvené, izolácia premenlivej hrúbky 105-115 mm - hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a vode, 2 x asfaltový pás, hr. 2x 4 mm, spolu 8 mm - 2 x penetračný náter Nosné vrstvy podlahy: podkladný betón hr. 150 mm, betón STN EN 206-1 - C 25/30-XF2, XC2(SK)-CL 0,4-DMAX16-S3 - vodostavebný betón s priesakom do 50 mm, vystužený podľa projektu statiky | [10 empty] | 2 | P
100 | K | PK | 596811111-3 | Skladba PB - skladba podlahy v mieste stojiska pre objektový odpad | m2 | 14 |  |  | 1.0215 | 14.3017 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba PB - betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, plocha spádovaná - ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40 mm - podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm hr. 120 mm - nosná vrstva, štrkodrvina fr. 0-63 mm hr. 170 mm - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 Nosný podklad, nasypaná zhutnená zemina (voliť zeminy vhodné pre zhutňovanie tr. G1-G4, pri väčších vrstvách hutniť po vrstvách hr. max. 200 mm), zásyp nad vonkajšou časťou základovej dosky, miera zhutnenia 60 kpa. | [10 empty] | 2 | P
101 | K | PK | 596811111-4 | Skladba PC - skladba vonkajších dláždených pochôdznych plôch | m2 | 85 |  |  | 1.0215 | 86.8317 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba PC - betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, plocha spádovaná - ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40 mm - podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm hr. 120 mm - nosná vrstva, štrkodrvina fr. 0-63 mm hr. 170 mm - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 Nosný podklad, rastlý terén alebo nasypaná zhutnená zemina (voliť zeminy vhodné pre zhutňovanie tr. G1-G4, pri väčších vrstvách hutniť po vrstvách hr. max. 200 mm), zásyp nad vonkajšou časťou základovej dosky a okolitými výkopmi, miera zhutnenia 60 kpa. | [10 empty] | 2 | P
102 | K | PK | 596811111-5 | Skladba PD - skladba odstavnej plochy dláždenej | m2 | 50 |  |  | 1.5377 | 76.8865 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba PD - betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, plocha spádovaná - ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40 mm - podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm hr. 150 mm - nosná vrstva, štrkodrvina fr. 0-63 mm hr. 250 mm - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 Nosný podklad, rastlý terén alebo nasypaná zhutnená zemina (voliť zeminy vhodné pre zhutňovanie tr. G1-G4, pri väčších vrstvách hutniť po vrstvách hr. max. 200 mm), zásyp nad vonkajšou časťou základovej dosky a okolitými výkopmi, miera zhutnenia 60 kpa. | [10 empty] | 2 | P
103 | K | PK | 596811111-6 | Skladba PE - skladba odstavnej plochy so zatrávňovacou dlažbou | m2 | 138 |  |  | 1.8393 | 253.8179 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba PE - betónové zatrávňovacie tvárnice pojazdné, výplň vegetačnou vrstvou, humusovitou zeminou, hr. 80 mm - ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm, hr. 40 mm - podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm, hr. 150 mm - nosná vrstva, štrkodrvina fr. 0-63 mm, hr. 100 mm - geotextília plošnej hmotnosti min. 400 g/m2 - ropotesná fólia - geotextília plošnej hmotnosti min. 400 g/m2 - nosná vrstva, štrkodrvina fr. 0-63 mm hr. 150 mm nosný podklad: upravená pláň, pôvodný rastlý terén alebo nasypaná zhutnená zemina (voliť zeminy vhodné pre zhutňovanie tr. G1-G4, pri väčších vrstvách hutniť po vrstvách hr. max. 200 mm) Poznámka: pri cenotvorbe skladby treba brať do úvahy rezervu na geotextílie a ropotesnú fóliu z dôvodu je vytiahnutia po obvode a vytvorenia zýchytných hrán, rezerva 15 % z plochy | [10 empty] | 2 | P
104 | K | PK | 596811111-7 | Skladba PF: mlatový chodník | m2 | 60 |  |  | 0.89748 | 53.8488 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba PF - kryt, drobné drvené kamenivo, fr. 0-4 mm, hr. 40 mm - podkladná vrstva, drvené kamenivo, fr. 0-32 mm, hr. 100 mm - nosná vrstva, drvené kamenivo, fr. 16-32 mm, hr. 100 mm - separačná a ochranná geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2, hr. 1,5mm Nosný podklad, rastlý terén alebo nasypaná zhutnená zemina (voliť zeminy vhodné pre zhutňovanie tr. G1-G4, pri väčších vrstvách hutniť po vrstvách hr. max. 200 mm), zásyp nad vonkajšou časťou základovej dosky a okolitými výkopmi, miera zhutnenia 60 kpa. | [10 empty] | 2 | P
105 | K | 221 | 581110311 | Dobetónovanie betónových podkladov chodníkov po osadení nových obrubníkov a zrealizovaní prípojok, cementobetónový kryt CB III hr. do 100 mm | m2 | 76.701 |  |  | 0.22824 | 17.5062 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "plocha súvisiaca so zakladaním" 44*1,2*1,02 |  | 53.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s budovaním a rekonštrukciou prípojok"24*0,45+4,5*0,6*1,02+0,6*3,5 |  | 15.654 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s výmenou cestných obrubníkv" 47*0,15*1,02 |  | 7.191 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 76.701 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
106 | K | 221 | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 274.944 |  |  | 0.00601 | 1.6524 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "infiltračný postrek pod novú asfaltovú plochu chodníkov"76,701 |  | 76.701 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "infiltračný postrek pod novú asfaltovú plochu vozoviek"(47*0,1+1,5*0,6+1,5*1,5)*1,05 |  | 8.243 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "infiltracny postrek, asfaltovy kryt, oprava chodnikov"190 |  | 190 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 274.944 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
107 | K | 221 | 56517111-1 | Asfaltový kryt chodníka do hr. 100 mm | m2 | 266.701 |  |  | 0.26376 | 70.3451 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "plocha súvisiaca so zakladaním" 44*1,2*1,02 |  | 53.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s budovaním a rekonštrukciou prípojok"24*0,45+4,5*0,6*1,02+0,6*3,5 |  | 15.654 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha súvisiaca s výmenou cestných obrubníkv" 47*0,15*1,02 |  | 7.191 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "asfaltovy kryt chodnikov"190 |  | 190 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 266.701 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
108 | K | 221 | 581120315 | Dobetónovanie betónových podkladov vozoviek po osadení nových obrubníkov a zrealizovaní prípojok, cementobetónový kryt CB III hr. do 150 mm | m2 | 8.243 |  |  | 0.34224 | 2.8211 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (47*0,1+1,5*0,6+1,5*1,5)*1,05 |  | 8.243 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
109 | K | 221 | 56517111-2 | Asfaltový kryt vozoviek do hr. 100 mm | m2 | 8.243 |  |  | 0.26376 | 2.1742 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (47*0,1+1,5*0,6+1,5*1,5)*1,05 |  | 8.243 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 8.243 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 411.1401 |  | 0 |  |  | 1
110 | K | PK | 63245560-1 | Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba) | m2 | 529.802 |  |  | 0.1323 | 70.0928 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | skladba: cementový poter, suchá zmes, rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu hr. 53 mm - Podlahy 1.NP | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "podlahy 1.NP, podlahy P1, P2, P3 a P5"159,94 |  | 159.94 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska, podlahy P6 a P10"(62,9+32,2+32,2+89,7+42,2+39,5+39,5+28)*1,01 |  | 369.862 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 529.802 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
111 | K | 011 | 63245560-2 | Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy (lepené PVC alebo linoleum) | m2 | 1142.27 |  |  | 0.1082 | 123.5936 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | skladba: samonivelačný poter hr. 3 mm, cementový poter, suchá zmes, rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu hr. 50 mm - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "P9"(312,9+346,2+346,2+125,66)*1,01 |  | 1142.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1142.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
112 | K | 011 | 63245560-3 | Dodávka a montáž exteriérovej podlahy skladby P11, podlaha na balkóne nad kuchyňou | m2 | 8.498 |  |  | 0.6251 | 5.3121 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba P11: - keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba formátu max. 300x300 mm, hr. 8 mm - flexibilná mrazuvzdorná lepiaca hmota, napr. weber.col flex hr. 7 mm - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota, napr. weber.terizol - III. krok, nanášanie hladítkom, hr. 2 mm - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota, napr. weber.terizol - II. krok, nanášanie hladítkom so zubom 4x4 mm, hr. 3 mm - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota, napr. weber.terizol - I. krok, nanášanie hladítkom so zubom 4x4 mm na vyrovnanie podkladu po osadení okapovej lišty do lepdila napr. weber.for duoflex, s následným osadením hydroizolačného pásu napr. Schluter Kerdi-keba - roznášacia vrstva, krycia vrstva tepelenj izolácie, betónový poter, napr. weber.bat balkónový, hr. 50 mm - tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu premenlivej hrúvky 320-345 mm, napr. Styrodur 3000 CS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, dosky lepené k podkladu a mechanicky kotvené - lepiaca stierková hmota - parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplošne natavený na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - penetrácia podkladu 2x náter - povrch železobetónovej konštrukcie balkónu s pripraveným podkladom na aplikáciu nových pdlahových vrstiev skladba bez nášlapnej vrstvy | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 8,25*1,03 |  | 8.498 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 8.498 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
113 | K | 011 | 63245560-4 | Dodávka a montáž podlahy skladby P12, podlaha na balkónoch, skladba bez nášlapnej vrstvy | m2 | 25.493 |  |  | 0.6251 | 15.9357 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba P12: - keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba formátu max. 300x300 mm, hr. 8 mm - flexibilná mrazuvzdorná lepiaca hmota, napr. weber.col flex hr. 7 mm - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota, napr. weber.terizol - III. krok, nanášanie hladítkom, hr. 2 mm - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota, napr. weber.terizol - II. krok, nanášanie hladítkom so zubom 4x4 mm, hr. 3 mm - jednozložková silikátová hydroizolačná hmota, napr. weber.terizol - I. krok, nanášanie hladítkom so zubom 4x4 mm na vyrovnanie podkladu po osadení okapovej lišty do lepdila napr. weber.for duoflex, s následným osadením hydroizolačného pásu napr. Schluter Kerdi-keba - roznášacia vrstva, krycia vrstva tepelenj izolácie, betónový poter, napr. weber.bat balkónový, hr. 50 mm - tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu hrúvky 60 mm, napr. Styrodur 3000 CS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, dosky lepené k podkladu a mechanicky kotvené - lepiaca stierková hmota - povrch železobetónovej konštrukcie balkónu s pripraveným podkladom na aplikáciu nových pdlahových vrstiev, železobetónová konštrukcia balkónu s vyspádovanou hornou hranou, doska premenlivej hrúbky 150-175 mm | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 3*8,25*1,03 |  | 25.493 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 25.493 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
114 | K | 011 | 62525376-8 | Dodávka a montáž, Univerzálna montážna doska Dosteba UMP®-ALU-TR pre kontaktný tepelnoizolačný systém s izoláciou hr. 160 mm, dodávka vrátane kotevných prvkov do muriva - montáž plnosklenných zábradlí okenných otvorov a zasklených stien | ks | 310 |  |  | 0.00671 | 2.0801 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 16*8+11*10+6*12 |  | 310 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
115 | K | 011 | 62525376-9 | Dodávka a montáž, Univerzálna montážna doska Dosteba UMP®-ALU-TR pre kontaktný tepelnoizolačný systém s izoláciou hr. 200 mm, dodávka vrátane kotevných prvkov do betónu - montáž plnosklenných zábradlí okenných otvorov a zasklených stien | ks | 80 |  |  | 0.00671 | 0.5368 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 16*4+16*1 |  | 80 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
116 | K | 011 | 62525376-10 | Dodávka a montáž, Univerzálna montážna doska Dosteba UMP®-ALU-TR pre kontaktný tepelnoizolačný systém s izoláciou hr. 200 mm, dodávka vrátane kotevných prvkov do betónu - montáž vonkajšej jednotky VZT na fasádu pri chladenom sklade | ks | 4 |  |  | 0.00671 | 0.02684 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
117 | K | 011 | 62525376-11 | Dodávka a montáž, Univerzálna montážna doska Dosteba UMP®-ALU-TR pre kontaktný tepelnoizolačný systém s izoláciou hr. 300 mm, dodávka vrátane kotevných prvkov do betónu - montáž strešných jednotiek VZT | ks | 12 |  |  | 0.00671 | 0.08052 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
118 | K | 011 | 61146120-1 | Úprava povrchov stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednástrek (napr. Baumit prednástrek), jadrová vápennocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu (napr. Baumit jadrová omietka) | m2 | 187.16 |  |  | 0.0231 | 4.3234 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | ako nosná vrstva omietkového systému - materiál+práca - omietnutie plochy stien - materiál+práca - omietnutie spodnej hrany stropov, spodných horizontálnych, šikmých a bočných hrán schodiska | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha povrchov stropov a spodných a bočných hrán schodiska" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (26,23+48,4+2,4*3*5+3*1,25*2+2,4*1,25*2+2,4*3+1,48*2+49,2)*1,02 |  | 187.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 187.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
119 | K | 011 | 61146118-1 | Úprava povrchov stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jedmná štuková omietka) | m2 | 187.16 |  |  | 0.0066 | 1.2353 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | materiál+práca - omietnutie spodnej hrany stropov, spodných horizontálnych, šikmých a bočných hrán schodiska | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha povrchov stropov a spodných a bočných hrán schodiska" (26,23+48,4+2,4*3*5+3*1,25*2+2,4*1,25*2+2,4*3+1,48*2+49,2)*1,02 |  | 187.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
120 | K | 011 | 61246513-1 | Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednástrek (napr. Baumit prednástrek), jadrová vápennocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu | m2 | 3285.04 |  |  | 0.02415 | 79.3337 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | ako nosná vrstva omietkového systému - materiál+práca - omietnutie plochy stien - dodávka a zhotovenie vrátane vnútorných rohových omietkových líšt pre vnútorné omietky | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" ((54,9*2,75+27,4*2,7+29,1*2,933)-(3,5*1,25+1,8*1*4+0,75*1*6+1,1*2,5+1*2,5+1,1*2,5*2+4*2*1+1,5*2,5)-(0,9*2,02*3+1,5*2,5*2+1*2,02*2)) |  | 254.736 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP"(362,8*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3)) |  | 865.915 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*5+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2*6+1*2,02*2*4+1,4*2,02*2) |  | -73.124 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP"368,7*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3) |  | 881.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*9+0,8*2,02*2*2+0,9*2,02*2+1*2,02*2*3+1,4*2,02*2) |  | -75.144 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" 368,7*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3) |  | 881.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*9+0,8*2,02*2*2+0,9*2,02*2+1*2,02*2*3+1,4*2,02*2) |  | -75.144 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP"(151,1*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*3+1*1,5*7+3,9*2+3*1,75*2+2,5*1,75)-(0,9*2,02*2*2+1*2,02*2*5)) |  | 320.163 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien práčovne" 18 |  | 18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien schodiska" (88*2+0,35*16,233) |  | 181.682 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha ostení a nadpraží okien" (395+221,8)*0,17 |  | 104.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 3285.04 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
121 | K | 011 | 61246518-1 | Úprava povrchov murovaných stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchný vrstva omietkového systému (napr. Baumit jedmná štuková omietka) | m2 | 2775.44 |  |  | 0.00472 | 13.1001 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | materiál+práca - omietnutie plochy stien | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((54,9*2,75+27,4*2,7)-(3,5*1,25+1,8*1*4+0,75*1*6+1,1*2,5+1*2,5+1,1*2,5*2+4*2*1+1,5*2,5))*1,02 |  | 190.108 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,9*2,02*3+1,5*2,5*2+1*2,02*2)*1,02-(27,4-5-1,1-2)*2,2*1,02-(12,7-2)*1,8*1,02-56,9*1,02 |  | -138.326 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (362,8*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3))*1,02 |  | 883.233 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*5+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2*6+1*2,02*2*4+1,4*2,02*2)*1,02-(25,84*0,8-0,9*3-1)*1,8*1,02-(34,8-1,2-1,2-0,9-1,45)*2,2*1,02 |  | -173.179 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (368,7*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3))*1,02 |  | 899.181 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*9+0,8*2,02*2*2+0,9*2,02*2+1*2,02*2*3+1,4*2,02*2)*1,02-(16,5-0,8-0,9-1-1)*1,8*1,02-30,5*2,2*1,02 |  | -168.59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (368,7*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3))*1,02 |  | 899.181 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*9+0,8*2,02*2*2+0,9*2,02*2+1*2,02*2*3+1,4*2,02*2)*1,02-(16,5-0,8-0,9-1-1)*1,8*1,02-30,5*2,2*1,02 |  | -168.59 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP"((151,1*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*3+1*1,5*7+3,9*2+3*1,75*2+2,5*1,75)-(0,9*2,02*2*2+1*2,02*2*5))-(10,2-1-0,9)*1,8-(28,1-5)*2,2)*1,02 |  | 259.491 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien práčovne" 0,65*1,02 |  | 0.663 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien schodiska" (88*2+0,35*16,233)*1,02 |  | 185.315 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha ostení a nadpraží okien" (395+221,8)*0,17*1,02 |  | 106.953 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2775.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
122 | K | PK | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 3.534 |  |  | 0.00576 | 0.020356 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " opatrenie vnútornej hrany porobetónového muriva pod strešným výlezom až po stropnú dosku - plochá strecha - dodávka a montáž" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,4*2+0,7*2)*(0,325+0,25+0,25)*1,02 |  | 3.534 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 3.534 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
123 | K | PK | 62525376-0 | ST1 - kontaktný zateplovací systém - murovaných obvodových stien s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 160 mm | m2 | 1375 |  |  | 0.01119 | 15.3863 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST1: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 160 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 160 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy - pri styku steny a plochej strechy, alebo steny a upravenej podlahy pri vstupoch použiť tepelnoizolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu napr. polystyrén EPS vhodný pre zateplenie soklov | [10 empty] | 2 | P
124 | K | 011 | 62525377-1 | ST2 - kontaktný zatepľovací systém - celoplošných železobetónových obvodových stien s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 200 mm | m2 | 605 |  |  | 0.00981 | 5.9351 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST2: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 200 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 200 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy - pri styku steny a plochej strechy, alebo steny a upravenej podlahy pri vstupoch použiť tepelnoizolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu napr. polystyrén EPS vhodný pre zateplenie soklov | [10 empty] | 2 | P
125 | K | 011 | 62525376-3 | ST3 - kontaktný zatepľovací systém - soklových častí s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 180 mm | m2 | 6.6 |  |  | 0.00955 | 0.06303 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST3: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 180 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy | [10 empty] | 2 | P
126 | K | 011 | 62525138-1 | ST4 - kontaktný zatepľovací systém soklových častí s izoláciou z nenasiakavého EPS expandovaného polystyrénu hr. 180 mm | m2 | 105 |  |  | 0.0192 | 2.016 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST4: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 180 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, polystyrén EPS vhodný pre zateplenie soklov /napr. ISOVER EPS Perimeter/ hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ. Sklotextilnú mriežku ukončiť 50 mm pod upraveným terénom, jej ukončenie opatriť náterovou hydroizoláciou do vonkajšieho prostredia po úroveň upraveného terénu na zamedzenie vzlínania vlhkosti a vody do armovacej vrstvy a jej následnému premŕzaniu | [10 empty] | 2 | P
127 | K | 011 | 62525437-1 | ST5 - kontaktný zatepľovací systém - nadpraží a ostení fasádnych otvorov a vonkajších železobetónových stĺpov s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 40 mm | m2 | 175.958 |  |  | 0.03286 | 5.782 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST5: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 40 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 40 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy. | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha nadpraží a ostení" (386,68+212,68)*0,17*1,03 |  | 104.948 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha vonkajších stĺpov"((2,250+2,445+2,632+2,82+1,52*2+1,52*4)*(0,5*2+0,8*2)+(1,52*2+1,52*2)*(0,5*2+1,05*2))*1,03 |  | 71.01 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 175.958 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
128 | K | 011 | 62525376-4 | ST6 - kontaktný zatepľovací systém - horných častí vonkajších železobetónových stĺpov s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 80 mm | m2 | 32.256 |  |  | 0.00745 | 0.24031 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST6: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 80 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 80 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy. | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | ((0,5*2+0,8*2)*10+(1,05*2+0,5*2)*4)*0,8*1,05 |  | 32.256 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
129 | K | 011 | 62525143-1 | ST7 - kontaktný zatepľovací systém - spodných častí vonkajších železobetónových stĺpov s izoláciou z EPS nenasiakavého expandovaného polystyrénu hr. 40 mm, max. 600 mm nad upravený terén a min. 800 mm pod upravený terén | m2 | 66.135 |  |  | 0.01062 | 0.70235 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST7: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 40 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, polystyrén EPS vhodný pre zateplenie soklov /napr. ISOVER EPS Perimeter/ hr. 40 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ. Sklotextilnú mriežku ukončiť 50 mm pod upraveným terénom, jej ukončenie opatriť náterovou hydroizoláciou do vonkajšieho prostredia po úroveň upraveného terénu na zamedzenie vzlínania vlhkosti a vody do armovacej vrstvy a jej následnému premŕzaniu | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | ((1,383+1,195+1,006+1,418+2,118*2+1,518*4)*(0,5*2+0,8*2)+(2,718+2,118+1,518*2)*(0,5*2+1,05*2))*1,03 |  | 66.135 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
130 | K | 011 | 62525376-5 | ST8 - kontaktný zatepľovací systém - spodných strán balkónových dosiek s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 80 mm | m2 | 23.256 |  |  | 0.00745 | 0.17326 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST8: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 80 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 80 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy. | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 7,6*3*1,02 |  | 23.256 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
131 | K | 011 | 62525376-6 | ST9 - kontaktný zatepľovací systém - spodnej strany striešky nad najvyšším balkónom s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm | m2 | 7.752 |  |  | 0.00776 | 0.060156 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST9: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy. | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 7,6*1,02 |  | 7.752 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
132 | K | 011 | 62525143-2 | ST10 - kontaktný zatepľovací systém - čelných strán balkónových dosiek s izoláciou z expandovaného EPS polystyrénu hr. 40 mm | m2 | 13.718 |  |  | 0.01062 | 0.14569 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST10: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 40 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, polystyrén EPS vhodný pre zateplenie soklov /napr. ISOVER EPS Perimeter/ hr. 40 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ. | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (0,35*4+0,55)*6,7*1,05 |  | 13.718 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
133 | K | 011 | 62525376-7 | ST11 - kontaktný zatepľovací systém - stropov nad vonkajším terénom v mieste hlavného vstupu a vstupu do zázemia kuchyne a nad vysadeným stropom pri recepcii s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm | m2 | 27.2 |  |  | 0.00776 | 0.21107 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST11: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy. | [10 empty] | 2 | P
134 | K | 011 | 62525377-2 | ST12 - kontaktný zatepľovací systém - spodných strán stropných dosiek nad exteriérom s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 400 mm | m2 | 300 |  |  | 0.0358 | 10.74 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba navrhovaného zatepleného podhľadu, skladbe bez silikátovej omietky viď. samostatná položka: - oceľové pozikované závesy podhľadu, priame, výška 322,5 mm - drevený nosný hranol dreveného krížového roštu, prierez 50x80 mm - drevený montážny hranol dreveného krížového roštu, prierez 60x35 mm - nad úroveň montážnych hranolov sa aplikuje tepelná izolácia na báze minerálnej vlny celkovej hr. 400 mm, napr. Isover Unirol Plus, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K (80+120+200 mm) - sádrovláknotá doska napr. Fermacell, hr. 12,5 mm - hlbková penetrácia podkladu systémovým penetračným prípravkom - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky, mriežka s presahom min. 100 mm, plošná hmotnosť mriežky min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: poznámky k podhľadu viď. stavebná časť výkresovej dokumentácie výkres skladieb, podhľad realizovať na základe technologického predpisu zvoleného výrobcu. Poznámka: v skladbe podhľadu je potrebná dodávka drevených hranolov prierezu 50x80 mm, celkovej dĺžky 530 m čo predstavuje 2,12 m3 dreva a drevených hranolov prierezu 60x35 mm, celkovej dĺžky 1300 m čo predstavuje 2,73 m3 dreva - drevené prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
135 | K | 011 | 62525376-7-1 | ST13 - kontaktný zatepľovací systém - vonkajších železobetónových stien s izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm | m2 | 140 |  |  | 0.00776 | 1.0864 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST13: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 100 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky na báze minerálnej vlny /napr. ISOVER TF Profi/ hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - univerzálny základný náter pre ETICS vo farbe omietky na vyrovnanie nasiakavosti podkladu Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ, požaduje sa použitie kotiev s nerezovými tŕňmi ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti než bežné oceľové zinkované kotvy, súčasne odolávajú oxidácii, prípadne použiť zapustené kotvy | [10 empty] | 2 | P
136 | K | 011 | 62525138-2 | ST14 - kontaktný zatepľovací systém soklových častí vonkajších železobetónových stien s izoláciou z nenasiakavého EPS expandovaného polystyrénu hr. 180 mm | m2 | 44 |  |  | 0.0192 | 0.8448 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Skladba ST14: Tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 100 mm: (v zmysle STN 73 2901: 2015): - penetračný náter pre zvýšenie súdržnosti a priľnavosti podkladu - lepiaca stierka pre ETICS - tepelnoizolačná vrstva ETICS - izolačné dosky z nenasiakavého polystyrénu, polystyrén EPS vhodný pre zateplenie soklov /napr. ISOVER EPS Perimeter/ hr. 180 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K - 2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky pre ETICS, mriežka s presahom min. 100mm o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - základný náter pre ETICS Poznámka: Skladba vrátane rozperných kotiev bez omietky, kotvenie urči dodávateľ. Sklotextilnú mriežku ukončiť 50 mm pod upraveným terénom, jej ukončenie opatriť náterovou hydroizoláciou do vonkajšieho prostredia po úroveň upraveného terénu na zamedzenie vzlínania vlhkosti a vody do armovacej vrstvy a jej následnému premŕzaniu | [10 empty] | 2 | P
137 | K | PK | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 216.038 |  |  | 0.00196 | 0.42343 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "fasáda, sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - vonkajšie ostenia, nadpražia a parapety, mriežka o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((386,68+212,68+191,7)*0,17)*1,03 |  | 138.515 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien obmurovky stojiska objektového odpadu"26,1*2,7 |  | 70.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien obmurovky skrinky pre meranie plynu" (1,5*0,625*2+1,5*1,2*2+1,2*0,1*2+1,5*0,15*2+1,2*0,625)*1,02 |  | 7.053 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 216.038 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
138 | K | PK | 6259911-5 | Základný náter | m2 | 175.418 |  |  | 0.003 | 0.52625 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "vonkajšie ostenia a nadpražia"(386,68+212,68)*0,17*1,03 |  | 104.948 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien obmurovky stojiska objektového odpadu"26,1*2,7 |  | 70.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 175.418 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
139 | K | PK | 622464222 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm | m2 | 2824.623 |  |  | 0.0034 | 9.6037 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "celá fasáda"(1375+605+175,96+32,26+23,26+7,75+13,72+27,2+300+140)*1,02 |  | 2754.153 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien obmurovky stojiska objektového odpadu"26,1*2,7 |  | 70.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2824.623 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
140 | K | PK | 622465112 | Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná , soklová omietka | m2 | 60.525 |  |  | 0.00651 | 0.39402 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "celý sokel"(33+(0,6*4)*(0,5*2+0,8*2)+(0,48+0,3)*(0,5*2+1,05*2)+(0,4+0,2+0,45*3+0,6)*(0,5*2+0,8*2)+(0,5+0,67)*(0,5*2+1,05*2))*1,03 |  | 53.472 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien obmurovky skrinky pre meranie plynu" (1,5*0,625*2+1,5*1,2*2+1,2*0,1*2+1,5*0,15*2+1,2*0,625)*1,02 |  | 7.053 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 60.525 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
141 | K | PK | 9539461-1-2 | Štartovací profil pre zateplenie s tepelnou izoláciou hr. 200 mm | m | 94 |  |  | 0.00152 | 0.14288 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
142 | K | PK | 9539461-1-1 | Štartovací profil pre zateplenie s tepelnou izoláciou hr. 160 mm | m | 92 |  |  | 0.00114 | 0.10488 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
143 | K | PK | 9539461-1-3 | Štartovací profil pre zateplenie s tepelnou izoláciou hr. 100 mm | m | 34 |  |  | 0.00082 | 0.02788 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
144 | K | PK | 9539450-1 | Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťkou - sokel | m | 138 |  |  | 0.00142 | 0.19596 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
145 | K | PK | 9539450-1-1 | Odkvapový omietkový profil so sieťkou, fasáda - vysadené časti sedlovej strechy a spodné hrany vonkajšich stropov | m | 310 |  |  | 0.00142 | 0.4402 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
146 | K | PK | 9539961-1 | Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou | m | 219.06 |  |  | 0.00087 | 0.19058 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | " fasádne otvory - okná, zasklené steny a vonkajšie dvere"212,68*1,03 |  | 219.06 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 219.06 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
147 | K | PK | 9539461-2- | Rohové omiekové profily so sieťkou | m | 858.28 |  |  | 0.00089 | 0.76387 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | " fasádne otvory - okná, zasklené steny a vonkajšie dvere" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 386,68*1,03 |  | 398.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "fasáda"460 |  | 460 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 858.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
148 | K | PK | 9539461-3 | APU lišty | m | 617.341 |  |  | 0.0001 | 0.061734 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (386,68+212,68)*1,03 |  | 617.341 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 617.341 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
149 | K | PK | 9530011-1 | Parapetný omietkový profil so sieťkou | m | 197.451 |  |  | 0.00056 | 0.11057 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 191,7*1,03 |  | 197.451 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 197.451 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
150 | K | 011 | 9539961-2 | Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru | m | 864.582 |  |  | 0.00087 | 0.75219 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (395,8+221,8+221,8)*1,03 |  | 864.582 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
151 | K | 011 | 9539961-3 | Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru | m | 864.582 |  |  | 0.00087 | 0.75219 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (395,8+221,8+221,8)*1,03 |  | 864.582 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
152 | K | 011 | 6313467-1 | Zhotovenie spádového poteru z ľahčeného betónu hr. 20 až 245 mm - plochá strecha | m2 | 253.501 |  |  | 0.08 | 20.2801 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | (227+5,69+4,47+3,87+7,5)*1,02 |  | 253.501 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
153 | K | 011 | 63134654-1 | Spádový poter z ľahčeného betónu, objemová hmotnosť max. 900 kg/m3 (napr. Ekostyrénbetón) - plochá strecha - dodávka | m3 | 25.685 |  |  | 0.57555 | 14.783 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "spádový poter kompaktnej plochy plochej strechy" (10,391+13,945)*1,02 |  | 24.823 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "spádový poter nad stropmi výťahových šácht"(5,69*(0,02+0,06)/2+(4,47+3,87)*(0,02+0,045)/2)*1,02 |  | 0.509 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "spádový poter nad stropom vnútorného železobetónového schodiska" (7,5*(0,02+0,085)/2-1,4*1,7*0,02)*1,02 |  | 0.353 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 25.685 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
154 | K | 011 | 62525437-6 | Dodávka a montáž tepelnoizolačného profilu z polyuretánovej dosky hr. 40 mm, podklad pod kastlíkom vonkajšej žalúzie, rozmer: 260x40x3000 mm pre otvor šírky 2500 mm | ks | 16 |  |  | 0.06835 | 1.0936 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
155 | K | 011 | 62525437-7 | Dodávka a montáž tepelnoizolačného profilu z polyuretánovej dosky hr. 40 mm, podklad pod kastlíkom vonkajšej žalúzie, rozmer: 260x40x3500 mm pre otvor šírky 3000 mm | ks | 10 |  |  | 0.07975 | 0.7975 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
156 | K | 011 | 62525437-8 | Dodávka a montáž tepelnoizolačného profilu z polyuretánovej dosky hr. 40 mm, podklad pod kastlíkom vonkajšej žalúzie, rozmer: 260x40x4000 mm pre otvor šírky 3500 mm | ks | 7 |  |  | 0.09114 | 0.63798 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
157 | K | 011 | 6111-1 | Protišmyková úprav betónového povrchu schodov otrýskamním kovovými guličkami | m2 | 6.284 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 4,57*1,375 |  | 6.284 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 8 | Rúrové vedenie | [5 empty] | 0.48574 |  | 0 |  |  | 1
158 | K | 271 | 8999121-1 | Osadenie betónovej chráničky do podsypu základovej dosky | m | 7 |  |  | 0.00038 | 0.00266 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
159 | M | MAT | 592215640-1 | Betónová chránička priemeru 200 mm z betónových hrdlových rúr dl. 1000 mm - pod základovú dosku na vedenie vodovodnej prípojky | ks | 7 |  |  | 0.069 | 0.483 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
160 | K | 271 | 89443111-1 | Dodávka a montáž revíznej PVC šachty priemeru 300 mm, šachta pozostáva: šachtové dno s lapačom piesku pre pripojenie potrubia DN 160, predĺženie dl. 1000 mm skrátené na 800 mm, krytka z šachty z PE - drenáž | ks | 4 |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 299.0388 |  | 25.716 |  |  | 1
161 | K | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 191.1 |  |  | 3e-05 | 0.005733 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zapílenie asfaltového povrchu chodníka hr. do 100 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dĺžka súvisiaca so zakladaním stavby" 50 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dĺžka súvisiaca s budovaním a rekonštrukciou prípojok"19,5+4,5+4,5+0,6+7 |  | 36.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dĺžka súvisiaca s výmenou cestných obrubníkv" 48 |  | 48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zapílenie asfaltového krytu vozovky hr. do 100 mm - výmena obrubníkov a rekonštrukcia prípojok" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 48+1,5*2+1,5*4 |  | 57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 191.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
162 | K | 221 | 919735122 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm | m | 134.1 |  |  | 0.00016 | 0.021456 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zapílenie betónového podkladu asfaltového chodníka hr. do 100 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dĺžka súvisiaca so zakladaním stavby" 50 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dĺžka súvisiaca s budovaním a rekonštrukciou prípojok"19,5+4,5+4,5+0,6+7 |  | 36.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dĺžka súvisiaca s výmenou cestných obrubníkv" 48 |  | 48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 134.1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
163 | K | 221 | 919735123 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm | m | 57 |  |  | 0.00016 | 0.00912 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "zapílenie betónového podkladu vozovky hr. do 150 mm - výmena obrubníkov a rekonštrukcia prípojok"48+1,5*2+1,5*4 |  | 57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
164 | K | 013 | 96105511-1 | Vybúranie pôvodnej železobetónovej šachty | m3 | 1.835 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.404 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | ((1,2*0,15*2+1,05*0,15*2)*2+1,2*1,2*0,15*2)*1,03 |  | 1.835 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
165 | K | 013 | 96105511-2 | Vybúranie zvyškov betónového podkladu pôvodného oplotenia | m3 | 8.88 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 21.312 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 37*0,3*0,8 |  | 8.88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
166 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 101.912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
167 | K | PK | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1282.918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | 67,522*19 |  | 1282.918 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1282.918 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
168 | K | PK | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 67.522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
169 | K | PK | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 67.522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
170 | K | PK | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 67.522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
171 | K | PK | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka | m | 357 |  |  | 0.12586 | 44.932 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betónový obrubník 100x250x1000/500 mm (š. x v. x dl.) - dĺžka v závislosti od zaoblenia trasy"180 |  | 180 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm (š. x v. x dl.) - dĺžka v závislosti od zaoblenia trasy"130 |  | 130 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "cestný obrubník so skosením ABO 2-15, 150x250x1000 mm (š. x v. x dl.), osadený na ležato"47 |  | 47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 357 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
172 | M | MAT | 59229030-3 | Betónový obrubník, 100x250x1000/500 mm (š. x v. x dl.) - dĺžka v závislosti od zaoblenia trasy | ks | 180 |  |  | 0.081 | 14.58 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
173 | M | MAT | 59229030-4 | Betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm (š. x v. x dl.) - dĺžka v závislosti od zaoblenia trasy | ks | 130 |  |  | 0.081 | 10.53 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
174 | M | MAT | 592174530-1 | Cestný obrubník so skosením ABO 2-15, 150x250x1000 mm (š. x v. x dl.), osadený na ležato | ks | 47 |  |  | 0.081 | 3.807 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
175 | K | PK | 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek C12/15, zavlhlá betónová zmes | m3 | 25.559 |  |  | 2.2011 | 56.2577 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "objem pre obrubník š. 100 mm" 180*0,057*1,02 |  | 10.465 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem pre obrubník š. 50 mm"130*0,051*1,02 |  | 6.763 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objem pre cestný obrubník š. 150 mm"47*0,068*1,02 |  | 3.26 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "palisády"((180*0,165)*0,128+(80*0,165)*0,085)*1,03 |  | 5.071 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 25.559 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
176 | K | 221 | 917831505 | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120 cm - jednotlivo | ks | 260 |  |  | 0.07522 | 19.5572 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x1000 mm (hl. x š. x v.),"180 |  | 180 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x400 mm (hl. x š. x v.),"80 |  | 80 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 260 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
177 | M | MAT | 592195809-1 | Betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x1000 mm (hl. x š. x v.), | ks | 181.8 |  |  | 0.048 | 8.7264 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
178 | M | MAT | 592195886-2 | Betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x400 mm (hl. x š. x v.), | ks | 80.8 |  |  | 0.019 | 1.5352 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
179 | K | PK | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 2703.675 |  |  | 0.02572 | 69.5385 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "na 2 mesiace"(68,2*13+43,8*16,5+8,2*18+14*17,5+11,7*18+4,6*14,5+21,2*15+6,89*3+6,89*3,5+4,7*3,5+3,65*4,5+6,78*(3,5+5)/2) |  | 2703.675 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2703.675 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
180 | K | PK | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 5407.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | "na 2 mesiace"(68,2*13+43,8*16,5+8,2*18+14*17,5+11,7*18+4,6*14,5+21,2*15+6,89*3+6,89*3,5+4,7*3,5+3,65*4,5+6,78*(3,5+5)/2)*2 |  | 5407.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 5407.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
181 | K | PK | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 2703.675 |  |  | 0.02572 | 69.5385 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
182 | K | 011 | 998012023 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 24 m | t | 5319 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 153.3583 |  | 4.8857 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 3.0055 |  | 0 |  |  | 1
183 | K | 711 | 711111011 | Zhotovenie hydroizolácie náterom v mieste pracovných škár | m2 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
184 | M | MAT | 111624102-1 | Náterová hydroizolácia, vysoko odolná hydroizolačná jednozložková hustá náterová hmota, vysoko pružná modifikovaná asfaltová emulzia, po aplikácii vytvára bezšvovú monolitickú membránu, napr. Tekutá guma Alfema, výdatnosť do 2kg/m2 | kg | 90 |  |  | 0.001 | 0.09 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | Je jednozložková, za horúca aplikovaná zálievková hmota pre zalievanie trhlín a škár v AB a CB povrchoch s obsahom 18% recyklovanej gumy, ktorá vyhovuje špecifikáciám normy EN 14188-1, typ N2. Je to materiál s vysokou viskozitou, ktorý nie je samo-nivelačný. Teplotné limity sú: -16°C až 64°C u pracujúcich trhlín a škár a -28°C až 64°C u nepracujúcich trhlín. Je vhodná hlavne do trhlín v AB povrchoch. Asphalt Rubber Plus 241 EN môže byť aplikovaný za použitia varičov Supershot 60/125, EZ 500 alebo mini-varičov. Merná hmotnosť: 1,17 kg/l. | [10 empty] | 2 | P
185 | K | PK | 711471051- | Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopu 8 mm | m2 | 76.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "nopová fólia s nakašírovanou filtračnou geotextíliou, výška nopu 8 mm - drenáž "24*3,2 |  | 76.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 76.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
186 | M | MAT | 6288000630 | Nopová fólia s nakašírovanou filtračnou geotextíliou, výška nopu 8 mm - drenáž | m2 | 92.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
187 | K | PK | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným | m2 | 354.003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "penetrácia podkladu"(174,8+64,33*0,15+64,33*0,45+17,28*1,1+9,33+7,87+7,5*1,1+3,95*0,15+3,95*1,1+3,95*0,45)*1,03 |  | 272.508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "penetrácia podkladu, 2x - podklad pod DT stienky na hornej hrane základovej dosky a spodná časť DT stienok obmurovky " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "stojiska pre objektový odpad až 100 mm nad upravený terén - obmurovka stojiska pre domový odpad" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (26,1*1,15+13,5*0,6)*1,02*2 |  | 77.755 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "penetrácia podkladu, 2x - podklad pod DT stienky na hornej hrane základovej dosky a spodná časť DT stienok obmurovky stojiska" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "pre objektový odpad až 100 mm nad upravený terén - obmurovka skrinky pre meranie plynu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (1,2*0,625+0,575*0,1+0,625*0,25*2+1,2*0,25*2+0,15*0,25*4)*2 |  | 3.74 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 354.003 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
188 | M | MAT | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
189 | K | PK | 71111121-1 | Protiradónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm | m2 | 314.436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "zhotovenie povlakovej hydroizolácie celoplošným natavením základovej dosky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (174,8+64,33*0,15+64,33*0,45+17,28*1,1+9,33+7,87+7,5*1,1+3,95*0,15+3,95*1,1+3,95*0,45)*1,03 |  | 272.508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "asfaltová hydroizolácia spodnej stavby - hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a vode, 2 x asfaltový pás, hr. 2x 4 mm, spolu 8 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "s funkciou protiradónovej ochrany" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "asfaltová hydroizolácia spodnej stavby - hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a vode, 2 x asfaltový pás" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "hr. 2x 4 mm, spolu 8 mm - pod DT steny a na DT steny obmurovky stojiska pre objektový odpad až 100 mm nad úroveň upraveného terénu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "obmurovka stojiska pre domový odpad"38,8*1,03 |  | 39.964 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "asfaltová hydroizolácia spodnej stavby - hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a vode, 2 x asfaltový pás, hr. 2x 4 mm, spolu 8 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " pod DT steny a na DT steny obmurovky stojiska pre objektový odpad až 100 mm nad úroveň upraveného terénu - obmurovka skrinky pre meranie plynu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,87*1,05 |  | 1.964 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 314.436 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
190 | K | 005 | 711113225 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche zvislej | m2 | 215.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
|  |  |  | "zhotovenie kryštalickej izolácie náterom" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha steny 1.NP nad podkladným betónom, obojstranný náter stien do výšky 500 mm od podlahy"(116,9+2,6+25,1+13,7+33,5)*0,5 |  | 95.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha vonkajšie stĺpy od základovej dosky min. 500 mm nad upravený terén" (0,7*2+0,4*2)*6*1,56+(0,7*2+0,4*2)*6*2,16+(0,7*2+0,4*2)*2*2,76 |  | 61.248 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha, štítové železobetónové steny min. 500 mm nad upravený terén" 13,36*1,56+13,54*2,76 |  | 58.212 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 215.36 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
191 | M | MAT | 2457005001 | Xypex, kryštalická náterova hydroizolácia, výdatnosť 1 kg/m2 - v plechovkách po 25 kg | kg | 225 |  |  | 0.001 | 0.225 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
192 | K | PK | 71111-2 | Náterová hydroizolácia, jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, 2x náter, hr. 1 mm v skladbe podlahy P5 a vskladbe P3 v miestnosti umývania termoportov | m2 | 67.694 |  |  | 0.0035 | 0.23693 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | náter vyviesť aj 300 mm nad podlahu - Podlahy 1.NP | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "podlahy 1.NP"(49,4+31,2*0,3+3,61+7*0,3)*1,05 |  | 67.694 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 67.694 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
193 | K | PK | 71111-1 | Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia | m2 | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | zatretie ukončenia sklotextilnej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovňov upraveného okolitého terénu výšky 150 mm, zabránenie vzlínania vody do lepidla | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 150*0,15 |  | 22.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 22.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
194 | K | 711 | 71147205-1 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 168 |  |  | 8e-05 | 0.01344 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "nopová fólia, výška nopu 9 mm - v oblasti soklov"168 |  | 168 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
195 | M | MAT | 628800064-1 | Nopová fólia, výška nopu 9 mm - v oblasti soklov | m2 | 201.6 |  |  | 0.002 | 0.4032 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
196 | K | 711 | 71113300-1 | Zhotovenie povlakovej hydroizolácie celoplošným natavením | m2 | 40.747 |  |  | 0.00223 | 0.090866 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "pod DT steny a na DT steny obmurovky stojiska pre objektový odpad až 100 mm nad úroveň upraveného terénu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " obmurovka stojiska pre domový odpad"(26,1*1,15+13,5*0,6)*1,02 |  | 38.877 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "pod DT steny a na DT steny obmurovky stojiska pre objektový odpad až 100 mm nad úroveň upraveného terénu - obmurovka skrinky pre meranie plynu"1,87 |  | 1.87 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 40.747 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
197 | K | 711 | 711113141 | Náterová hydroizolácia stien kúpelní a práčovne s výnimkou sušiarne a predsiene práčovne výšky 2 m a v skladbe podlahy P10 podlaha na 1.NP, jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, 2x náter, hr. 1 mm | m2 | 556.03 |  |  | 0.0035 | 1.9461 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "steny kúpelni a práčovne"(243,84-23-8,2-2)*2-(1,13*2*2*2)-(1,2*2)-(1*1,5*3) |  | 405.34 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "v skladbe podlahy P10"150,69 |  | 150.69 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 556.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
198 | K | 711 | 998711203 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 712 | Izolácie striech | [5 empty] | 3.0453 |  | 0 |  |  | 1
199 | K | PK | 71237-1 | Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž, poistná hydroizolácia - difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou | m2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | pre kontaktnú pokládku falcovanej strešnej krytiny (napr. jutadren) plošná hmotnosť 500 g.m-2, priepustnosť pár sd=0,02m | [10 empty] | 2 | P
200 | K | PK | 71211-2 | Parozábrana, vhodná pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech zo strany interiéru | m2 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
201 | K | 711 | 71231110-1 | Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha | m2 | 340.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (232+(7,87+8,47)*0,7+85,6*0,9+8,82*0,9+4,685*0,45)*1,03 |  | 340.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
202 | M | MAT | 246590101-1 | Penetrácia podkladu penetračným podkladom, napr. SIPLAST PRIMER SPEED SBS | kg | 170.22 |  |  | 0.001 | 0.17022 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | Penetrácia betónov a asfalt. pásov, ochrana kovových konštrukcií proti korózii, ochrana dreva. | [10 empty] | 2 | P
203 | K | 711 | 712331120 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom | m2 | 340.44 |  |  | 0.00055 | 0.18724 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplošne natavený na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha"340,44 |  | 340.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 340.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
204 | M | MAT | 6283228500 | Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplošne natavený na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha | m2 | 391.506 |  |  | 0.00388 | 1.519 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
205 | K | 711 | 71247003-1 | Zhotovenie hydroizolačnej vrstvy, fóliová hydroizolácia | m2 | 364.105 |  |  | 8e-05 | 0.029128 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Poznámka. Pri cenotvorbe zohľadniť v cene hydroizolácie aj potrebu kotevných prvkov pre projektovanú hrúbku izolácie 350 mm, je možné riešiť spád strechy aj formou spádových klinov, v danom prípade realizovať strešný plášť plochej strechy na základe výrobnej dokumentácie | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plastová strešná fólia na báze PVC-P s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "poveternostným vplyvom, odtieň svetlo šedá, napr. fatrafol 810 v - hydroizoláciu je nutné vyviesť aj na obvodové steny atiky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "a ukončiť ju pod okrajovým oplechovaním atikových múrov na debnení z OSB 3 dosiek, tiež ju vyviesť na zvislé konštrukcie prechádzajúce strešnou" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "konštrukciou a ukončiť vhodným oplechovaním min. 400 mm nad úrovňou strechy - plochá strecha" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dodávka a montáž vrátane všetkých prvkov a komponentov napr. pre prestupy konštrukciou streśného plášťa a pod" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (219,16+85*0,65+(10,07+9,47)*0,75+5,96+10,19*0,5+7,3+11*0,6+94*0,42)*1,03 |  | 364.105 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 364.105 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
206 | M | MAT | 2833000150 | Plastová strešná fólia na báze PVC-P s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo šedá, napr. fatrafol 810 v | m2 | 418.727 |  |  | 0.0022 | 0.9212 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | hydroizoláciu je nutné vyviesť aj na obvodové steny atiky a ukončiť ju pod okrajovým oplechovaním atikových múrov na debnení z OSB 3 dosiek, tiež ju vyviesť na zvislé konštrukcie prechádzajúce strešnou konštrukciou a ukončiť vhodným oplechovaním min. 400 mm nad úrovňou strechy - plochá strecha - dodávka a montáž vrátane všetkých prvkov a komponentov napr. pre prestupy konštrukciou streśného plášťa a pod. Poznámka. Pri cenotvorbe zohľadniť v cene hydroizolácie aj potrebu kotevných prvkov pre projektovanú hrúbku izolácie 350 mm, je možné riešiť spád strechy aj formou spádových klinov, v danom prípade realizovať strešný plášť plochej strechy na základe výrobnej dokumentácie | [10 empty] | 2 | P
207 | K | 711 | 712990040 | Položenie separačnej vrstvy, ochranná vrstva z geotextílie, plochá strecha | m2 | 585.913 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "separačná vrstva, ochranná vrstva z geotextílie, plošná hmotnosť min. 300 g.m-2 - plochá strecha"364,11 |  | 364.11 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "separačná vrstva, ochranná vrstva z geotextílie, plošná hmotnosť min. 200 g.m-2 - plochá strecha " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (207+85*0,1+(10,07+9,47)*0,1)*1,02 |  | 221.803 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 585.913 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
208 | M | MAT | 693665130-1 | Separačná vrstva, ochranná vrstva z geotextílie, plošná hmotnosť min. 300 g.m-2 - plochá strecha | m2 | 418.727 |  |  | 0.0004 | 0.16749 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
209 | M | MAT | 693665100-1 | Separačná vrstva, ochranná vrstva z geotextílie, plošná hmotnosť min. 200 g.m-2 - plochá strecha | m2 | 255.07 |  |  | 0.0002 | 0.051014 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
210 | K | PK | 71211-1 | Poistná hydroizolácia - difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou pre kontaktnú pokládku falcovanej strešnej krytiny (napr. jutadren) plošná hmotnosť 500 g.m-2, priepustnosť pár sd=0,02m - Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž | m2 | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
211 | K | 711 | 998712203 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolácie tepelné | [5 empty] | 12.3683 |  | 0 |  |  | 1
212 | K | PK | 71312211-1 | Montáž tepelnej izolácie doskami | m2 | 1672.068 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "tepelná izolácia v skladbe podlahy P1, P2, P3 a P5 - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "(napr. Isover EPS Neofloor 100) - Podlahy 1.NP:"(36,5+29,3+41,6+49,4)*1,02 |  | 159.936 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "kročajová izolácia v skladbe podlahy P6 a P10 - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " /napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny/, hr. 30 mm, zaťaženia 5 kN/m2, t.j. 500 kg/m2 - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (62,9+32,2+32,2+89,7+42,2+39,5+39,5+28)*1,01 |  | 369.862 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "kročajová izolácia v skladbe podlahy P9 - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny /napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny/" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "hr. 40 mm, zaťaženia 5 kN/m2, t.j. 500 kg/m2 - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (312,9+346,2+346,2+125,66)*1,01 |  | 1142.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1672.068 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
213 | M | MAT | 283765306-1 | Tepelná izolácia v skladbe podlahy P1, P2, P3 a P5 - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100) - Podlahy 1.NP | m2 | 163.135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
214 | M | MAT | 631367066-1 | Kročajová izolácia v skladbe podlahy P6 a P10 - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny /napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny/, hr. 30 mm | m2 | 377.259 |  |  | 0.003 | 1.1318 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | zaťaženia 5 kN/m2, t.j. 500 kg/m2 - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska | [10 empty] | 2 | P
215 | M | MAT | 631367067-1 | Kročajová izolácia v skladbe podlahy P9 - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny /napr. Isover T-P dosky z kamennej vlny/, hr. 40 mm | m2 | 1165.115 |  |  | 0.004 | 4.6605 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | zaťaženia 5 kN/m2, t.j. 500 kg/m2 - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska | [10 empty] | 2 | P
216 | K | PK | 7131221-1 | Asfaltová lepenka typu A - ochranná vrstva tepelnej izolácie | m2 | 1725.433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | " Podlahy 1.NP, v skladbe podlahy P1, P2, P3 a P5"159,94*1,05 |  | 167.937 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Podlahy 2-5.NP, a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska, v skladbe podlahy P6, P9 a P10"(369,862+1142,27)*1,03 |  | 1557.496 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1725.433 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
217 | K | PK | 7131221-2 | Okrajový pásik z minerálnej alebo kamennej vlny šírky 10 mm, prierez 100x10 mm | m | 1866 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | " Podlahy 1.NP, dlžka pre podlahu P1, P2, P3 a P5"186 |  | 186 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska"470+485+485+240 |  | 1680 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1866 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
218 | K | 713 | 713132132 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom | m2 | 281.113 |  |  | 0.005 | 1.4056 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "tepelná izolácia hr. 40 mm vkladaná do debnenia - vonkajšia strana železobetónových stropných dosiek, stĺpikov a stien v rámci časti fasád" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "s výplňovým murivo hr. 250 mm - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladaný do debnenia" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 3000 CS" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha vonkajšia strana železobetónových stropných dosiek, stĺpikov a stien v rámci časti fasád s výplňovým murivo hr. 250 mm"230 |  | 230 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha fasádnych systémových prekladov"(1,25*123/3+1,75*9/3+2,5*27/3+3*48/3+3,5*33/3+4*8)*0,25*1,02 |  | 50.363 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "tepelná izolácia hr. 50 mm lepená a mechanicky kotvená k podkladu - úprva ostenia fasádneho otvoru na 5.NP - napr. extrudovaný polystyrén XPS" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky," |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "príp. Styrodur 3000 CS"0,25*1,5 |  | 0.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "tepelná izolácia hr. 80 mm lepená a mechanicky kotvená k podkladu - úprva ostenia fasádneho otvoru na 5.NP - napr. extrudovaný polystyrén XPS" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " príp. Styrodur 3000 CS"0,25*1,5 |  | 0.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 281.113 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
219 | M | MAT | 283765320-1 | Tepelná izolácia hr. 40 mm vkladaná do debnenia - vonkajšia strana železobetónových stropných dosiek, stĺpikov a stien v rámci časti fasád s výplňovým murivo hr. 250 mm | m2 | 285.962 |  |  | 0.00116 | 0.33172 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 3000 CS | [10 empty] | 2 | P
220 | M | MAT | 283765320-2 | Tepelná izolácia hr. 50 mm lepená a mechanicky kotvená k podkladu - úprva ostenia fasádneho otvoru na 5.NP - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS | m2 | 0.38 |  |  | 0.00145 | 0.000551 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 3000 CS | [10 empty] | 2 | P
221 | M | MAT | 283765320-3 | Tepelná izolácia hr. 80 mm lepená a mechanicky kotvená k podkladu - úprva ostenia fasádneho otvoru na 5.NP - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS | m2 | 0.38 |  |  | 0.00232 | 0.0008816 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | vkladaný do debnenia - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, príp. Styrodur 3000 CS | [10 empty] | 2 | P
222 | K | PK | 713110-1 | Parozábrana, vhodná pre aplikáciu na železobetónový strop pod tepelnú izoláciu z minerálnej vlny | m2 | 235.742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (62*0,21+188+86*0,35)*1,02 |  | 235.742 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
223 | K | 713 | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou hr. 200 mm, voľne ukladaná nad hornú hranu železobetónového stropu na parozábranu | m2 | 372 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 200 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, voľne ukladaná nad hornú hranu železobetónového stropu na parozábranu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia tepelnej izolácie na hornú hranu stropu nad. 4.NP, aplikácia s preložením spojov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "v dvoch vrstvách - aplikácia v povalovom priestore bez využitia"186 |  | 186 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 200 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, voľne ukladaná nad hornú hranu železobetónového stropu na parozábranu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia tepelnej izolácie na hornú hranu stropu nad. 4.NP, aplikácia s preložením spojov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "v dvoch vrstvách - aplikácia v povalovom priestore bez využitia"186 |  | 186 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 372 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
224 | M | MAT | 6313670200 | Tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 200 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, voľne ukladaná nad hornú hranu železobetónového stropu na parozábranu, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia tepelnej izolácie na hornú hranu stropu nad. 4.NP | m2 | 379.44 |  |  | 0.0034 | 1.2901 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | aplikácia s preložením spojov v dvoch vrstvách - aplikácia v povalovom priestore bez využitia | [10 empty] | 2 | P
225 | K | 713 | 71313113-1 | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou | m2 | 91.573 |  |  | 0.005 | 0.45787 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "tepelná izolácia, izolačné dosky z minerálna vlna hr. 100 mm, napr. ISOVER ORSIK, zateplenie bočných strán atiky a hornej hrany ŽB atiky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "a hornej hrany železobetónovej atiky nad pomúrnicou, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K - aplikácia v povalovom priestore bez využitia" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha, bočné strany atiky a horná hrana železobetónového venca" 62*(0,6+0,35)*1,02 |  | 60.078 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha, zväčšenie hrúbky tepelnej izolácie päty šťítového múra zo strayn povaly" (6,2+6,05)*1*1,02 |  | 12.495 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "tepelná izolácia, izolačné dosky z minerálnej vlny hr. 30 mm, napr. ISOVER ORSIK, pás z minerálnej vlny hr. 30 mm výšky 150 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zateplenie hornej hrany železobetónovej atiky vložením izolácie vedľa pomúrnice zo strany povaly, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "aplikácia v povalovom priestore bez využitia"9,5 |  | 9.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "tepelná izolácia, izolačné dosky z minerálnej vlny hr. 50 mm, napr. ISOVER ORSIK, pás z minerálnej vlny hr. 50 mm výšky 150 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zateplenie hornej hrany železobetónovej atiky vložením izolácie vedľa pomúrnice zo strany vonkajších ríms, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " aplikácia v povalovom priestore bez využitia"9,5 |  | 9.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 91.573 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
226 | M | MAT | 6313670576 | Tepelná izolácia, izolačné dosky z minerálna vlna hr. 100 mm, napr. ISOVER ORSIK, zateplenie bočných strán atiky a hornej hrany železobetónovej atiky nad pomúrnicou, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K - aplikácia v povalovom priestore bez využitia | m2 | 74.024 |  |  | 0.003 | 0.22207 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
227 | M | MAT | 631367057-1 | Tepelná izolácia, izolačné dosky z minerálnej vlny hr. 30 mm, napr. ISOVER ORSIK, pás z minerálnej vlny hr. 30 mm výšky 150 mm, zateplenie hornej hrany železobetónovej atiky vložením izolácie vedľa pomúrnice zo strany povaly, súčiniteľ tepelnej vodivosti | m2 | 9.69 |  |  | 0.0012 | 0.011628 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
228 | M | MAT | 6313670571 | Tepelná izolácia, izolačné dosky z minerálnej vlny hr. 50 mm, napr. ISOVER ORSIK, pás z minerálnej vlny hr. 50 mm výšky 150 mm, zateplenie hornej hrany železobetónovej atiky vložením izolácie vedľa pomúrnice zo strany vonkajších ríms, súčiniteľ tepelnej v | m2 | 9.69 |  |  | 0.0015 | 0.014535 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
229 | K | 713 | 71316151-1 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | m2 | 88 |  |  | 0.00026 | 0.02288 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 200 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, izolácia aplikovaná medzi strešné krokvy a klieštiny výšky 200 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia v šikmej streche"44 |  | 44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 150 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, izolácia aplikovaná pod krokvy a nad klieštiny výšky v hrúbke 150 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia v šikmej streche"44 |  | 44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 88 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
230 | M | MAT | 631367020-1 | Tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 200 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, izolácia aplikovaná medzi strešné krokvy a klieštiny výšky 200 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia v šikmej streche | m2 | 44.88 |  |  | 0.0034 | 0.15259 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
231 | M | MAT | 6313670095 | Tepelná izolácia, minerálna vlna hr. 150 mm, napr. ISOVER UNIROL PLUS, izolácia aplikovaná pod krokvy a nad klieštiny výšky v hrúbke 150 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K - aplikácia v šikmej streche | m2 | 44.88 |  |  | 0.00255 | 0.11444 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
232 | K | 713 | 71314215-1 | Montáž TI striech plochých polystyrénom, prikotvením | m2 | 640.648 |  |  | 0.00012 | 0.076878 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 200 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "vrstvy ukladať s preložením spojov - plochá strecha"(230+26,8-1,4*0,7)*1,02 |  | 260.936 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 150 mm mechaniky kotvená k podkladu" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S - vrstvy ukladať s preložením spojov - plochá strecha"260,936 |  | 260.936 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "napr. Isover EPS 200 S - plochá strecha"(73,9+8,82)*0,6*1,03 |  | 51.121 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 200 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien šácht" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " plochá strecha"((10,7+9,47)*0,75+6,5*0,8+2,86*1,2+3,21*1,12)*1,03 |  | 28.175 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " izoláci avkladaná medzi spádové hranoly, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S - plochá strecha"94*0,42 |  | 39.48 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 640.648 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
233 | M | MAT | 283765342-1 | Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 200 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa, | m2 | 266.159 |  |  | 0.0039 | 1.038 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S, vrstvy ukladať s preložením spojov - plochá strecha | [10 empty] | 2 | P
234 | M | MAT | 283765342-2 | Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 150 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa | m2 | 266.155 |  |  | 0.00312 | 0.8304 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S - vrstvy ukladať s preložením spojov - plochá strecha | [10 empty] | 2 | P
235 | M | MAT | 283765346-3 | Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa | m2 | 52.142 |  |  | 0.0029 | 0.15121 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S - plochá strecha | [10 empty] | 2 | P
236 | M | MAT | 283765346-4 | Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 200 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien šácht, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K | m2 | 28.744 |  |  | 0.0058 | 0.16672 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S - plochá strecha | [10 empty] | 2 | P
237 | M | MAT | 283765346-5 | Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100 mm mechaniky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky, izoláci avkladaná medzi spádové hranoly, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K | m2 | 40.27 |  |  | 0.0029 | 0.11678 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | , pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 200 kPa, objemová hmotnosť cca. 28 kg.m3 , napr. Isover EPS 200 S - plochá strecha | [10 empty] | 2 | P
238 | K | 713 | 71313213-1 | Montáž tepelnej izolácie - polystyrén vkladaný medzi systémové preklady nad stenami | m2 | 23.622 |  |  | 0.005 | 0.11811 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "extrudovaný polystyrén, profil hr. 30mm, výšky 238mm - polystyrén vkladaný medzi systémové preklady nad stenami hr. 175 mm (napr. Styrodur 3000 CS)" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "v mieste uloženia prekladov na stenu škáru premaltovať" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (15*1,25+46*1,75)*0,238 |  | 23.622 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 23.622 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
239 | M | MAT | 283765022-0 | Extrudovaný polystyrén, profil hr. 30mm, výšky 238mm - polystyrén vkladaný medzi systémové preklady nad stenami hr. 175 mm (napr. Styrodur 3000 CS), v mieste uloženia prekladov na stenu škáru premaltovať | m2 | 24.094 |  |  | 0.00099 | 0.023853 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
240 | K | 713 | 71316260-1 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých z polystyrénu hr. do 10 cm | m2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "tepelnoizolačné dosky z nenasiakavého extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm napr. Styrodur 3000 CS, celopločne lepené k podkladu," |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "mechanické kotvenie zabezpečí uchytenie podkladných drevených hranolčekov aplikovaných z hornej strany, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,31 W/m.K" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "konštrukcia strešného plášťa nad najvyšším balkónom"8,7 |  | 8.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 8.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
241 | M | MAT | 283765028-0 | Tepelnoizolačné dosky z nenasiakavého extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm napr. Styrodur 3000 CS, celopločne lepené k podkladu | m2 | 8.874 |  |  | 0.0033 | 0.029284 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | mechanické kotvenie zabezpečí uchytenie podkladných drevených hranolčekov aplikovaných z hornej strany, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,31 W/m.K - dodávka a montáž - konštrukcia strešného plášťa nad najvyšším balkónom | [10 empty] | 2 | P
242 | K | 713 | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | [5 empty] | 0 |  | 4.8857 |  |  | 1
243 | K | 721 | 72511-1 | WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, pevné držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.71064 | 20 | 16 | 2
244 | K | 721 | 72511-2 | WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, sklopné držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.71064 | 20 | 16 | 2
245 | K | 721 | 72511-3 | WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, pevné držadlo pre WC 85 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 870 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.71064 | 20 | 16 | 2
246 | K | 721 | 72511-4 | WC imobilní - držadlo z nerezovej ocele, sklopnné držadlo pre WC 85 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 870 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátae montážnej sady | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.71064 | 20 | 16 | 2
247 | K | 721 | 72511-5 | WC imobilní - sprchové sklopné sedátok rozm. 440x440 mm, sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál plast a nerez, systém montáže navŕtaním, dodávka a montáž vrátane koteviaceho materiálu | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.68103 | 20 | 16 | 2
248 | K | 721 | 72511-6 | WC imobilní - oporné madlo šírky 700 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťóu pohybu aorientácie, priemer 35 mm, materál nerez, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 200 kg - madlo inštalované k sprchovej batérii | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.68103 | 20 | 16 | 2
249 | K | 721 | 72511-7 | WC imobilní - oporné madlo šírky 700 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťóu pohybu aorientácie, priemer 35 mm, materál nerez, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 200 kg - madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpe | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0.02961 | 0.68103 | 20 | 16 | 2
250 | K | 721 | 998725203 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konštrukcie tesárske | [5 empty] | 19.2737 |  | 0 |  |  | 1
251 | K | 762 | 76234100-1 | Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž vrátane kotevných prvkov, celoplošné debnenie z vodotesnej preglejky hr. 26 mm prichytené skrutkovaním k podkladu z trapézového plechu | m2 | 29.5 |  |  | 0.018 | 0.531 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
252 | K | 762 | 762810125 | Cementotriesková doska napr. Cetris hr. 20 mm, záklop v skladbe ST11 spodných a čelných hrán, viď. výkresová časť PD výpisy skladieb - dodávka a montáž | m2 | 32 |  |  | 0.03107 | 0.99424 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
253 | K | 762 | 762810128 | Cementotriesková doska napr. Cetris hr. 26 mm, záklop na stiahnutie fasádneho zateplenia po spodnú hranu podhľadu stropov (skladba ST12) nad vonkajším prostredím - dodávka a montáž | m2 | 42 |  |  | 0.0405 | 1.701 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
254 | K | 762 | 762810127 | Dodávka a montáž záklopu z cementotrieskových dosiek hr. 24 mm, záklop spodných a čelných hrán vysadených koncov krokiev a záklop medzi výškovo odsadenými krokvami ako podklad pre aplikáciu kontaktného tepelnoizolačného systému - šikmá strecha | m2 | 50 |  |  | 0.03757 | 1.8785 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
255 | K | 762 | 76281012-1 | Cementotriesková doska napr. Cetris hr. 20 mm výšky 250 mm, záklop na vytiahnutie fasádneho zateplenia po úroveň tepelnej izolácie nad pomúrnicami - dodávka a montáž - aplikácia v povalovom priestore bez využitia | m2 | 24 |  |  | 0.03107 | 0.74568 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
256 | K | 762 | 7623321-1 | Drevené hranoly prierezu 100x50 mm vrátane kotevných prvkov do betónu, celková dĺžka: 120 m - drevený podkladný rošt v skaldbe ST11 - dodávka + montáž vrátane kotviacich prvkov | m3 | 0.6 |  |  | 0.66 | 0.396 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 120*0,1*0,05 |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
257 | K | 762 | 7623321-2 | Drevené podpery prierezu 60x120 mm, v hornej časti rozšírené na 50x275 mm, dĺžky 315 mm v celkovom počte 230 ks, podpery sú kotvené 4 ks | m3 | 0.69 |  |  | 0.66 | 0.4554 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | L uholníkov na spodné hrany vonkajších stropných dosiek - pre kotvenie záklopu na stiahnutie fasádneho zateplenia po spodnú hranu podhľadu stropov (skladba ST12) nad vonkajším prostredím - dodávka + montáž vrátane kotviacich prvkov prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 0,05*0,06*230 |  | 0.69 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
258 | K | 762 | 76271211-1 | Dodávka a montáž nosnej konštrukcie krovu, podrobnejší výkaz dreva viď. projekt statiky - šikmá strecha | m3 | 14.59 |  |  | 0.66 | 9.6294 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
259 | K | 762 | 76271211-2 | Dodávka a montáž koncovej laty ukončenia poistnej hydroizolácie, prierez 140x25 mm - prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - Šikmá strecha | m3 | 0.25 |  |  | 0.66 | 0.165 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
260 | K | 762 | 76271211-3 | Dodávka a montáž hranolov prierezu 60x40 mm, celková dĺžka: 100 m - pomocné a doplnkové konštrukcie napr. pre vytvorenie záklopov, dočasné podpory prvkov krovu a pod. - šikmá strecha | m3 | 0.24 |  |  | 0.66 | 0.1584 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
261 | K | 762 | 76271211-4 | Dodávka a montáž hranolov prierezu 80x50 mm, celková dĺžka: 100 m - pomocné a doplnkové konštrukcie pre vytvorenie záklopov - šikmá strecha | m3 | 0.4 |  |  | 0.66 | 0.264 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
262 | K | 762 | 76271211-5 | Dodávka a montáž kontra hranolov prierezu 80x60 mm pre vytvorenie konštrukcie na doplnkové zateplenie šikmej strechy so strany interiéru kotvených k nosným prvkom krovu priamym závesom, celková dĺžka: 70 m - dodávka a montáž vrátane kotevných prvkov | m3 | 0.34 |  |  | 0.66 | 0.2244 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
263 | K | 762 | 762431315 | Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 25 mm - plochá strecha - dodávka a montáž | m2 | 45.872 |  |  | 0.01168 | 0.53578 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "plocha, podklad pre oplechovanie atík" 94*0,42*1,02 |  | 40.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha, podklad pre okapové hrany vyvýšených hrán plochej strechy" (10,07+9,47+2,82+5,1)*0,2*1,02 |  | 5.602 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 45.872 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
264 | K | 762 | 76271211-6 | Dodávka a montáž spádových hranolov a drevených podpier - plochá strecha | m3 | 0.925 |  |  | 0.66 | 0.6105 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "drevené spádové hranoly šírky 60 mm, premenlivej výšky 100-113 mm, dĺžky 470 mm v celkovom počte 200 ks - plochá strecha" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " dodávka + montáž vrátane kotviacich prvkov"0,113*0,06*0,47*200 |  | 0.637 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "drevené popery prierezu 60x120 mm, v hornej časti rozšírené na 50x175 mm, dĺžky 725 mm v celkovom počte 60 ks" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "podpery sú kotvené 4 ks L uholníkov na nadstrešné steny šácht - plochá strecha - dodávka + montáž vrátane kotviacich prvkov" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,08*0,06*60 |  | 0.288 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 0.925 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
265 | K | 762 | 76271211-7 | Dodávka a montáž podkladné drevené hranoly prierezu 60x30 mm - dodávka a montáž - konštrukcia strešného plášťa nad najvyšším balkónom | m3 | 0.032 |  |  | 0.66 | 0.02112 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 12*1,5*0,06*0,03 |  | 0.032 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 0.032 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
266 | K | 762 | 76271211-8 | Dodávka a montáž kontralatovania, kontralata prierezu 50x50 mm | m3 | 1.05 |  |  | 0.66 | 0.693 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | prvky impregnované proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 420*0,05*0,05 |  | 1.05 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1.05 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
267 | K | 762 | 76281012-2 | Celoplošné debnenie z vodotesnej preglejky hr. 20 mm prichytené skrutkovaním k podkladu z trapézového plechu - Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž vrátane kotevných prvkov - konštrukcia strešného plášťa nad najvyšším balkónom | m2 | 8.7 |  |  | 0.03107 | 0.27031 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
268 | K | 762 | 998762203 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 38.2626 |  | 0 |  |  | 1
269 | K | 763 | 7631321-1 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP1 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, protipožiany podhľad EI60D1 (SDK zdola), EI60D1 (SDK zhora) - konštrukčná výška podhľadu 183 mm | m2 | 41.432 |  |  | 0.01183 | 0.49014 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SDP1: - noniusové závesy - minerálna vlna hr. 40 mm, objemová hmotnosť min. 40 kg/m3, vhodná pre konštrukciu protipožiarneho sadrokartónového podhľadu - dvojúrovňový zavesený krížový oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - protipožiarne sadrokartónové dosky, 2x 15 mm, napr. GKF Poznámka: požiarna odolnosť podhľadu v zmylse systémového riešenia výrobcov je EI 60 D1 zdola, EI 60 D1 zhora | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (40,3+2,4*0,133)*1,02 |  | 41.432 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
270 | K | 763 | 7631321-2 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP2 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, bez požiarnej odolonosti - svetlé výšky viď. výkresová časť projektovej dokumentácie - konštrukčná výška podhľadu 233 mm | m2 | 43.9 |  |  | 0.01183 | 0.51934 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SDP2: - noniusové závesy - dvojúrovňový zavesený krížový oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - impregnované sadrokartónové dosky, 1x 12,5 mm | [10 empty] | 2 | P
271 | K | 763 | 7631321-3 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP3 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, bez požiarnej odolonosti - svetlé výšky viď. výkresová časť projektovej dokumentácie - konštrukčná výška podhľadu 183 mm | m2 | 7.6 |  |  | 0.01183 | 0.089908 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SDP3: - noniusové závesy - dvojúrovňový zavesený krížový oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - stavebné sadrokartónové dosky, 1x 12,5 mm | [10 empty] | 2 | P
272 | K | 763 | 7631321-4 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP4 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, bez požiarnej odolonosti - svetlé výšky viď. výkresová časť projektovej dokumentácie - konštrukčná výška podhľadu 100 mm s možným lokálnym znížením | m2 | 160.5 |  |  | 0.01183 | 1.8987 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SDP4: - priamy záves - dvojúrovňový zavesený krížový oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - impregnované sadrokartónové dosky, 1x 12,5 mm | [10 empty] | 2 | P
273 | K | 763 | 7631321-5 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP5 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, bez požiarnej odolonosti - svetlé výšky viď. výkresová časť projektovej dokumentácie - konštrukčná výška podhľadu 200 mm | m2 | 9.4 |  |  | 0.01183 | 0.1112 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SDP5: - noniusove závesy - dvojúrovňový zavesený krížový oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - impregnované sadrokartónové dosky, 1x 12,5 mm | [10 empty] | 2 | P
274 | K | 763 | 7631321-6 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP6 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, bez požiarnej odolonosti - svetlé výšky viď. výkresová časť projektovej dokumentácie - konštrukčná výška podhľadu 50 mm s možným lokálnym znížením, | m2 | 1283.4 |  |  | 0.01183 | 15.1826 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SDP6: - priamy záves - jednosmerný oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - stavebné sadrokartónové dosky, 1x 12,5 mm | [10 empty] | 2 | P
275 | K | 763 | 7631321-7 | Vyhotovenie sadrokartónového podhľadu SDP7 s prepáskovaním a pretmelením spojov a ich následným vybrúsením, bez požiarnej odolonosti - svetlé výšky viď. výkresová časť projektovej dokumentácie - konštrukčná výška podhľadu 50 mm s možným lokálnym znížením, | m2 | 28 |  |  | 0.01183 | 0.33124 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | ako povrchová úprava stropu s možnosťou viesť kabeláž pre osvetlenie Skladba SDP7: - priamy záves - jednosmerný oceľový rošt z CD profilov 60x27 mm - protipožiarne sadrokartónové dosky, 1x 15 mm GKF | [10 empty] | 2 | P
276 | K | 763 | 76311122-1 | Skladba SD1: skladba typickej priečky hr. 80 mm s požiarnou odolnosťou 60 minút s jednoduchým opláštením | m2 | 22.378 |  |  | 0.02939 | 0.65769 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD1: - protipožiarna sadrokartónová doska, napr. Rigips RF (GKF), hr. 15 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 50 mm + izolácia z minerálnej vlny hr. 50 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Piano, Isover Akuplat, Isover Orset, Isover Unirol Plus a pod.) - protipožiarna sadrokartónová doska, napr. Rigips RF (GKF), hr. 15 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha okrajov zasklených stien smerom do evakuačnej predsiene" 1*4*2,75*1,02 |  | 11.22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha požiarneho predelu šácht pre vedenie elektro rozvodou" 0,72*15,193*1,02 |  | 11.158 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 22.378 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
277 | K | 763 | 76311212-1 | Skladba SD2: skladba typickej priečky hr. 125 mm s požiarnou odolnosťou min. 45 minút s dvojitým opláštením | m2 | 13.043 |  |  | 0.04746 | 0.61902 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD2: - 2x protipožiarna sadrokartónová doska, napr. Rigips RF (GKF), hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 75 mm + izolácia z minerálnej vlny hr. 75 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Piano, Isover Akuplat, Isover Orset, Isover Unirol Plus a pod.) - 2x protipožiarna sadrokartónová doska, napr. Rigips RF (GKF), hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 4,65*2,75*1,02 |  | 13.043 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
278 | K | 763 | 76311112-1 | Skladba SD3: skladba typickej sadrokartónovej priečky hr. 100 mm s jednoduchým opláštením | m2 | 232.303 |  |  | 0.0257 | 5.9702 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD3: - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 75 mm + izolácia z minerálnej vlny hr. 75 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Piano, Isover Akuplat, Isover Orset, Isover Unirol Plus a pod.) - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP"(19,98*3,143+1,605*1,5-(0,9*2,02*2+0,9*2,02*3))*1,02 |  | 57.237 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (28,6*2,75-(1*2,02*5+0,9*2,02*2+0,8*2,02*2))*1,02 |  | 62.916 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" (23,1*2,75-(1*2,02*9))*1,02 |  | 46.252 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" (23,1*2,75-(1*2,02*9))*1,02 |  | 46.252 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" (9,3*2,75-(1*2,02+1,13*1,9*2))*1,02 |  | 19.646 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 232.303 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
279 | K | 763 | 76311112-2 | Skladba SD4: skladba typickej sadrokartónovej priečky hr. 125 mm s jednoduchým opláštením | m2 | 178.398 |  |  | 0.02642 | 4.7133 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD4: - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 100 mm + izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Piano, Isover Akuplat, Isover Orset, Isover Unirol Plus a pod.) - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" 18*2,75*1,02 |  | 50.49 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" 22,8*2,75*1,02 |  | 63.954 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" 22,8*2,75*1,02 |  | 63.954 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 178.398 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
280 | K | 763 | 76311212-2 | Skladba SD5: skladba typickej sadrokartónovej priečky hr. 125 mm s dvojitým opláštením | m2 | 14.367 |  |  | 0.04746 | 0.68186 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD5: - 2x impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 75 mm + izolácia z minerálnej vlny hr. 75 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Piano, Isover Akuplat, Isover Orset, Isover Unirol Plus a pod.) - 2x impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (5,06*3,143-0,9*2,02)*1,02 |  | 14.367 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 14.367 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
281 | K | 763 | 76311212-3 | Skladba SD6: skladba typickej sadrokartónovej priečky hr. 150 mm s dvojitým opláštením | m2 | 7.8 |  |  | 0.04746 | 0.37019 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD6: - 2x impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 100 mm + izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Piano, Isover Akuplat, Isover Orset, Isover Unirol Plus a pod.) - 2x impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 5.NP" (4,25*2,75-1*2,02*2)*1,02 |  | 7.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 7.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
282 | K | 763 | 76311112-3 | Skladba SD7: skladba typickej sadrokartónovej priečky hr. 75 mm s jednoduchým opláštením | m2 | 11.41 |  |  | 0.02642 | 0.30145 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba SD7: - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia priečky z R-CW a R-UW profilov š. 50 mm - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (0,7*1,5+0,95*3,143)*1,02 |  | 4.117 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (2,6*2,75)*1,02 |  | 7.293 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 11.41 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
283 | K | 763 | 76311112-4 | Skladba ID1: skladba inštalačnej predsteny s konštrukciou hr. 65 mm s jednoduchým opláštením | m2 | 187.491 |  |  | 0.02498 | 4.6835 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba ID1: - impregnovaná protipožiarna sadrokartónová doska, napr. Rigips RF, hr. 15 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia predsteny z 2xR-CW a R-UW profilov š. 50 mm + izolácia z doskovej minerálnej vlny hr. 50 mm objemovej hmotnosti min. 45 kg/m3 (napr. Isover Fassil a pod.) - inštalačný medzipriestor premenlivej šírky v závislosti od celkovej šírky predsteny Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (5,6*3,143+1,86*1,3+1,86*0,18)*1,02 |  | 20.761 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP"(16,8*2,75)*1,02 |  | 47.124 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP"(15,9*2,75)*1,02 |  | 44.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP"(15,9*2,75)*1,02 |  | 44.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" (10,84*2,75)*1,02 |  | 30.406 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 187.491 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
284 | K | 763 | 76311112-5 | Skladba ID2: skladba inštalačnej predsteny s konštrukciou hr. 65 mm s jednoduchým opláštením | m2 | 35.773 |  |  | 0.02498 | 0.89361 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba ID2: - impregnovaná sadrokartónová doska, napr. Rigips, hr. 12,5 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia predsteny z R-CW a R-UW profilov š. 50 mm + izolácia z doskovej minerálnej vlny hr. 50 mm objemovej hmotnosti min. 15 kg/m3 (napr. Isover Akuplat, Isover Orset a pod.) - inštalačný medzipriestor premenlivej šírky v závislosti od celkovej šírky predsteny Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (3,05*1,3+0,9*1,2+0,77*0,15+0,96*0,155+0,91*3,143+1,25*3,143)*1,02 |  | 12.34 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (7,37*1,3+0,9*0,12+1,015*0,2*2+2,215*0,12*2)*1,02 |  | 10.839 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" (0,91*1,3+0,91*0,12)*1,02 |  | 1.318 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" (0,91*1,3+0,91*0,12)*1,02 |  | 1.318 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" (3,55*2,75)*1,02 |  | 9.958 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 35.773 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
285 | K | 763 | 76311112-6 | Skladba ID3: skladba protipožiarnej inštalačnej predsteny (šachtovej steny) s konštrukciou hr. 80 mm s dvojitým opláštením, požiarna odolnosť 60 minút | m2 | 29.969 |  |  | 0.02498 | 0.74863 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Skladba ID3: - 2x impregnovaná protipožiarna sadrokartónová doska, napr. Rigips RF, hr. 15 mm, s prepáskovaním, pretmelením a vybrúsením spojov - oceľová nosná konštrukcia predsteny z 2xR-CW a R-UW profilov š. 50 mm + izolácia z doskovej minerálnej vlny hr. 50 mm objemovej hmotnosti min. 45 kg/m3 (napr. Isover Fassil a pod.) - inštalačný medzipriestor premenlivej šírky v závislosti od celkovej šírky predsteny Poznámka: sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a v závislosti od účelu miestnosti (impregnovaný sadrokartón do vlhkého prostredia - kúpelne, kuchyňa a zázemia kuchyne, stavebná sadrokartónová doska smerom do izieb a pod.) | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (1,35*4,143)*1,02 |  | 5.705 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (1,55*2,75)*1,02 |  | 4.348 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP"(1,55*2,75)*1,02 |  | 4.348 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" (1,55*2,75)*1,02 |  | 4.348 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP"(4*2,75)*1,02 |  | 11.22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 29.969 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
286 | K | PK | 76311-8 | Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1450mm, výšky 1850+150mm, vr. dverí 1x600/1970 mm, IS1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
287 | K | PK | 76311-8-1 | Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.892 mm , výšky 1850+150mm, vr. dverí 1x700/19700 mm, IS2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
288 | K | PK | 76311-8-1-1 | Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.892 mm , výšky 1850+150 mm, dvere 1x700/1970 mm, IS3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
289 | K | 763 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 1.0724 |  | 0 |  |  | 1
290 | K | 764 | 76417171-1 | Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž, trapezový plech SAT50/260 t=0,5mm, Plocha 28,84*1,2*4,8=166,12kg | kg | 166.12 |  |  | 0.001 | 0.16612 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
291 | K | 764 | 76417130-1 | Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž, falcovaná strešná krytina s vodotesným prevedením spojov s vložením tesniacej pásky do dvojitej stojatej drážky výšky 25 mm | m2 | 30 |  |  | 0.0103 | 0.309 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ vrátane kotevných a tesniacich prvkov, záveterných líšt bočných strán, úpravy okapovej hrany a ukončovacej lišty krytia hrebeňa pultovej strechy | [10 empty] | 2 | P
292 | K | 764 | 76443046-1 | K1 - oplechovanie atiky rozvinutej šírky 850 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov (tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, izolačné tmely a pod.), materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), | m | 95 |  |  | 0.00025 | 0.02375 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
293 | K | 764 | 76443042-1 | K2 - oplechovanie okapovej hrany plochej strechy, r.š. 300 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tesniace materiály a pod.), | m | 27 |  |  | 0.00016 | 0.00432 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
294 | K | 764 | 76435242-1 | K3 - horizontálny polkruhový dažďový žľab s.š. 150 mm, r.š. 333 mm, dolný okapový plech pre ukončenie poistnej hydroizolácie pod žľabom r.š. 210 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov | m | 80 |  |  | 0.00157 | 0.1256 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, ochranné prvky proti vniknutiu hmyzu, perforovaný profil prevetrávanej vzduchovej medzeri, tesniace materiály a pod.), materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
295 | K | 764 | 764454453 | K4 -zvislý daždový zvod priemeru 100 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky a pod.), materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), | m | 130 |  |  | 0.00202 | 0.2626 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
296 | K | 764 | 76417130-2 | Falcovaná strešná krytina s vodotesným prevedením spojov s vložením tesniacej pásky do dvojitej stojatej drážky výšky 25 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ | m2 | 8.8 |  |  | 0.0103 | 0.09064 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Konštrukcia striešky nad oceľovým schodiskom - dodávka a montáž vrátane kotevných a tesniacich prvkov, záveterných líšt bočných strán, úpravy okapovej hrany a ukončovacej lišty krytia hrebeňa pultovej strechy - konštrukcia strešného plášťa nad najvyšším balkónom | [10 empty] | 2 | P
297 | K | 764 | 76443041-1 | Oplechovanie ukončenia hydroizolácie nad terénom ukončovacím profilom rozvinutej šírky 200 mm, | m | 26.1 |  |  | 0.00015 | 0.003915 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiál farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept) - dodávka a montáž vrátane spojovacích prvkov, kotevných prvkov a tesniacich materiálov, komplet dodávka - obmurovka stojiska pre domový odpad | [10 empty] | 2 | P
298 | K | 764 | 764430430 | K05 -oplechovanie styku šikmej strechy so zvislou fasádou, rozvinutá šírka 400 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov, (montážne prvky, tesniace tmely a pod.), .... | m | 26 |  |  | 0.00016 | 0.00416 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr: produkty KJG alebo Swept), odtieň tmavá šedá, jadro z pozink. ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
299 | K | 764 | 76443046-6 | K06 - oplechovanie atiky štítových stien rozvinutej šírky 1150 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov (tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, izolačné tmely a pod.), | m | 21 |  |  | 0.0032 | 0.0672 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
300 | K | 764 | 764111-1 | K07 - ukončovací profil s okapničkou presahu 25 mm, pre pokládku na hotový spádový poter. výška ukončovacej hrany je 9 mm, je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou prípadne separačnou fóliou CS | m | 26.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | profil je zaradený do certifikovaného systému dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, .......), materiálové prevedenie eloxovaný hliník, D+M | [10 empty] | 2 | P
301 | K | 764 | 7641736-1 | K08 - lemovanie bočné s vodnou drážkou a záveternou lištou, rozvinutá šírka 400 mm, dodávka vrátane príslušných komponentov, (montážne prvky, tesniace tmely a pod.), .... | m | 13.6 |  |  | 0.00064 | 0.008704 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr: produkty KJG alebo Swept), odtieň tmavá šedá, jadro z pozink. ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
302 | K | 764 | 76443041-2 | K09 - okapové oplechovanie spodnej hrany balkónových dosiek (aby netiekla voda z predsadeného zábradlia na zábradlie), rozvinutá šírka 200 mm | m | 26.5 |  |  | 0.00015 | 0.003975 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr: produkty KJG alebo Swept), odtieň tmavá šedá, jadro z pozink. ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
303 | K | 764 | 76443041-3 | K10 - ukončenia fóliovej hydroizolácie na zvislej stene, prípadne plechovej falcovanej krytiny, rozvinutá šírka 180 mm, meteriálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ | m | 16 |  |  | 0.00015 | 0.0024 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (napr: produkty KJG alebo Swept), odtieň tmavá šedá, jadro z pozink. ocele hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
304 | K | PK | 76411-3 | K11 - nerezový prestup strechou so sklonom 40° ∅135 mm pre VZT potrubie ∅125 mm, prestup s krycou manžetou a sťahovacou páskou, dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, tesniace prvky a hmoty, .......), | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie, nerezový plech hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
305 | K | PK | 76411-4 | K12 - nerezový dvojprestup strechou so sklonom 40° ∅135 mm pre 2x VZT potrubie ∅125 mm, prestup s krycou manžetou a sťahovacou páskou, dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, tesniace prvky a hmoty, .......), | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie, nerezový plech hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
306 | K | PK | 76411-5 | K13 - nerezový prestup strechou so sklonom 40° ∅170 mm pre VZT potrubie ∅160 mm, prestup s krycou manžetou a sťahovacou páskou, dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, tesniace prvky a hmoty, .......) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie, nerezový plech hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
307 | K | PK | 76411-6 | K14 - nerezový prestup strechou so sklonom 40° ∅290 mm pre VZT potrubie ∅280 mm, prestup s krycou manžetou a sťahovacou páskou, dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, tesniace prvky a hmoty, .......) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | materiálové prevedenie, nerezový plech hr. min. 0,6 mm - D+M | [10 empty] | 2 | P
308 | K | 764 | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | [5 empty] | 15.2572 |  | 0 |  |  | 1
309 | K | 765 | 7653534-1 | Dodávka a montáž strešnej krytiny, cementovláknitá strešná krytina | m2 | 360 |  |  | 0.04215 | 15.174 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | rozmer prvkov 400x400 mm, česká šablóna (kosoštvorcové usporiadanie), farba šedá, napr. Cembrit Česká šablóna alebo Eternit Decora česká šablóna - komplet dodávka vrátane kotevných prvkov, hrebenáčov, prevetrávacích tvaroviek, prvkov pre zachytávanie snehu a pod. - šikmá strecha - Šikmá strecha poznámka: založenie šablóny pri okape dvojitým lemovaním a ukončenie pri hrebeni lemovacou radou s použitím originálnych hrebeňových prevetrávacích líšt | [10 empty] | 2 | P
310 | K | 765 | 76590132-1 | Dodávka a montáž poistnej hydroizolácie, poistný hydroizolačný systém šikmej časti strechy | m2 | 378 |  |  | 0.00022 | 0.08316 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | vhodná pre aplikáciu do šikmých striech s prevetrávanou vzduchovou medzerou nad úrovňou parozábrany, kontaktná - kotvenie na hornú hranu strešných krokiev pod kontralatovanie - Šikmá strecha | [10 empty] | 2 | P
311 | K | 765 | 998765203 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
312 | K | PK | 76611-1 | Dodávka a montáž plastového okna 2500x1750 mm, dcojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 01 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
313 | K | PK | 76611-1-2 | Dodávka a montáž plastového okna 3000x1750 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 02 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
314 | K | PK | 76611-1-3 | Dodávka a montáž plastového okna 3500x1750 mm, trojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 03 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
315 | K | PK | 76611-1-4 | Dodávka a montáž plastového okna 2500x1750 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 04 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
316 | K | PK | 76611-1-5 | Dodávka a montáž plastového okna 3000x1750 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo,vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 05 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
317 | K | PK | 76611-1-6 | Dodávka a montáž plastového okna2500x1750 mm,dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 06 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
318 | K | PK | 76611-1-6-1 | Dodávka a montáž plastového okna 3000x1750 mm,dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 07 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
319 | K | PK | 76611-1-6-2 | Dodávka a montáž plastového okna 2250x1500 mm, dvojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 08 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
320 | K | PK | 76611-1-6-3 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x1500 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 09 | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
321 | K | PK | 76611-1-6-4 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x1500 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 010 | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
322 | K | PK | 76611-1-6-5 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x1500 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 011 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
323 | K | PK | 76611-1-6-6 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x1500 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 012 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
324 | K | PK | 76611-1-6-7 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x750 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 013 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
325 | K | PK | 76611-1-6-8 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x750 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 014 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
326 | K | PK | 76611-1-6-9 | Dodávka a montáž plastového okna 1800x1000 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 015 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
327 | K | PK | 76611-1-6-10 | Dodávka a montáž plastového okna 3500x1250 mm,trojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 016 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
328 | K | PK | 76611-1-6-11 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x750 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 017 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
329 | K | PK | 76611-1-6-12 | Dodávka a montáž plastového okna 1000x1500 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, 018 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
330 | K | PK | 76611-1-6-13 | Dodávka a montáž strešného okna 780x1400 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, 019 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
331 | K | PK | 76611-1-7 | Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, dvojkrídlové, 1500x2500 mm, dvere s nadsvetlíkom s pevným zasklením, VD1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
332 | K | PK | 76611-1-8 | Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, jednokrídlové, 1100x2500 mm, s nadsvetlíkom , VD2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
333 | K | PK | 76611-1-9 | Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, jednokrídlové, 1100x2500 mm, s nadsvetlíkom, VD3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
334 | K | PK | 76611-1-9-1 | Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, jednokrídlové, 1100x2500 mm, s nadsvetlíkom, VD4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
335 | K | PK | 76611-1-9-2 | Dodávka a montáž hliníkových protipožiarnych vstupných dverí Sa,Sm C3-D1, dvojkrídlové, dvere 900x2300 a 750x2300 mm, VD5 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
336 | K | PK | 76611-1-9-3 | Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí , jednokrídlové, 1100x2500 mm, VD6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
337 | K | PK | 76611-1-10 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 4000x2100 mm, štvorkrídlová, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast. parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, ZS1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
338 | K | PK | 76611-1-10-1 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 3900x2000 mm, štvorkrídlová, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast. parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, ZS2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
339 | K | PK | 76611-1-10-2 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 3950x2400 mm, štvorkrídlová, izolačné trojsklo, ZS3 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
340 | K | PK | 76611-1-10-3 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 2050x11650 mm, štvorkrídlová, izolačné trojsklo, ZS4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : okná, zasklené steny a exteriérové dvere | [10 empty] | 2 | P
341 | K | PK | 76611-1-12-1 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 700x1970 mm, D01 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
342 | K | PK | 76611-1-12-2 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 700x1970 mm, D02 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
343 | K | PK | 76611-1-12-3 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, D03 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
344 | K | PK | 76611-1-12-4 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, D04 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
345 | K | PK | 76611-1-12-5 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, D05 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
346 | K | PK | 76611-1-12-6 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, D06 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
347 | K | PK | 76611-1-12-7 | Dodávka a montáž drevených dverí , dvojkrídlové, obložková zárubeň, 900x1970+400x1970 mm, D07 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
348 | K | PK | 76611-1-12-8 | Dodávka a montáž posuvných drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, otvor 1721x2060mm, D08 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
349 | K | PK | 76611-1-12-9 | Dodávka a montáž posuvných drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, otvor 1921x2060mm, D09 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
350 | K | PK | 76611-1-12-10 | Dodávka a montáž posuvných drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, otvor 1921x2060mm, D10 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
351 | K | PK | 76611-1-13-1 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 45 C3-D3, 800x1970 mm, D11 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
352 | K | PK | 76611-1-13-2 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 45 C3-D3, 800x1970 mm, D12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
353 | K | PK | 76611-1-13-5 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EW 30 C3-D3, 800x1970 mm, D14 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
354 | K | PK | 76611-1-13-6 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 900x1970 mm, D15 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
355 | K | PK | 76611-1-13-7 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 900x1970 mm, D16 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
356 | K | PK | 76611-1-13-8 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 40 C3-D3, 900x1970 mm, D17 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
357 | K | PK | 76611-1-13-10 | Dodávka a montáž drevených dverí , dvojkrídlové, obložková zárubeň, PO EW 30 C3-D3, 800x1970+400x1970 mm, D19 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
358 | K | PK | 76611-1-13-11 | Dodávka a montáž drevených dverí , dvojkrídlové, obložková zárubeň, PO EW 30 C3-D3, 800x1970+400x1970 mm, D20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
359 | K | PK | 76611-1-13-12 | Dodávka a montáž drevených dverí , dvojkrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 900x1970+400x1970 mm, D21 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
360 | K | PK | 76611-1-13-13 | Dodávka a montáž drevených dverí , dvojkrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 800x1970+400x1970 mm, D22 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
361 | K | PK | 76611-1-13-14 | Dodávka a montáž drevených dverí , dvojkrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 800x1970+400x1970 mm, D23 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
362 | K | PK | 76611-1-13-15 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 700x1970 mm, D24 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
363 | K | PK | 76611-1-13-16 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 800x1970 mm, D25 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
364 | K | PK | 76611-1-13-17 | Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, PO EI 30 C3-D3, 800x1970 mm, D26 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
365 | K | PK | 76611-1-14 | Dodávka a montáž hliníkových dverí, dvojkrídlové, s nadsvetlíkom, Sa, Sm C3-D1, 900x2100+400x2100 mm, IZ1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
366 | K | PK | 76611-1-15 | Dodávka a montáž hliníkových dverí, dvojkrídlové, s nadsvetlíkom, 1000x2100 mm, otvor 2400x2750 mm, IZ2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
367 | K | PK | 76611-1-16 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, dvere 900x2100mm, otvor1400x2750 mm, IZ3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
368 | K | PK | 76611-1-17 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, dvere 900x2100mm, otvor2400x2600 mm, IZ4 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
369 | K | PK | 76611-1-18 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, PO EI 45 C3-D1, dvere 900x2100 a 500x2100 mm, otvor 3595x2600 mm, IZ5 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
370 | K | PK | 76611-1-18-1 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, PO EW 30 C3-D3, dvere 900x2100 a 400x2100 mm, otvor 1500x2600 mm, IZ6 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
371 | K | PK | 76611-1-18-2 | Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, PO EI 30 C3-D3, dvere 900x2100 a 400x2100 mm, otvor 1500x2600 mm, IZ7 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | viď Výpis : vnútorné dvere, vnútorné protipožiarne dvere a vnútorné zasklené steny | [10 empty] | 2 | P
372 | K | PK | 76611-20 | Dodávka a montáž lavičky, dĺžka 1800 mm, šírka 715 mm, model vhodný do exteriéru, lavička s bočnými opierkami | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Popis: Zinkovaná oceľová nosná kostra povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom. Sedadlo i operadlo tvoria dosky z masívneho dreva, ktoré sú skryto a pritom pevne spojené s nosnou kostrou. Všetky štyri nohy je možné elegantne ukotviť do podkladu skrytým kotvením. | [10 empty] | 2 | P
373 | K | PK | 76611-21 | Dodávka a montáž osadzovacieho lemu okien na báze tvrdej peny PIR napr. Purenit, profil šírky 40 mm, výšky 140 mm so skosenou hranou pod uhlom 45° | m | 223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | čiastočne predsadená montáž okien na plochách z betónu, profil celoplošne lepený k podkladu a mechanicky kotvený rozpernými kotvami do betónu bez trhlín M8 dl. 85 mm (napr. kotvy Hilti HS-F) každých 400 mm - dodávka a montáž vrátane lepidla a kotviaceho materiálu | [10 empty] | 2 | P
374 | K | 766 | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 13.5191 |  | 0 |  |  | 1
375 | K | PK | 76711-1 | Dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska, podrobnejšie viď. projekt statiky | kg | 13295.189 |  |  | 0.001 | 13.2952 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | poznámka: dodávka a montáž konštrukcie vrátane povrchovej úpravy zinkovaním, povrch sa následne opatrí reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným syntetickým nástrekom v požadovanom odtieni | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "dodávka a zhotovenie nosnej oceľovej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska, podrobnejšie viď. projekt statiky"12425,41 |  | 12425.41 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "rezerva 7% na montážne spoje, spojovacie a kotevné prvky a pomocné a podporné konštrukcie a pod. "12425,41*0,07 |  | 869.779 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 13295.189 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
376 | K | PK | 76711-2 | Dodávka a montáž oceľové schodiskové stupne, pororoštové 305x1650 mm - povrchová úprava žiarový pozink, výroba na mieru keďže nie je v typovej ponuke - vonkajšie oceľové schodisko | ks | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
377 | K | PK | 76711-3 | Dodávka a montáž oceľový pororošt atypický, 1650x700 mm - povrchová úprava žiarový pozink, nosný pásik 40x3 mm, rozmer oka 30x11 mm - vonkajšie oceľové schodisko | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
378 | K | PK | 76711-4 | Dodávka a montáž oceľový pororošt atypický, 1650x600 mm - povrchová úprava žiarový pozink, nosný pásik 40x3 mm, rozmer oka 30x11 mm - vonkajšie oceľové schodisko | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
379 | K | PK | 76711-5 | Dodávka a montáž oceľový pororošt atypický, 1675x350 mm - povrchová úprava žiarový pozink, nosný pásik 40x3 mm, rozmer oka 30x11 mm - vonkajšie oceľové schodisko | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
380 | K | PK | 76711-6 | Dodávka a montáž oceľový pororošt atypický, 1775x350 mm - povrchová úprava žiarový pozink, nosný pásik 40x3 mm, rozmer oka 30x11 mm - vonkajšie oceľové schodisko | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
381 | K | PK | 76711-7 | Dodávka a montáž tyčového zábradlia, výška zábradlia 1000 mm | m | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Vonkajššie oceľové schodisko vrátane podiest a medzipodiest sa opatrí oceľovým tyčovým zábradlím, výška zábradlia 1000mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm, celková dĺžka zábradlia 76 m - madlo z oceľovej trubky priemeru 42,4 mm so stenou hr. 3,2 mm, stĺpiky z pásovej ocele prierezu 50x20 mm, rámy výplne z pásovej ocele prierezu 40x8 mm, zvislá výplň z pásovej ocele prierezu 30x8 mm, hotvenie prostredníctvom kotevných platní do hornej hrany okrajových nosných profilov oceľového schodiska | [10 empty] | 2 | P
382 | K | PK | 76711-8 | Dodávka a montáž tyčového zábradlia, výška zábradlia 1000 mm | m | 37.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Vnútorné železobetónové schodisko vrátane podiest a medzipodiest sa opatrí oceľovým tyčovým zábradlím, výška zábradlia 1000mm, výplň zvislá s max. svetlou vzdialenosťou prvkov výplne do 80 mm, celková dĺžka zábradlia 37,2 m - madlo z oceľovej trubky priemeru 42,4 mm so stenou hr. 3,2 mm, stĺpiky z pásovej ocele prierezu 50x20 mm, rámy výplne z pásovej ocele prierezu 40x8 mm, zvislá výplň z pásovej ocele prierezu 30x8 mm, kotvenie prostredníctvom kotevných platní do bočnej strany schodiskových ramien železobetónového schodiska chemickými kotvami do betónu, zábradlie z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie | [10 empty] | 2 | P
383 | K | PK | 76711-9 | Dodávka a montáž oceľového madla na stenu na podporných kotvách | m | 27.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Vnútorné železobetónové schodisko sa na vonkajšom okraji v mieste schodiskových ramien opatrí oceľovým madlom na stenu na podporných kotvách, celková dĺžka zábradlia 27,8 m - madlo z oceľovej trubky priemeru 42,4 mm so stenou hr. 3,2 mm na kotvách z tyčovej ocele hruhového prierezu 15 mm, kotvenie chemickými kotvami do betónu, madlo z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie | [10 empty] | 2 | P
384 | K | PK | 76711-10 | Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia, výška zábradlia 900 mm | m | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Vonkajššia rampa pre imobilných, schody a nástupná plocha pri hlavnom vstupe sa opatria oceľovým tyčovým zábradlím, výška zábradlia 900mm, madlo vo výške 900 a 750 mm, zarážka vo výške 300 mm a vodiaci profil pri podlahe výšky min. 100 mm - zábradlie z nerezových profilov, stĺpiky prierezu 20x50 mm, horné madlo vo výške 900 mm z nerezovej trubky priemeru 42,4 mm s hrúbkou steny 3,2 mm, madlo vo výške 750 mm z nerezovej trubky priemeru 38 mm s hrúbkou steny 3,2 mm, zarážka obdobne ako madlo vo výške 750 mm, spodná vodiaca línia z nerezového plechu hr. 8 mm, výšky 100 mm, kotvenie zábradlia z hora chemickými kotvami prostredníctvom kotevných platní poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť pohľady realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 3,05+1,65+8,9*2 |  | 22.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
385 | K | PK | 76711-15 | Dodávka a montáž zábradlia z oceľových profilov so sklenou výplňou pôdorysného tvaru L | m | 27.136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Vonkajššia voľná hrana balkónov sa opatrí zábradlím z oceľových profilov so sklenou výplňou pôdorysného tvaru L, dlhšia strana zábradlia 5,202 mm, kratčia strana zábradlia 1,582 výška zábradlia 1000 mm, madlo vo výške min. 1000 mm - zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov, stĺpiky prierezu 50x50 mm s hrúbkou steny 4 mm v celkovom počte 7 ks na jedno zábradlie, horné madlo vo výške min. 1000 mm prierezu 60x50 mm s hrúbkou steny 4 mm, nosné plechy vysunuté zo stĺpikov na bodové kotvy sklenej výplne z oceľového plechu výšky 50 mm s hrúbkou steny 20 mm pri hornom a spodnom okraji sklenej výplne, kotvenie zábradlia z čela balkónových dosiek chemickými kotvami prostredníctvom kotevných platní z oceľových plechov hr. 8 mm v mieste každého stĺpika (alt. na vopred zabetónované kotevné platne vystupujúce z čela balkónových dosiek), sklená výplň výšky 1000 mm z bezpečnostného vrstveného skla VSG 88.2 hr. 16,8 mm, sklo uchytené nerezovými bodovými kotvami priemeru 50 mm v celkom počte 24 ks - materiálové prevedenia oceľových profilov z pozinkovanej ocele s povrchovou úpravou reaktívnou farbou na pozink a vrchným syntetickým nástrekom v požadovanom odtieni, dl. na 1 ks zábradlia 6,784 mm, počet zábradlí 4ks - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 4*6,784 |  | 27.136 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
386 | K | PK | 76711-16 | Dodávka a montáž plnoskleného zábradlia na nerezových bodových kotvách pre otvor š. 2500 mm s parapetom výšky 650 mm | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | sklená výplň z bezpečnostného skla VSG 88.2 hr. 16,8 mm dl. 2700 mm výšky 800 mm, kotvenie je tvorené dvomi radami nerezových bodových kotiev priemeru min. 50 mm so vzájomnou zvislou vzdialenosťou 200 mm pri spodnom okraji pod úrovňou parapetu fasádneho otvoru s odstupom kotiev 867 mm celkovo v 4 radách, celkovo 8 ks kotiev na zasklené zábradlie, horná hraná sklenej tabule min. 1100 mm nad úrovňou prislúchajúcej podlahy - komplet dodávka a montáž poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
387 | K | PK | 76711-17 | Dodávka a montáž plnoskleného zábradlia na nerezových bodových kotvách pre otvor š. 3000 mm s parapetom výšky 650 mm | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | sklená výplň z bezpečnostného skla VSG 88.2 hr. 16,8 mm dl. 3200 mm výšky 800 mm, kotvenie je tvorené dvomi radami nerezových bodových kotiev priemeru min. 50 mm so vzájomnou zvislou vzdialenosťou 200 mm pri spodnom okraji pod úrovňou parapetu fasádneho otvoru s odstupom kotiev 775 mm celkovo v 5 radách, celkovo 10 ks kotiev na zasklené zábradlie, horná hraná sklenej tabule min. 1100 mm nad úrovňou prislúchajúcej podlahy - komplet dodávka a montáž poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
388 | K | PK | 76711-18 | Dodávka a montáž plnoskleného zábradlia na nerezových bodových kotvách pre otvor š. 3500 mm s parapetom výšky 650 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | sklená výplň z bezpečnostného skla VSG 88.2 hr. 16,8 mm dl. 3700 mm výšky 800 mm, kotvenie je tvorené dvomi radami nerezových bodových kotiev priemeru min. 50 mm so vzájomnou zvislou vzdialenosťou 200 mm pri spodnom okraji pod úrovňou parapetu fasádneho otvoru s odstupom kotiev 720 mm celkovo v 6 radách, celkovo 12 ks kotiev na zasklené zábradlie, horná hraná sklenej tabule min. 1100 mm nad úrovňou prislúchajúcej podlahy - komplet dodávka a montáž poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
389 | K | PK | 76711-19 | Dodávka a montáž plnoskleného zábradlia na nerezových bodových kotvách pre otvor š. 3900 mm s parapetom výšky 400 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | sklená výplň z bezpečnostného skla VSG 88.2 hr. 16,8 mm dl. 4100 mm výšky 1050 mm, plocha delená na polovicu 2x2050, kotvenie je tvorené dvomi radami nerezových bodových kotiev priemeru min. 50 mm so vzájomnou zvislou vzdialenosťou 200 mm pri spodnom okraji pod úrovňou parapetu fasádneho otvoru s odstupom kotiev 650 mm celkovo v 2x4 radách, celkovo 16 ks kotiev na zasklené zábradlie, horná hraná sklenej tabule min. 1100 mm nad úrovňou prislúchajúcej podlahy - komplet dodávka a montáž poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
390 | K | PK | 76711-20 | Dodávka a montáž plnoskleného zábradlia na nerezových bodových kotvách pre otvor š. 4000 mm s parapetom výšky 400 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Dodávka a montáž plnoskleného zábradlia na nerezových bodových kotvách pre otvor š. 4000 mm s parapetom výšky 400 mm, sklená výplň z bezpečnostného skla VSG 88.2 hr. 16,8 mm dl. 4200 mm výšky 1050 mm, plocha delená na polovicu 2x2100, kotvenie je tvorené dvomi radami nerezových bodových kotiev priemeru min. 50 mm so vzájomnou zvislou vzdialenosťou 200 mm pri spodnom okraji pod úrovňou parapetu fasádneho otvoru s odstupom kotiev 666,67 mm celkovo v 2x4 radách, celkovo 16 ks kotiev na zasklené zábradlie, horná hraná sklenej tabule min. 1100 mm nad úrovňou prislúchajúcej podlahy - komplet dodávka a montáž poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie realizácia zábradlia na základe výrobnej dokumentácie zhotoviteľa stavby | [10 empty] | 2 | P
391 | K | PK | 76711-21 | Dodávka a montáž oplotenia výšky 1800 mm z oceľových profilov s panelmi s výplňou z ťahokovu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | stĺpiky z profilov 60x60 mm s hrúbkou steny 4 mm s kotevnou platničkou na kotvenie k povrchu betónových múrikov chemickými kotvami, výplň z panelov s lemovacím profilom WG40 s drážkou š. 7,5 mm osadených ťahokovom TR 28-10 hr. 2 mm - konštrukcia z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - oplotenie vnútorného atria 18 ks stĺpikov výšky 1800 mm vrátane kotevnej platne s oceľového plechu hr. 10 mm 7 ks panelov dl. 1920 mm, výšky 1750 mm 10 ks panelov dl. 1710 mm, výšky 1750 mm 1 ks okrajový panel dl. 105 mm, výšky 1750 mm | [10 empty] | 2 | P
392 | K | PK | 76711-22 | Dodávka a montáž oplotenia výšky 2700 mm z oceľových profilov s výplňou zo sendvičových panelov, oplotenie s požiarnou odolnosťou EI 60 D1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | stĺpiky z profilov 60x60 mm s hrúbkou steny 4 mm s kotevnou platničkou na kotvenie k podkladu z betónu chemickými kotvami, výplň zo sendvičových panelov s požiarnou odolnosťou EI 60 D1 - konštrukcia z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - oplotenie vnútorného atria 3 ks stĺpikov výšky 2700 mm vrátane kotevnej platne s oceľového plechu hr. 10 mm 1 ks panel dl. 1050 mm, výšky 2700 mm, sendvičové panely s požiarnou charakteristikou EI 60 D1 1 ks zalomený rohový panel celkovej dl. 344 mm, výšky 2700 mm ,sendvičové panely s požiarnou charakteristikou EI 60 D1 | [10 empty] | 2 | P
393 | K | PK | 76711-22-1 | Dodávka a montáž oplotenia výšky 2500 mm z oceľových profilov s výplňou zo sendvičových panelov, oplotenie s požiarnou odolnosťou EI 60 D1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | stĺpiky z profilov 60x60 mm s hrúbkou steny 4 mm s kotevnou platničkou na kotvenie k povrchu betónových múrikov chemickými kotvami, výplň zo sendvičových panelov s požiarnou odolnosťou EI 60 D1 - oceľová konštrukcia z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - oplotenie vnútorného atria 9 ks stĺpikov výšky 2500 mm vrátane kotevnej platne s oceľového plechu hr. 10 mm 5 ks panelov dl. 1920 mm, výšky 2500 mm, sendvičové panely s požiarnou charakteristikou EI 60 D 1 2 ks panelov dl. 1235 mm, výšky 2500 mm , sendvičové panely s požiarnou charakteristikou EI 60 D1 1 ks zalomený rohový panel celkovej dl. 290 mm, výšky 2500 mm , sendvičové panely s požiarnou charakteristikou EI 60 D1 | [10 empty] | 2 | P
394 | K | PK | 76711-23 | Dodávka a montáž vstupnej bráničky vrátane bočných krídiel oplotenia výšky 2000 mm z oceľových profilov s výplňou z ťahokovu, | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | celková šírka 1480 mm, šírka krídla bráničky 1000 mm, bočné polia 240 mm, stĺpiky bočných častí ako aj rám krídla bráničky z profilov 60x60 mm s hrúbkou steny 4 mm, stĺpiky s kotevnou platničkou z plechu hr. 10 mm na kotvenie k podkladu z betónu chemickými kotvami, výplň ťahokovom TR 28-10 hr. 2 mm - konštrukcia z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - oplotenie vnútorného atria | [10 empty] | 2 | P
395 | K | PK | 76711-24 | Dodávka a montáž vstupnej bráničky vrátane bočných krídiel oplotenia výšky 2000 mm z oceľových profilov s výplňou z ťahokovu, | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | celková šírka 1275 mm, šírka krídla bráničky 1000 mm, bočné pole šírky 215 mm, stĺpiky bočných častí ako aj rám krídla bráničky z profilov 60x60 mm s hrúbkou steny 4 mm, stĺpiky s kotevnou platničkou z plechu hr. 10 mm na kotvenie k podkladu z betónu chemickými kotvami, výplň ťahokovom TR 28-10 hr. 2 mm - konštrukcia z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - oplotenie vnútorného atria | [10 empty] | 2 | P
396 | K | PK | 76711-25 | Dodávka a montáž vstupnej bráničky vrátane bočných krídiel oplotenia výšky 2000 mm z oceľových profilov s výplňou z ťahokovu, | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | celková šírka 2470 mm, šírka krídla bráničky 1250 mm, bočné polia šírky 610 mm, stĺpiky bočných častí z profilov prierezu 80x60 mm s hrúbkou steny 4 mm, rám krídla bráničky z profilov 60x60 mm s hrúbkou steny 4 mm, stĺpiky s kotevnou platničkou z plechu hr. 10 mm na kotvenie k podkladu z betónu chemickými kotvami, výplň ťahokovom TR 28-10 hr. 2 mm - konštrukcia z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy a kotvenia - bránička do stojiska domového odpadu | [10 empty] | 2 | P
397 | K | PK | 76711-26 | Dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie VZT jednotky 4.0 (viď projekt VZT) výšky 750 mm, pôdorysných rozmerov 410x480 mm, konštrukcia z pozinkovaných profilov | kg | 79.827 |  |  | 0.001 | 0.079827 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | komplet dodávka a montáž vrátane kotevných prvkov a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "oceľový profil UPE 100, celková dl. 2,46*2+0,318*6+0,28*2=7,39, hmotnosť profilu 9,82 kg/mb"7,39*9,82 |  | 72.57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "rezerva 10% na montážne a kotevné prvky"72,57*0,1 |  | 7.257 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 79.827 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
398 | K | PK | 76711-27 | Dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie VZT jednotky 4.1 (viď projekt VZT) výšky 750 mm, pôdorysných rozmerov 410x480 mm, konštrukcia z pozinkovaných profilov | kg | 79.827 |  |  | 0.001 | 0.079827 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | komplet dodávka a montáž vrátane kotevných prvkov a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "oceľový profil UPE 100, celková dl. 2,46*2+0,318*6+0,28*2=7,39, hmotnosť profilu 9,82 kg/mb"7,39*9,82 |  | 72.57 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "rezerva 10% na montážne a kotevné prvky"72,57*0,1 |  | 7.257 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 79.827 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
399 | K | PK | 76711-28 | Dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie VZT jednotky 4.2 (viď projekt VZT) výšky 750 mm, pôdorysných rozmerov 410x480 mm, konštrukcia z pozinkovaných profilov | kg | 64.272 |  |  | 0.001 | 0.064272 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | komplet dodávka a montáž vrátane kotevných prvkov a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "oceľový profil UPE 100, celková dl. 2,46*2+0,318*6+0,28*2=5,95, hmotnosť profilu 9,82 kg/mb"5,95*9,82 |  | 58.429 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "rezerva 10% na montážne a kotevné prvky"58,429*0,1 |  | 5.843 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 64.272 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
400 | K | PK | 76711-29 | Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 2500x1750 mm, | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | popis: exteriérová hliníková žalúzia s profilom lamiel Z70 s bočnými vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia okna, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, jedná sa o hliníkový krycí plech v odtieni fasádnej omietky (vo farbe fasádnej omietky), ovládanie žalúzie elektrické tlačidlom vedľa vypínača svetla pri vstupe do izby - komplet dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov, stavebných úprav a pripojenia na predpripravenú kabeláž , pripojovacia kabeláž a tlačidlá sú súčasťou projektu elektroinštalácie - realizácia na základe zamerania rozmerov priamo na stavbe a spresnenie na základe požiadaviek stavebníka | [10 empty] | 2 | P
401 | K | PK | 76711-30 | Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 3000x1750 mm, | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | popis: exteriérová hliníková žalúzia s profilom lamiel Z70 s bočnými vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia okna, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, jedná sa o hliníkový krycí plech v odtieni fasádnej omietky (vo farbe fasádnej omietky), ovládanie žalúzie elektrické tlačidlom vedľa vypínača svetla pri vstupe do izby - komplet dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov, stavebných úprav a pripojenia na predpripravenú kabeláž , pripojovacia kabeláž a tlačidlá sú súčasťou projektu elektroinštalácie - realizácia na základe zamerania rozmerov priamo na stavbe a spresnenie na základe požiadaviek stavebníka | [10 empty] | 2 | P
402 | K | PK | 76711-31 | Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 3500x1750 mm, | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | popis: exteriérová hliníková žalúzia s profilom lamiel Z70 s bočnými vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia okna, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, jedná sa o hliníkový krycí plech v odtieni fasádnej omietky (vo farbe fasádnej omietky), ovládanie žalúzie elektrické tlačidlom vedľa vypínača svetla pri vstupe do izby - komplet dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov, stavebných úprav a pripojenia na predpripravenú kabeláž , pripojovacia kabeláž a tlačidlá sú súčasťou projektu elektroinštalácie - realizácia na základe zamerania rozmerov priamo na stavbe a spresnenie na základe požiadaviek stavebníka | [10 empty] | 2 | P
403 | K | PK | 76711-32 | Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 2500x1750 mm, delená na polovicu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | popis: exteriérová hliníková žalúzia s profilom lamiel Z70 s bočnými vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia okna a stredovou obojstrannou vodiacou lištou na konzolkách montovaných do stredového spojovacieho kusu okna, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, jedná sa o hliníkový krycí plech v odtieni fasádnej omietky (vo farbe fasádnej omietky), ovládanie každej z delenej žalúzie elektrické tlačidlom vedľa vypínača svetla pri vstupe do miestnosti - komplet dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov, stavebných úprav a pripojenia na predpripravenú kabeláž , pripojovacia kabeláž a tlačidlá sú súčasťou projektu elektroinštalácie - realizácia na základe zamerania rozmerov priamo na stavbe a spresnenie na základe požiadaviek stavebníka | [10 empty] | 2 | P
404 | K | PK | 76711-33 | Dodávka a montáž exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 3500x1750 mm, delená na polovicu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | popis: exteriérová hliníková žalúzia s profilom lamiel Z70 s bočnými vodiacimi lištami osadenými do zateplenia ostenia okna a stredovou obojstrannou vodiacou lištou na konzolkách montovaných do stredového spojovacieho kusu okna, horný kastlík pre montáž žalúzie je priznaný, jedná sa o hliníkový krycí plech v odtieni fasádnej omietky (vo farbe fasádnej omietky), ovládanie každej z delenej žalúzie elektrické tlačidlom vedľa vypínača svetla pri vstupe do miestnosti - komplet dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov, stavebných úprav a pripojenia na predpripravenú kabeláž , pripojovacia kabeláž a tlačidlá sú súčasťou projektu elektroinštalácie - realizácia na základe zamerania rozmerov priamo na stavbe a spresnenie na základe požiadaviek stavebníka | [10 empty] | 2 | P
405 | K | PK | 767-1 | Dodávka a montáž strešného výlezu nad vnútorným železobetónovým schodiskom bez požiarnej odolnosti | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | zateplený strešný výlez do plochej strechy so svetlým rozmerom prielezu 700x1400 mm, rám s kolmou manžetou výšky 300 mm, šírky 60 mm s izoláciou z PUR peny hr. 30 mm, poklop z nepriehľadného materiálu pričom hornú a spodnú vrstvu tvorí hliníkový plech hr. 1 mm a vnútro je tvorené nehorľavou tepelnou izoláciou napr. CONLIT hr. 40 mm, tepelnoizolačný panel poklopu je osadený v hliníkovom AAG ráme s prerušením tepelného mostu, otváranie manuálne - napr. produkt ARTUS AAG | [10 empty] | 2 | P
406 | K | PK | 76711-34 | Dodávka a montáž oceľového madla na stenu | m | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | vonkajšie železobetónové schody sa na okraji na zateplenej železobetónovej stene opatrí oceľovým madlom na stenu na podporných kotvách, celková dĺžka zábradlia 4,75 m - madlo z oceľovej trubky priemeru 42,4 mm so stenou hr. 3,2 mm na kotvách z tyčovej ocele hruhového prierezu 15 mm, kotvenie chemickými kotvami do betónu, madlo z pozinkovaných profilov povrchovo opatrené reaktívnou farbou na pozink a vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v požadovanom odtieni - dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy poznámka: typ zábradlia a jeho členenie viď. výkresová časť projektovej dokumentácie | [10 empty] | 2 | P
407 | K | PK | 76711-35 | Zhotovenie požiarnych upchávok a tesnení inštalačných rozvodov podľa požiadaviek projektu protipožiarnej ochrany stavby firmou s osobitým oprávnením podľa skutkového stavu na stavbe (komplet všetky potrebné upchávky zvislých aj vodorovných rozvodov) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | komplet dodávka a montáž | [10 empty] | 2 | P
408 | K | PK | 7671-1 | Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6 | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa hasiace prístroje práškové 6 kg, ABC. | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "1NP"6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "2NP"4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "3NP"4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "4NP"4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "5NP"4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 22 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
409 | K | 767 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 17.453 |  | 0 |  |  | 1
410 | K | PK | 771415014 | Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových , vr. lepidla | m | 204.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "keramický sokel, výšky 200mm pre všetky keramické podlahy s výnimkou stien s keramickým obkladom:" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (48+33+11+11+35+45)*1,05 |  | 192.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Keramický sokel pre exteriérovú podlahu P11 a P12, sokel na balkónoch: keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 8 mm, " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "flexibilná mrazuvzdorná lepiaca hmota, napr. weber.col flex hr. 7 mm, resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy " |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " vnútorného schodiska:"3,1*4 |  | 12.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 204.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
411 | M | MAT | 5976398000 | Dlaždice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla | m2 | 38.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | (48+33+11+11+35+45)*0,2*1,05 |  | 38.43 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
412 | M | MAT | 597639800-1 | Keramický sokel pre exteriérovú podlahu P11 a P12, sokel na balkónoch: keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 8 mm, flexibilná mrazuvzdorná lepiaca hmota, napr. weber.col flex hr. 7 mm | m2 | 1.265 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska: | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (3,1*4*0,1)*1,02 |  | 1.265 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
413 | K | PK | 77157520-1 | Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových mrazuvzdorných hr. 20 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie keramickej dlažby v exteriéry hr. 20 mm, | m2 | 20.827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | obklad podesty, stupňov aj podstupníc a hornej hrany rampy - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (3,72*1,8+0,17*1,41+8,6*1,5)*1,05 |  | 20.827 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 20.827 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
414 | M | MAT | 597644810-1 | Protišmyková mrazuvzdorná keramická dlažba hr. 20 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie keramickej dlažby v exteriéry hr. 20 mm, | m2 | 21.244 |  |  | 0.017 | 0.36115 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | obklad podesty, stupňov aj podstupníc a hornej hrany rampy - vonkajšie betónové schody s rampou pred vstupom do objektu | [10 empty] | 2 | P
415 | K | 771 | 77157850-1 | Dodávka a montáž nášľapnej vrstvy pre podlahu P1: velkoformátová interiérová keramická protišmyková dlažba 600x600 mm hr. 10 mm | m2 | 37.23 |  |  | 0.04 | 1.4892 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 7 mm, resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 1.NP | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | 36,5*1,02 |  | 37.23 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
416 | K | 771 | 77157850-2 | Dodávka a montáž nášľapnej vrstvy pre podlahu P3 a P5: interiérová keramická protišmyková dlažba 400x400mm hr. 9 mm | m2 | 92.82 |  |  | 0.04 | 3.7128 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 7 mm, resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 1.NP | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (41,6+49,4)*1,02 |  | 92.82 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
417 | K | 771 | 77157850-3 | Dodávka a montáž nášľapnej vrstvy pre podlahu P8: interiérová keramická protišmyková dlažba 600x600 mm hr. 9 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 6 mm | m2 | 16.068 |  |  | 0.04 | 0.64272 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska: | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (3,12*5)*1,03 |  | 16.068 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
418 | K | 771 | 77157850-4 | Dodávka a montáž nášľapnej vrstvy pre podlahu P6: interiérová keramická protišmyková dlažba 600x600 mm hr. 9 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 7 mm | m2 | 219.17 |  |  | 0.04 | 8.7668 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (62,9+32,2+32,2+89,7)*1,01 |  | 219.17 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
419 | K | 771 | 77157850-5 | Dodávka a montáž nášľapnej vrstvy pre exteriérovú podlahu P11 a P12: keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba formátu max. 300x300 mm hr. 8 mm, flexibilná mrazuvzdorná lepiaca hmota, napr. weber.col flex hr. 7 mm | m2 | 34.67 |  |  | 0.04 | 1.3868 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska: | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (8,5+25,49)*1,02 |  | 34.67 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
420 | K | PK | 771575208 | Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 7 mm | m2 | 180.578 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "Nášľapná vrstva pre podlahu P2: interiérová keramická protišmyková dlažba mm hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 7 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 1.NP"29,3*1,02 |  | 29.886 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "Nášľapná vrstva pre podlahu P10: interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm vhodná aj pre sprchy, flexibilné lepidlo pre lepenie" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " interiérovej dlažby hr. 7 mm, resp. podľa odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (42,2+39,5+39,5+28)*1,01 |  | 150.692 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 180.578 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
421 | M | MAT | 5976448100-1 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom hr. 8 mm, vr. flexibilného lepidla hr. 7 mm | m2 | 184.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
422 | K | PK | 77157520-2 | Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 9 mm, vr. lepidla hr. 6 mm | m2 | 44.674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "Nášľapná vrstva pre podlahu P7: interiérová keramická protišmyková dlažba mm hr. 9 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 6 mm" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | " resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska" (37,62*1,15+1,1*0,1)*1,03 |  | 44.674 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 44.674 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
423 | M | MAT | 597645500-1 | Nášľapná vrstva pre podlahu P7: interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 9 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 6 mm | m2 | 45.563 |  |  | 0.024 | 1.0935 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | resp. podla odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska: | [10 empty] | 2 | P
424 | K | 771 | 998771203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
425 | K | PK | 776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm | m | 1030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | "PVC alt. keramický sokel, výšky 100mm pre podlahy s nášľapnou vrstvou z PVC alebo linolea"(285+325+325+95) |  | 1030 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
426 | M | MAT | 2841291500 | Podlahovina z PVC alt. keramický sokel, výšky 100mm pre podlahy s nášľapnou vrstvou z PVC alebo linolea | m2 | 106.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | (285+325+325+95)*0,1*1,03 |  | 106.09 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
427 | K | PK | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC ,nášľapná vrstva pre podlahu P9: interiérová protišmyková podlaha - napr. lepené pvc alebo linoleum hr. 4 mm, lepidlo pre lepenie PVC podlahy alebo linolea hr. 2 mm | m2 | 1142.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | resp. podľa odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (312,9+346,2+346,2+125,66)*1,01 |  | 1142.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1142.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
428 | M | MAT | 2841291500-1 | Nášľapná vrstva pre podlahu P9: interiérová protišmyková podlaha - napr. lepené pvc alebo linoleum hr. 4 mm, lepidlo pre lepenie PVC podlahy alebo linolea hr. 2 mm | m2 | 1176.538 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
|  |  |  | resp. podľa odporúčaní výrobcu - Podlahy 2-5.NP a nášľapné vrstvy vnútorného schodiska | [10 empty] | 2 | P
429 | K | 775 | 998776203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovacie práce a obklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
430 | K | PK | 781415018 | Montáž obkladov hr. 8mm vnútor. stien, škár. biel. cementom, vr. lepidla 7mm | m2 | 1047.113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | úprava vnútorných povrchov stien, skladba: keramický obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt a ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm so zaoblenou hranou z eloxovaného hliníka na všetkých voľných okrajoch | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha keramického obkladu 1.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (70,8*2,2+22,5*2,933+7,64*2,768+8,64*1,8-3,5*1,25-1,8*1*4-1*0,3*5+(3,5*2+1,25*2)*0,17+(1,8*2+1*2)*4*0,17)*1,02 |  | 255.816 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((0,3*0,17*5*2)+1,86*0,195)*1,02 |  | 0.89 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha keramického obkladu 2.NP"(75,8*2,2+35*1,8+2,35*1,5-1,45*1,55+1,55*2*0,17+5*1*0,2+3*0,9*0,2)*1,02 |  | 237.767 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha keramického obkladu 3.NP"(67,5*2,2+22,9*1,8+1*1,5)*1,02 |  | 195.044 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha keramického obkladu 4.NP"(67,5*2,2+22,9*1,8+1*1,5)*1,02 |  | 195.044 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha keramického obkladu 5.NP"(55,8*2,2+17,2*1,8+1*1,5+9,5*0,85-1*1,3*5-1*0,9+1,3*5*2*0,17+0,9*1*2*0,7)*1,02 |  | 162.552 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1047.113 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
431 | M | MAT | 5978290000 | Obkladačky keramické hr. 8mm, vr. flexibilné lepidlo pre lepenie interérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt | m2 | 1068.056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
432 | K | 771 | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovacie práce - maľby | [5 empty] | 30.1011 |  | 0 |  |  | 1
433 | K | 784 | 78445401-1 | Úprava povrchov murovaných stien vstupnej haly a zádveria - dekoratívna akryl-silosánová stierka s efektom žuly pre interiér a exteriér, farebné riešenie: tmavšia šedá za recepciou, svetlá šedá | m2 | 58.62 |  |  | 0.00044 | 0.025793 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (27,7*2,75-(4*2,1+1,1*2,5+1,5*2,5*2+1,5*2,5+1,2*2)+(2,1*2+4+2,5*2+1,1+2,5*2+1,5)*0,17+(1,5+2,5*2)*0,14+(2*2+1,2)*0,21)*1,03 |  | 58.62 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
434 | K | 784 | 78445413-1 | Úprava povrchov stien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru | m2 | 2775.442 |  |  | 0.00582 | 16.1531 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (napr. kuchyne, jedálne, kúpelne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych zariadení) odtieňu podľa požiadaviek stavebníka, farba spĺňajúca podmienky stanovené normou DIN 53778-S. - materiál+práca | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | ((54,9*2,75+27,4*2,7)-(3,5*1,25+1,8*1*4+0,75*1*6+1,1*2,5+1*2,5+1,1*2,5*2+4*2*1+1,5*2,5))*1,02 |  | 190.108 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,9*2,02*3+1,5*2,5*2+1*2,02*2)*1,02-(27,4-5-1,1-2)*2,2*1,02-(12,7-2)*1,8*1,02-56,9*1,02 |  | -138.326 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (362,8*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3))*1,02 |  | 883.233 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(1,3*2,02*2*5+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2*6+1*2,02*2*4+1,4*2,02*2)*1,02-(25,84*0,8-0,9*3-1)*1,8*1,02-(34,8-1,2-1,2-0,9-1,45)*2,2*1,02 |  | -173.179 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (368,7*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3)-(1,3*2,02*2*9))*1,02 |  | 850.968 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*2,02*2*2+0,9*2,02*2+1*2,02*2*3+1,4*2,02*2)*1,02-(16,5-0,8-0,9-1-1)*1,8*1,02-30,5*2,2*1,02 |  | -120.376 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (368,7*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*2+1*1,5*12+2,5*1,75*5+3,9*2+1,5*2,4+3,5*1,75*2+3*1,75*3)-(1,3*2,02*2*9))*1,02 |  | 850.968 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -(0,8*2,02*2*2+0,9*2,02*2+1*2,02*2*3+1,4*2,02*2)*1,02-(16,5-0,8-0,9-1-1)*1,8*1,02-30,5*2,2*1,02 |  | -120.376 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" ((151,1*2,65-(3,95*2,4+2,25*1,5*3+1*1,5*7+3,9*2+3*1,75*2+2,5*1,75)-(0,9*2,02*2*2+1*2,02*2*5))-(10,2-1-0,9)*1,8-(28,1-5)*2,2)*1,02 |  | 259.491 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien práčovne" 0,65*1,02 |  | 0.663 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha stien schodiska" (88*2+0,35*16,233)*1,02 |  | 185.315 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha ostení a nadpraží okien" (395+221,8)*0,17*1,02 |  | 106.953 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 2775.442 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
435 | K | 784 | 78445413-2 | Úprava povrchov sadrokartónových podhľadov podhľadov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru | m2 | 1605.715 |  |  | 0.00582 | 9.3453 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (napr. kuchyne, jedálne, kúpelne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych zariadení) odtieňu podľa požiadaviek stavebníka, farba spĺňajúca podmienky stanovené normou DIN 53778-S. - materiál+práca | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | (41,43+43,9+7,6+160,5+9,4+1283,4+28)*1,02 |  | 1605.715 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 1605.715 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
436 | K | 784 | 78445413-3 | Úprava povrchov sadrokartónových stien a priečok - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru | m2 | 599.259 |  |  | 0.00582 | 3.4877 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (napr. kuchyne, jedálne, kúpelne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych zariadení) odtieňu podľa požiadaviek stavebníka, farba spĺňajúca podmienky stanovené normou DIN 53778-S. - materiál+práca | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha 1.NP" (4,24*(2,933-2,2)+50,54*(2,75-2,2))*1,02 |  | 31.523 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 2.NP" (47,6*2,65-1*2,02*5-0,8*2,2*2+15,71*(2,65-1,8)+2,98*(2,65-1,5)+49,4*(2,65-2,2))*1,02 |  | 154.561 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 3.NP" (51,4*2,65-1*2,02*9+9,04*(2,65-1,8)+1,59*(2,65-1,5)+45,7*(2,65-2,2))*1,02 |  | 151.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 4.NP" (51,4*2,65-1*2,02*9+9,04*(2,65-1,8)+1,59*(2,65-1,5)+45,7*(2,65-2,2))*1,02 |  | 151.07 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | "plocha 5.NP" (27,4*2,65-0,9*2,02*2*2-1*2,02*2+8,2*(2,65-1,8)+26,2*(2,65-2,2)+28,8)*1,02 |  | 111.035 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 599.259 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
437 | K | 784 | 78445413-4 | Úprava povrchov omietaných stropov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru | m2 | 187.16 |  |  | 0.00582 | 1.0893 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | (napr. kuchyne, jedálne, kúpelne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych zariadení) odtieňu podľa požiadaviek stavebníka, farba spĺňajúca podmienky stanovené normou DIN 53778-S. - materiál+práca | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | "plocha povrchov stropov a spodných a bočných hrán schodiska"(26,23+48,4+2,4*3*5+3*1,25*2+2,4*1,25*2+2,4*3+1,48*2+49,2)*1,02 |  | 187.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Súčet |  | 187.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | M | Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
438 | K | PK | 33111-1 | Evakuačný výťah evolution 2.0, 1250kg, 5 staníc, V1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
439 | K | PK | 33111-2 | Evakuačný výťah synergy 100 element, 450 kg, 5 staníc, V2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
440 | K | PK | 33111-3 | Osobný výťah synergy 100 element, 450 kg, 5 staníc, V3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 5471.827 |  | 101.9125

## 3-1-2
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave - Dodatok č.1
Objekt: |  | Zdravotechnika
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D2 | 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | PK | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 91.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | PK | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | PK | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | PK | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | PK | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | PK | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | M | MAT | 5833110100 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b | t | 48.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
12 | K | PK | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | PK | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D3 | 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | PK | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D4 | 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | K | PK | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | PK | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | PK | 451595111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku | m3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D5 | 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | PK | 871266000 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | PK | 871276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 | m | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | M | MAT | 2860002010 | PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
21 | M | MAT | 2860002060 | PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
22 | K | PK | 894101112 | Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | M | MAT | RN 8 | Retenčná nádrž oceľová 8 m3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
24 | M | MAT | ViV 40 | Vírový ventil DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
25 | K | PK | 894810009 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | M | MAT | 2861421320 | Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
27 | M | MAT | 2866112980 | Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
28 | M | MAT | 2867107430 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
29 | M | MAT | 2865405120 | Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
30 | M | MAT | 5524180250 | Liatinový poklop D600 A15, WAVIN | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
31 | K | PK | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | K | PK | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | K | PK | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D6 | 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | PK | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
35 | K | PK | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné, zemina | t | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D7 | 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | K | PK | 998272201 | Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope | t | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
37 | K | PK | 998272215 | Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
38 | K | PK | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 77.554 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
39 | K | PK | 999281193 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 77.554 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D8 | PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D9 | 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | PK | 721172357 | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
41 | M | MAT | 286540019100 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
42 | K | PK | 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
43 | K | PK | 998721194 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | t | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | D10 | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
44 | K | PK | 725989101 | Montáž dvierok kovových lakovaných | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
45 | M | MAT | 173132.1 | Revízne dvierka - Plechové, biele 150 × 300 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
46 | K | PK | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
47 | K | PK | 998767194 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 3-1-5
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave - Dodatok č.1
Objekt: |  | Vzduchotechnika
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | M | MAT | 24111-D1-1 | Radiálny potrubný ventilátor LINEO 200 VO | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
2 | M | MAT | 24111-D1-2 | Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon ÚK-S 630x100 (servopohon je dod. ELI) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
3 | M | MAT | 24111-D1-3 | Protidažďová žalúzia so sitom PŽ Zn 630x100 S | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
4 | M | MAT | 24111-D1-4 | Mriežka zinkovaná MR Zn DN200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
5 | M | MAT | 24111-D1-5 | Mriežka zinkovaná MR Zn DN180 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
6 | M | MAT | 24111-D1-6 | Výfuková hlavica CAGI DN200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
7 | M | MAT | 24111-D1-7 | Štvorhranné potrubie do obvodu 1460mm - 90% tvaroviek | bm | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
8 | M | MAT | 24111-D1-8 | VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 20% tvaroviek | bm | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
9 | M | MAT | 24111-D1-9 | VZT potrubie spiro do priemeru DN 180 / 20% tvaroviek | bm | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
10 | M | MAT | 24111-D1-10 | PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) - (PO odolnosť určuje projekt PO) | m2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
11 | K | PK | 24111-D1-11 | Montáž VZT | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
12 | K | PK | 24111-D1-12 | Elektroinštalačný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 24111-D1-13 | Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál (10% z dodávky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 24111-D1-14 | Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | PK | 24111-D1-15 | Lešenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | K | PK | 24111-D1-16 | Doprava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
17 | K | PK | 24111-D1-17 | Elektrorevízia napojenia el. zariadenií + rev. správa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0

## 3-1-6
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave - Dodatok č.1
Objekt: |  | Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň |  | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 11
| D |  | D1 | Rozvádzač RH | [5 empty] | 210.0807 |  | 0 |  |  | 0
1 | M | MAT | OEZ:35429 | Radová rozvádzačová skriňa QA55-201004 | ks | 1 |  |  | 103.36 | 103.36 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | krytie IP55, dvojkrídlové dvere, V x Š x H 2000 x 1000 x 400 | [10 empty] | 1 | P
2 | M | MAT | OEZ:19780 | Závesné oká PD-Q03-4ZO12 | ks | 1 |  |  | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Závesné oká####-----####závit M12, súprava 4 ks, pre QA | [10 empty] | 1 | P
3 | M | MAT | OEZ:35578 | Bočné kryty PD-Q11-KB2004 | ks | 1 |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Bočné kryty####-----####V x H 2000 x 400, súprava 2 ks, pre QA55 | [10 empty] | 1 | P
4 | M | MAT | OEZ:35765 | Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD1004 | ks | 1 |  |  | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Š x H 1000 x 400, pre QA | [10 empty] | 1 | P
5 | M | MAT | OEZ:35620 | Podstavec PD-Q13-PK011004 | ks | 1 |  |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | výška 100 mm, Š x H 1000 x 400, pre QA55, QA40 | [10 empty] | 1 | P
6 | M | MAT | OEZ:34377 | Schránka PD-QK-DVA4PS | ks | 1 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Schránka####-----####plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4, pre QA | [10 empty] | 1 | P
7 | M | MAT | OEZ:17659 | Prístrojová lišta PD-QK-40LP10 | ks | 7 |  |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Š lišty x Š skrine 40 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
8 | M | MAT | OEZ:17660 | Prístrojová lišta PD-QK-60LP10 | ks | 2 |  |  | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Š lišty x Š skrine 60 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
9 | M | MAT | OEZ:17666 | Prístrojová lišta PD-QK-200LP10 | ks | 1 |  |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Š lišty x Š skrine 200 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
10 | M | MAT | OEZ:35824 | Kryt pre modulárný systém PD-Q13-KMV01510 | ks | 7 |  |  | 0.34 | 2.38 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre modulárný systém, s výrezom, V krytu x Š skrine 150 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
11 | M | MAT | OEZ:35832 | Kryt pre modulárný systém PD-Q13-KM01510 | ks | 1 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre modulárný systém, bez výrezu, V krytu x Š skrine 150 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
12 | M | MAT | OEZ:35836 | Kryt pre modulárný systém PD-Q13-KM02010 | ks | 1 |  |  | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre modulárný systém, bez výrezu, V krytu x Š skrine 200 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
13 | M | MAT | OEZ:35840 | Kryt pre modulárný systém PD-Q13-KM03010 | ks | 1 |  |  | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre modulárný systém, bez výrezu, V krytu x Š skrine 300 x 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
14 | M | MAT | OEZ:37166 | Aretácia dverí OEZ PD-Q13-AD160 | ks | 1 |  |  | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | uhol otvorenia 160°, pre QA | [10 empty] | 1 | P
15 | M | MAT | OEZ:38608 | Lišta pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka prípojníc 5 mm OEZ PD-Q13-40LBD08 | ks | 2 |  |  | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka prípojníc 5 mm, V lišty x H skrine 40 x 800 mm, pre QA | [10 empty] | 1 | P
16 | M | MAT | OEZ:20745 | Lišta pre držiaky káblov Sonap OEZ PD-QK-LKU08 | ks | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Š skrine 800 mm, pre QA | [10 empty] | 1 | P
17 | M | MAT | OEZ:38558 | Zaisťovacia podložka OEZ PD-QK-MLBD | ks | 2 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre PD-Q13-..LBD..., PD-QK-DELTA...C, súprava 10 ks | [10 empty] | 1 | P
18 | M | MAT | OEZ:00331 | Príchytka OEZ C30/6 | ks | 1 |  |  | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | veľkosť 30 x 5, 30 x 6 mm, pre SAP | [10 empty] | 1 | P
19 | M | MAT | OEZ:20751 | Dverový spínač OEZ PD-QK-SK11 | ks | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre QA | [10 empty] | 1 | P
20 | M | MAT | OEZ:35853 | Držiak dverového spínača OEZ PD-Q13-DSK | ks | 1 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre QA | [10 empty] | 1 | P
21 | M | MAT | OEZ:44377 | Svetlo OEZ PD-Q13-OSL | ks | 1 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre QA | [10 empty] | 1 | P
22 | M | MAT | OEZ:20752 | Držiak prípojnicoveho systému, 3 fáz., pre 1 prípojnicu na fázu, OEZ PD-QK-DELTA110C | ks | 1 |  |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | 3 fáz., pre 1 prípojnicu na fázu, hrúbka prípojníc 10 mm, pre QA | [10 empty] | 1 | P
23 | M | MAT | OEZ:20755 | Montážna sada pre prípojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30 | ks | 2 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre prípojnice V 30 mm, pre PD-QK-DELTA...C | [10 empty] | 1 | P
24 | M | MAT | OEZ:35817 | Lišty PD-Q13-M19 | ks | 1 |  |  | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Lišty####-----####V 2000, súprava 2 ks, pre QA | [10 empty] | 1 | P
25 | M | MAT | OEZ:35848 | Krajný kryt PD-Q13-KMK10 |  | 1 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | súprava horná a dolná, pre modulárný systém, Š skrine 1000, pre QA | [10 empty] | 1 | P
26 | M | MAT | OEZ:36005 | Krajný kryt, zvislé prevedenie, pre modulárný systém OEZ PD-Q13-KMM19 | ks | 2 |  |  | 1.297 | 2.594 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | zvislé prevedenie, pre modulárný systém, V skrine 2000 mm, pre QA | [10 empty] | 1 | P
27 | M | MAT | OEZ:39354.1 | Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S | ks | 4 |  |  | 0.142 | 0.568 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Zaslepenie####-----####šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
28 | M | MAT | OEZ:44392 | Zaslepenie PD-RI-ZAS-S | ks | 4 |  |  | 0.014 | 0.056 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Zaslepenie####-----####šírka 6 modulov, farba sivá | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2 | Rozvádzač RH-výzbroj | [5 empty] | 35.2397 |  | 0 |  |  | 1
29 | M | MAT | OEZ:14412 | Spínací blok, OEZ BH630NE305 | ks | 1 |  |  | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 3-pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pre BH630 | [10 empty] | 2 | P
30 | M | MAT | OEZ:25200 | Nadprúdová spúšť OEZ SE-BH-0400-DTV3 | ks | 1 |  |  | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | charakteristika distribučná D, In 400 A, nastavenie IR 160 - 400 A, pre BH630 | [10 empty] | 2 | P
31 | M | MAT | OEZ:13683 | Potenciálové svorky CS-BH-PS01 | ks | 1 |  |  | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | potenciálové svorky, Cu vodiče 1,5 - 2,5/4 - 6 mm2, 3 ks, pre BH630 | [10 empty] | 2 | P
32 | M | MAT | OEZ:24740 | Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02 | ks | 1 |  |  | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 2 ks, pre BH630/BD250 | [10 empty] | 2 | P
33 | M | MAT | OEZ:15816 | Pripájacia sada, OEZ CS-BH-B022 | ks | 2 |  |  | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | blokové svorky, Cu/Al káble 2x (25 - 150) mm2, 3 ks, pre BH630 | [10 empty] | 2 | P
34 | M | MAT | OEZ:24701 | Spínač OEZ PS-BHD-0100 | ks | 1 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, pre BH630/BD250 | [10 empty] | 2 | P
35 | M | MAT | OEZ:24700 | Spínač OEZ PS-BHD-1000 | ks | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x NO, AC/DC 60 - 500 V, pre BH630/BD250 | [10 empty] | 2 | P
36 | M | MAT | OEZ:13691 | Spínač OEZ PS-BHD-1100 | ks | 1 |  |  | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x NO + 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, pre BH630/BD250 | [10 empty] | 2 | P
37 | M | MAT | OEZ:13531 | Kryt svoriek OEZ OD-BH-KS03 | ks | 2 |  |  | 0.144 | 0.288 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | IP20, 3-pól, pre BH630 | [10 empty] | 2 | P
38 | M | MAT | OEZ:18216 | Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BH-VP02 | ks | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | možnosť plombovania, pre BH630 | [10 empty] | 2 | P
39 | M | MAT | OEZ:24620 | Napäťová spúšť OEZ SV-BHD-X230 | ks | 1 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, pre BH630/BD250 | [10 empty] | 2 | P
40 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 3 |  |  | 0.183 | 0.549 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
41 | M | MAT | OEZ:41635 | Istič LTN-4B-1 | ks | 1 |  |  | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
42 | M | MAT | OEZ:41636 | Istič LTN-6B-1 | ks | 2 |  |  | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
43 | M | MAT | OEZ:41653 | Istič LTN-6C-1 | ks | 2 |  |  | 0.171 | 0.342 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
44 | M | MAT | OEZ:41768 | Istič LTN-6B-3 | ks | 2 |  |  | 0.487 | 0.974 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
45 | M | MAT | OEZ:41638 | Istič LTN-10B-1 | ks | 13 |  |  | 0.176 | 2.288 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
46 | M | MAT | OEZ:41683 | Istič LTN-10B-1N | ks | 1 |  |  | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
47 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 12 |  |  | 0.143 | 1.716 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
48 | M | MAT | OEZ:41657 | Istič LTN-16C-1 | ks | 2 |  |  | 0.178 | 0.356 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
49 | M | MAT | OEZ:41789 | Istič LTN-16C-3 | ks | 2 |  |  | 0.46 | 0.92 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
50 | M | MAT | OEZ:41774 | Istič LTN-25B-3 | ks | 2 |  |  | 0.489 | 0.978 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
51 | M | MAT | OEZ:41791 | Istič LTN-25C-3 | ks | 3 |  |  | 0.486 | 1.458 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
52 | M | MAT | OEZ:41775 | Istič LTN-32B-3 | ks | 8 |  |  | 0.484 | 3.872 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
53 | M | MAT | OEZ:41792 | Istič LTN-32C-3 | ks | 4 |  |  | 0.446 | 1.784 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
54 | M | MAT | OEZ:41776 | Istič LTN-40B-3 | ks | 1 |  |  | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
55 | M | MAT | OEZ:41794 | Istič LTN-50C-3 | ks | 1 |  |  | 0.508 | 0.508 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
56 | M | MAT | OEZ:41778 | Istič LTN-63B-3 | ks | 2 |  |  | 0.526 | 1.052 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
57 | M | MAT | OEZ:43224 | Istič LTN-80C-3 | ks | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
58 | M | MAT | OEZ:42274 | Istič LVN-100B-3 | ks | 1 |  |  | 0.821 | 0.821 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 100 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
59 | M | MAT | OEZ:42275 | Istič LVN-125B-3 | ks | 1 |  |  | 0.827 | 0.827 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 125 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
60 | M | MAT | OEZ:42297 | Pomocný spínač PS-LT-1100 | ks | 7 |  |  | 0.065 | 0.455 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO | [10 empty] | 2 | P
61 | M | MAT | OEZ:42313 | Napäťová spúšť SV-LT-X400 | ks | 1 |  |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN | [10 empty] | 2 | P
62 | M | MAT | OEZ:42452 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A | ks | 3 |  |  | 0.386 | 1.158 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
63 | M | MAT | OEZ:42467 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G | ks | 1 |  |  | 0.386 | 0.386 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | [10 empty] | 2 | P
64 | M | MAT | OEZ:42474 | Prúdový chránič LFN-40-4-300A-S | ks | 1 |  |  | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-S | [10 empty] | 2 | P
65 | M | MAT | EMP000000319 | Relé do pätice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
66 | M | MAT | 94.04SPA | Pätica pre rele - 94.04 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
67 | M | MAT | 094.91.3 | Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
68 | M | MAT | OEZ:36610 | Inštalačný stýkač RSI-20-20-A230 | ks | 3 |  |  | 0.13 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
69 | M | MAT | OEZ:36617 | Inštalačný stýkač RSI-25-40-A230 | ks | 2 |  |  | 0.23 | 0.46 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
70 | M | MAT | OEZ:43073 | časový spínač MAN-D16-002-A230 | ks | 1 |  |  | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Uc AC 230 V, 2x prepínací kontakt, týždenný program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za MAR | [10 empty] | 2 | P
71 | M | MAT | 15483 | Súmrakový spínač IC2000P PLUS + snímač, resp.ekvivalent | ks | 1 |  |  | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | IC2000P + Uc 230 V a.c., 1x prepínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
72 | M | MAT | 35681 | Kolískový prepínač MSK-001-102 | ks | 4 |  |  | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x prepínací kontakt, s medzipolohou | [10 empty] | 2 | P
73 | M | MAT | OEZ:43683 | Poistkový odpínač OPVP10-1-S | ks | 1 |  |  | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól. vyhotovenie, so signalizáciou, náhrada za OPVA10-1-S | [10 empty] | 2 | P
74 | M | MAT | OEZ:43695 | Poistkový odpínač OPVP22-3-S | ks | 1 |  |  | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 22x58, 3-pól. vyhotovenie, so signalizáciou, náhrada za OPVA22-3-S | [10 empty] | 2 | P
75 | M | MAT | OEZ:40749 | Valcové poistkové vložky PVA10 4A gG | ks | 2 |  |  | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Un AC 500 V / DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free 1ks rezervne | [10 empty] | 2 | P
76 | M | MAT | OEZ:06756 | Valcové poistkové vložky PV22 100A gG | ks | 6 |  |  | 0.054 | 0.324 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Un AC 500 V / DC 250 V, veľkosť 22×58, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free 3ks rezervne | [10 empty] | 2 | P
77 | M | MAT | OEZ:20767 | Poistkový odpínač FH00-3L/F | ks | 1 |  |  | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ie 160 A (250 A/ZP000), Ue 690 V, 3-pól. vyhotovenie so svetelnou signalizáciou stavu poistiek, M8 - inbus skrutky priložené | [10 empty] | 2 | P
78 | M | MAT | OEZ:40490 | Nožové poistkové vložky PNA000 160A gG | ks | 6 |  |  | 0.13 | 0.78 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Un AC 400 V / DC 250 V, veľkosť 000, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free 3ks rezervne | [10 empty] | 2 | P
79 | M | MAT | 3606480614057 | Schneider multimerací prístroj METSEPM5341 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Schneider multimerací prístroj METSEPM5341 U, I, P, Q, cos, sin, f, THD PM5341 CL0.5 4TARIF 2-IO ETH. 2REL MID | [10 empty] | 2 | P
80 | M | MAT | A9MEM3135 | 3f elektromer priame meranie 63A MBUS MID A9MEM3135 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Elektromer 3f (1f) MID, MBUS | [10 empty] | 2 | P
81 | M | MAT | LE_004775 | Prúdový transformátor 300/5A 11VA 1% IP20 (Legrand) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prúdový transformátor 300/5A 11VA 1% IP20 (Legrand) | [10 empty] | 2 | P
82 | M | MAT | SZ 2 24/230.1 | NES SZ 2 24/230.1, AC/DC spínaný zdroj; vstup: 1x230Vac; výstup: 2A, 24-29Vdc (nastaviteľné trimrom); 1x relé kontakt; montáž na DIN lištu; krytie IP20 | ks | 2 |  |  | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | AC/DC spínaný zdroj; vstup: 1x230Vac; výstup: 2A, 24-29Vdc (nastaviteľné trimrom); 1x relé kontakt; montáž na DIN lištu; krytie IP20 | [10 empty] | 2 | P
83 | M | MAT | 630000548 | Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Kód produktu XB5-AVM3 EAN kód 630000548 Napětí 230 V Barva zelená IP 66 | [10 empty] | 2 | P
84 | M | MAT | 3389110903867 | Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Kód produktu XB5-AVM3 EAN kód 3389110903867 Napětí 230 V Barva červená IP 66 Montážny priemer 22 mm | [10 empty] | 2 | P
85 | M | MAT | XB5AD33_ | Schneider Harmony XB5AD33 Prepínač: otočný; 3 polohy; NO x2; 3A/240VAC; 0,55A/125VDC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Výrobca SCHNEIDER ELECTRIC Typ prepínača otočný Počet stabilných polôh 3 polohy Usporiadanie kontaktov NO x2 Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R (pri odporovej záťaži) 3 A / 240 VAC Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R (pri odporovej záťaži) 0.55 A / 125 VDC Štandard prepínača 22mm Farba tlačidla čierna Podsvietenie žiadne Trieda tesnosti IP66 Tvar tlačidla zvýšený Vlastnosti prepínačov bez symbolu Výrobná séria Harmony XB5 Pracovná teplota -25...70°C Rozmery montážneho otvoru Ø22mm Počet všetkých polôh 3 Označenie hmatníka bez popisu Súvisiace články ZBE101, ZBE102 | [10 empty] | 2 | P
86 | M | MAT | 3728640 | Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1xNO kontakt pre XB5 sériu | [10 empty] | 2 | P
87 | M | MAT | EOV000000017 | Hlavica s hríbom pre tlačidlo Ø22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
88 | M | MAT | M22-XGPV | Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Výrobca: EATON ELECTRIC Typ príslušenstva k prepínačom: ochranná manžeta Štandard prepínača: 22mm Použitie pre bezpečnostné tlačidlá | [10 empty] | 2 | P
89 | M | MAT | 8595090535720 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodiče SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C,TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek FLP-B+C MAXI VS/3+1 100 kA (10/350)/4 póly, kombinovaný zvodič B+C 25 kA (10/350)/1 pól vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového velmi výkonného kombinovaného zvodiča bleskových prúdov a uzatvoreného výkonného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, predovšetkým do hlavných rozvádzačov, k ochrane proti účinkom prepätia pri priamom i nepriamom údere blesku. Vhodný pre rodinné domy, administrativne a priemyselné objekty, popr. do podružných rozvádzačov rozľahlých objektov. | [10 empty] | 2 | P
90 | M | MAT | 8595090524915 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/1S+1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/1S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 1+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvádzačoch v objektoch. Je možné použiť i v sieťach TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
91 | M | MAT | SI016220-- | Zbernica Cu, 30x5 mm l=2,4m | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Štandardné medené prípojnice 450 A, 30 x 5mm, pocínovane, dĺžka 2,4m | [10 empty] | 2 | P
92 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 5 |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
93 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 5 |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
94 | M | MAT | 3SB3801-0EF3 | SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25÷70°C; Ø22,5mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 3SB3801-0EF3 + 3SB3400-0A (NC+NO kontakt) Výrobca SIEMENS Typ prepínača núdzové zastavenie Usporiadanie kontaktov NC x2 Štandard prepínača 22mm Trieda tesnosti IP65 Vlastnosti prepínačov odaretácia pootočením Pracovná teplota -25...70°C Rozmery montážneho otvoru Ø22.5mm | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
95 | K | PK | 210190001 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 500 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.1 | Rozvádzač R-TDEE | [5 empty] | 52.171 |  | 0 |  |  | 0
96 | M | MAT | OEZ:44057 | Nástenný oceľoplechový rozvádzač NP66-0806025 | ks | 1 |  |  | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | krytie IP66, RAL 7035, vnútorné použitie, jednokrídlové dvere, V x Š x H 800 x 600 x 250, montážny panel | [10 empty] | 1 | P
97 | M | MAT | OEZ:44231 | Vložka zámku PD-NP-UVD | ks | 1 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, vložka ~D~ pre jazýčkové a rázvorové uzatváranie | [10 empty] | 1 | P
98 | M | MAT | OEZ:17454 | Kľúč D, PD-QK-UBD | ks | 2 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Kľúč D, pre QA, NP | [10 empty] | 1 | P
99 | M | MAT | OEZ:44593 | Príruba, PD-NP-KD5514 | ks | 1 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, NP66-xx-WG, NP55-xx-WG, 550 x 140 mm, pre otvor 520 x 110 mm, pre 2 káblové priechodky | [10 empty] | 1 | P
100 | M | MAT | OEZ:44600 | Káblová priechodka PD-V-CG27-IP66 | ks | 1 |  |  | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | IP66, pre 27 káblov priemerov 4 x 5 ÷ 7, 4 x 8 ÷ 12, 13 x 10 ÷ 14, 4 x 14 ÷ 20, 2 x 20 ÷ 26 | [10 empty] | 1 | P
101 | M | MAT | OEZ:44601 | Káblová priechodka PD-V-CG37-IP66 | ks | 1 |  |  | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | IP66, pre 37 káblov priemerov 4 x 6 ÷ 10, 14 x 8 ÷ 12, 16 x 10 ÷ 14, 2 x 12 ÷ 18, 1 x 17 ÷ 32 | [10 empty] | 1 | P
102 | M | MAT | OEZ:44239 | Modulárné lišty PD-NP-M08 | ks | 1 |  |  | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, výška 800 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
103 | M | MAT | OEZ:44257 | Kryt pre modulárný systém PD-M-KMV01506 | ks | 4 |  |  | 0.68 | 2.72 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | s výrezom 45 mm, výška krytu 150 mm, pre modulárný systém NP66, šírka skrine 600 mm | [10 empty] | 1 | P
104 | M | MAT | OEZ:44269 | Kryt pre modulárný systém PD-M-KM01506 | ks | 1 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | bez výrezu 45 mm, výška krytu 150 mm, pre modulárný systém NP66, šírka skrine 600 mm | [10 empty] | 1 | P
105 | M | MAT | OEZ:44245 | Krajné kryty NP PD-NP-KMK06 | ks | 1 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, výška 600 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
106 | M | MAT | OEZ:44586 | Krajné kryty NP PD-NP-KMM08 | ks | 1 |  |  | 0.634 | 0.634 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, výška 800 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
107 | M | MAT | OEZ:44251 | "U" lišta PD-M-L35-VU06 | ks | 5 |  |  | 0.68 | 3.4 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 35 mm, výška 15 mm, pre NP66, šírka 600 mm | [10 empty] | 1 | P
108 | M | MAT | OEZ:39352 | Schránka PD-RB-DVA4PS | ks | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
109 | M | MAT | OEZ:39354 | Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S | ks | 3 |  |  | 0.142 | 0.426 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.1 | Rozvádzač R-TDEE-výzbroj | [5 empty] | 7.819 |  | 0 |  |  | 1
110 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 2 |  |  | 0.183 | 0.366 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
111 | M | MAT | OEZ:41636 | Istič LTN-6B-1 | ks | 7 |  |  | 0.16 | 1.12 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
112 | M | MAT | OEZ:41653 | Istič LTN-6C-1 | ks | 1 |  |  | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
113 | M | MAT | OEZ:41785 | Istič LTN-6C-3 | ks | 3 |  |  | 0.475 | 1.425 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
114 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 1 |  |  | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
115 | M | MAT | OEZ:41657 | Istič LTN-16C-1 | ks | 2 |  |  | 0.178 | 0.356 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
116 | M | MAT | OEZ:41790 | Istič LTN-20C-3 | ks | 1 |  |  | 0.488 | 0.488 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
117 | M | MAT | OEZ:41791 | Istič LTN-25C-3 | ks | 1 |  |  | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
118 | M | MAT | OEZ:41794 | Istič LTN-50C-3 | ks | 2 |  |  | 0.508 | 1.016 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
119 | M | MAT | OEZ:42313 | Napäťová spúšť SV-LT-X400 | ks | 1 |  |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN | [10 empty] | 2 | P
120 | M | MAT | OEZ:43239 | Multifunkčné časové relé MCR-MA-001-UNI | ks | 4 |  |  | 0.105 | 0.42 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Un AC 12 - 230 V, DC 12 - 220 V, 1x prepínací kontakt 8 A, počet funkcií 9, náhrada za MCR | [10 empty] | 2 | P
121 | M | MAT | OEZ:36617 | Inštalačný stýkač RSI-25-40-A230 | ks | 3 |  |  | 0.23 | 0.69 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
122 | M | MAT | OEZ:43273 | Inštalačný stýkač RSI-32-20-A230 | ks | 1 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 32 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
123 | M | MAT | OEZ:36611 | Inštalačný stýkač RSI-20-11-A230 | ks | 4 |  |  | 0.13 | 0.52 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
124 | M | MAT | 1SCA105369R1001 | Prepínač sieti ABB OT63F4C | ks | 1 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 3+N | [10 empty] | 2 | P
125 | M | MAT | 1SCA101654R1001 | Hriadeľka, štandardná ABB OXS6X120 | ks | 1 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
126 | M | MAT | 1SCA105220R1001 | Ovládacia páka, čierna ABB OHBS2AJE011 | ks | 1 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
127 | M | MAT | EMP000000319 | Relé do pätice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
128 | M | MAT | 94.04SPA | Pätica pre rele - 94.04 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
129 | M | MAT | 094.91.3 | Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
130 | M | MAT | 630000548 | Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Kód produktu XB5-AVM3 EAN kód 630000548 Napětí 230 V Barva zelená IP 66 | [10 empty] | 2 | P
131 | M | MAT | XB5AD33_ | Schneider Harmony XB5AD33 Prepínač: otočný; 3 polohy; NO x2; 3A/240VAC; 0,55A/125VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Výrobca SCHNEIDER ELECTRIC Typ prepínača otočný Počet stabilných polôh 3 polohy Usporiadanie kontaktov NO x2 Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R (pri odporovej záťaži) 3 A / 240 VAC Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R (pri odporovej záťaži) 0.55 A / 125 VDC Štandard prepínača 22mm Farba tlačidla čierna Podsvietenie žiadne Trieda tesnosti IP66 Tvar tlačidla zvýšený Vlastnosti prepínačov bez symbolu Výrobná séria Harmony XB5 Pracovná teplota -25...70°C Rozmery montážneho otvoru Ø22mm Počet všetkých polôh 3 Označenie hmatníka bez popisu Súvisiace články ZBE101, ZBE102 | [10 empty] | 2 | P
132 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
133 | M | MAT | GW42201 | Tlačidlo pre manuálne spúšťanie ventilátorov CHUC GEWISS GW 42201 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Požární tlačítko v krabici se sklem a dvěma kontaktními jednotkami v dodávce (1x NC + 1x NO)3A/240V. Tlačítko umožňuje instalaci s možností až 4 kontaktů dle potřeby najednou. Další kontaktní jednotky se objednávají zvlášť (GW74201 a GW74202). Náhradní sklo – GW42211. | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.1 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
134 | K | PK | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.2 | Rozvádzač RK | [5 empty] | 89.9362 |  | 0 |  |  | 0
135 | M | MAT | OEZ:44061 | Nástenný oceľoplechový rozvádzač NP66-1006025 | ks | 1 |  |  | 51 | 51 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | krytie IP66, RAL 7035, vnútorné použitie, jednokrídlové dvere, V x Š x H 1000 x 600 x 250, montážny panel | [10 empty] | 1 | P
136 | M | MAT | OEZ:44245 | Krajné kryty NP PD-NP-KMK06 | ks | 1 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, výška 600 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
137 | M | MAT | OEZ:44587 | Krajné kryty PD-NP-KMM10 | ks | 6 |  |  | 0.796 | 4.776 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, výška 1000 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
138 | M | MAT | OEZ:44257 | Kryt pre modulárný systém PD-M-KMV01506 | ks | 5 |  |  | 0.68 | 3.4 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | s výrezom 45 mm, výška krytu 150 mm, pre modulárný systém NP66, šírka skrine 600 mm | [10 empty] | 1 | P
139 | M | MAT | OEZ:44263 | Kryt pre modulárný systém PD-M-KMV02006 | ks | 1 |  |  | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | s výrezom 45 mm, výška krytu 200 mm, pre modulárný systém NP66, šírka skrine 600 mm | [10 empty] | 1 | P
140 | M | MAT | OEZ:44240 | Modulárné lišty NP PD-NP-M10 | ks | 1 |  |  | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, výška 1000 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
141 | M | MAT | OEZ:44251.1 | "U" lišta PD-M-L35-VU06 | ks | 6 |  |  | 0.68 | 4.08 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 35 mm, výška 15 mm, pre NP66, šírka 600 mm | [10 empty] | 1 | P
142 | M | MAT | OEZ:44281 | Prístrojová lišta výška PD-M-50LP06 | ks | 6 |  |  | 0.87 | 5.22 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | výška lišty 50 mm, pre NP66, šírka 600 mm | [10 empty] | 1 | P
143 | M | MAT | OEZ:44231 | Vložka zámku PD-NP-UVD | ks | 1 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, vložka ~D~ pre jazýčkové a rázvorové uzatváranie | [10 empty] | 1 | P
144 | M | MAT | OEZ:17454 | Kľúč D, PD-QK-UBD | ks | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Kľúč D, pre QA, NP | [10 empty] | 1 | P
145 | M | MAT | OEZ:44593 | Príruba, PD-NP-KD5514 | ks | 1 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, NP66-xx-WG, NP55-xx-WG, 550 x 140 mm, pre otvor 520 x 110 mm, pre 2 káblové priechodky | [10 empty] | 1 | P
146 | M | MAT | OEZ:44600 | Káblová priechodka PD-V-CG27-IP66 | ks | 1 |  |  | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | IP66, pre 27 káblov priemerov 4 x 5 ÷ 7, 4 x 8 ÷ 12, 13 x 10 ÷ 14, 4 x 14 ÷ 20, 2 x 20 ÷ 26 | [10 empty] | 1 | P
147 | M | MAT | OEZ:44601 | Káblová priechodka PD-V-CG37-IP66 | ks | 1 |  |  | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | IP66, pre 37 káblov priemerov 4 x 6 ÷ 10, 14 x 8 ÷ 12, 16 x 10 ÷ 14, 2 x 12 ÷ 18, 1 x 17 ÷ 32 | [10 empty] | 1 | P
148 | M | MAT | OEZ:39352 | Schránka PD-RB-DVA4PS | ks | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
149 | M | MAT | OEZ:39354 | Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S | ks | 3 |  |  | 0.142 | 0.426 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.2 | Rozvádzač RK-výzbroj | [5 empty] | 14.5622 |  | 0 |  |  | 1
150 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 3 |  |  | 0.183 | 0.549 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
151 | M | MAT | OEZ:41787 | Istič LTN-10C-3 | ks | 1 |  |  | 0.462 | 0.462 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
152 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 28 |  |  | 0.143 | 4.004 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
153 | M | MAT | OEZ:41657 | Istič LTN-16C-1 | ks | 2 |  |  | 0.178 | 0.356 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
154 | M | MAT | OEZ:41772 | Istič LTN-16B-3 | ks | 5 |  |  | 0.446 | 2.23 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
155 | M | MAT | OEZ:41774 | Istič LTN-25B-3 | ks | 2 |  |  | 0.489 | 0.978 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
156 | M | MAT | OEZ:41775 | Istič LTN-32B-3 | ks | 1 |  |  | 0.484 | 0.484 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
157 | M | MAT | OEZ:37908 | Spúšťač motora SM123-6,3 | ks | 1 |  |  | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavenia 4,5 - 6,3 A, veľkosť 12 | [10 empty] | 2 | P
158 | M | MAT | OEZ:42275 | Istič LVN-125B-3 | ks | 1 |  |  | 0.827 | 0.827 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 125 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
159 | M | MAT | OEZ:42313 | Napäťová spúšť SV-LT-X400 | ks | 1 |  |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN | [10 empty] | 2 | P
160 | M | MAT | OEZ:42297 | Pomocný spínač PS-LT-1100 | ks | 17 |  |  | 0.065 | 1.105 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO | [10 empty] | 2 | P
161 | M | MAT | OEZ:42452 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A | ks | 3 |  |  | 0.386 | 1.158 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
162 | M | MAT | OEZ:42467 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G | ks | 3 |  |  | 0.386 | 1.158 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | [10 empty] | 2 | P
163 | M | MAT | OEZ:42453 | Prúdový chránič LFN-63-4-030A | ks | 2 |  |  | 0.432 | 0.864 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
164 | M | MAT | EMP000000319 | Relé do pätice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
165 | M | MAT | 94.04SPA | Pätica pre rele - 94.04 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
166 | M | MAT | 094.91.3 | Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
167 | M | MAT | 630000548 | Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Kód produktu XB5-AVM3 EAN kód 630000548 Napětí 230 V Barva zelená IP 66 | [10 empty] | 2 | P
168 | M | MAT | 3389110903867 | Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Kód produktu XB5-AVM3 EAN kód 3389110903867 Napětí 230 V Barva červená IP 66 Montážny priemer 22 mm | [10 empty] | 2 | P
169 | M | MAT | XB5KSM | Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Výrobca SCHNEIDER ELECTRIC Typ príslušenstva k prepínačom zvukový signalizátor Štandard prepínača 22mm Napájacie napätie 230...240V AC Výrobná séria XB4, XB5 Rozmery montážneho otvoru Ø22mm Spôsob signalizácie bzučiak Intenzita zvuku 85dB IP40 conforming to IEC 60529 | [10 empty] | 2 | P
170 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
171 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 7 |  |  | 0.00013 | 0.00091 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
172 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
173 | M | MAT | 3SB3801-0EF3 | SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25÷70°C; Ø22,5mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 3SB3801-0EF3 + 3SB3400-0A (NC+NO kontakt) Výrobca SIEMENS Typ prepínača núdzové zastavenie Usporiadanie kontaktov NC x2 Štandard prepínača 22mm Trieda tesnosti IP65 Vlastnosti prepínačov odaretácia pootočením Pracovná teplota -25...70°C Rozmery montážneho otvoru Ø22.5mm | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.2 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
174 | K | PK | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.3 | Rozvádzač R-Kotolňa | [5 empty] | 36.7255 |  | 0 |  |  | 0
175 | M | MAT | OEZ:44052 | Nástenná rozvádzačová skriňa, NP66-0606025 | ks | 1 |  |  | 23 | 23 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | krytie IP66, RAL 7035, vnútorné použitie, jednokrídlové dvere, V x Š x H 600 x 600 x 250, montážny panel | [10 empty] | 1 | P
176 | M | MAT | OEZ:44230 | Montážne úchyty PD-NP66-4ZO8 | ks | 1 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, súprava 4 ks | [10 empty] | 1 | P
177 | M | MAT | OEZ:44231 | Vložka zámku PD-NP-UVD | ks | 1 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, vložka ~D~ pre jazýčkové a rázvorové uzatváranie | [10 empty] | 1 | P
178 | M | MAT | OEZ:17454 | Kľúč D, PD-QK-UBD | ks | 2 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Kľúč D, pre QA, NP | [10 empty] | 1 | P
179 | M | MAT | OEZ:44593 | Príruba, PD-NP-KD5514 | ks | 1 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, NP66-xx-WG, NP55-xx-WG, 550 x 140 mm, pre otvor 520 x 110 mm, pre 2 káblové priechodky | [10 empty] | 1 | P
180 | M | MAT | OEZ:44600 | Káblová priechodka PD-V-CG27-IP66 | ks | 1 |  |  | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | IP66, pre 27 káblov priemerov 4 x 5 ÷ 7, 4 x 8 ÷ 12, 13 x 10 ÷ 14, 4 x 14 ÷ 20, 2 x 20 ÷ 26 | [10 empty] | 1 | P
181 | M | MAT | OEZ:44601 | Káblová priechodka PD-V-CG37-IP66 | ks | 1 |  |  | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | IP66, pre 37 káblov priemerov 4 x 6 ÷ 10, 14 x 8 ÷ 12, 16 x 10 ÷ 14, 2 x 12 ÷ 18, 1 x 17 ÷ 32 | [10 empty] | 1 | P
182 | M | MAT | OEZ:33786 | Distančné stĺpiky PD-QK-D1M51 | ks | 2 |  |  | 0.232 | 0.464 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | závit M5, výška 19 mm, súprava 10 ks, pre QA, NP | [10 empty] | 1 | P
183 | M | MAT | OEZ:44237 | Modulárné lišty PD-NP-M06 | ks | 1 |  |  | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, výška 600 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
184 | M | MAT | OEZ:44257.1 | Kryt PD-M-KMV01506 | ks | 1 |  |  | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | s výrezom 45 mm, výška krytu 150 mm, pre modulárný systém NP66, šírka skrine 600 mm | [10 empty] | 1 | P
185 | M | MAT | OEZ:44263.1 | Kryt PD-M-KMV02006 | ks | 2 |  |  | 0.87 | 1.74 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | s výrezom 45 mm, výška krytu 200 mm, pre modulárný systém NP66, šírka skrine 600 mm | [10 empty] | 1 | P
186 | M | MAT | OEZ:44245.1 | Krajné kryty PD-NP-KMK06 | ks | 1 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, výška 600 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
187 | M | MAT | OEZ:44584 | Zvislý krajný kryt PD-NP-KMM06 | ks | 1 |  |  | 0.471 | 0.471 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre NP66, NP55, výška 600 mm, min. hĺbka 250 mm | [10 empty] | 1 | P
188 | M | MAT | OEZ:44251 | "U" lišta PD-M-L35-VU06 | ks | 3 |  |  | 0.68 | 2.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 35 mm, výška 15 mm, pre NP66, šírka 600 mm | [10 empty] | 1 | P
189 | M | MAT | OEZ:39354.2 | Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S | ks | 1 |  |  | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.3 | Rozvádzač R-Kotolňa-výzbroj | [5 empty] | 3.7465 |  | 0 |  |  | 1
190 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 1 |  |  | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
191 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 9 |  |  | 0.143 | 1.287 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
192 | M | MAT | OEZ:41772 | Istič LTN-16B-3 | ks | 1 |  |  | 0.446 | 0.446 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
193 | M | MAT | OEZ:41774 | Istič LTN-25B-3 | ks | 1 |  |  | 0.489 | 0.489 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
194 | M | MAT | OEZ:37905 | Spúšťač motora SM123-1,6 | ks | 2 |  |  | 0.233 | 0.466 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 0,55 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,6 A, rozsah nastavenia 1,1 - 1,6 A, veľkosť 12 | [10 empty] | 2 | P
195 | M | MAT | OEZ:42313 | Napäťová spúšť SV-LT-X400 | ks | 1 |  |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN | [10 empty] | 2 | P
196 | M | MAT | OEZ:42466 | Prúdový chránič LFN-25-4-030A-G | ks | 1 |  |  | 0.391 | 0.391 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | [10 empty] | 2 | P
197 | M | MAT | OEZ:42467 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G | ks | 1 |  |  | 0.386 | 0.386 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | [10 empty] | 2 | P
198 | M | MAT | 630000548 | Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Kód produktu XB5-AVM3 EAN kód 630000548 Napětí 230 V Barva zelená IP 66 | [10 empty] | 2 | P
199 | M | MAT | 3728640 | Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1xNO kontakt pre XB5 sériu | [10 empty] | 2 | P
200 | M | MAT | EOV000000017 | Hlavica s hríbom pre tlačidlo Ø22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
201 | M | MAT | M22-XGPV | Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Výrobca: EATON ELECTRIC Typ príslušenstva k prepínačom: ochranná manžeta Štandard prepínača: 22mm Použitie pre bezpečnostné tlačidlá | [10 empty] | 2 | P
202 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
203 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
204 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.3 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
205 | K | PK | 210190004 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.4 | Rozvádzač RS2.1 | [5 empty] | 28.9496 |  | 0 |  |  | 0
206 | M | MAT | OEZ:44453 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120 | ks | 1 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
207 | M | MAT | OEZ:44465 | Zámok PD-RB-UZU | ks | 1 |  |  | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre RZB, Kľúč 2 ks, univerzálna kombinácia | [10 empty] | 1 | P
208 | M | MAT | OEZ:39355 | Montážne úchyty PD-RB-4MU | ks | 1 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | súprava 4 ks, pre RZB... | [10 empty] | 1 | P
209 | M | MAT | OEZ:39352 | Schránka PD-RB-DVA4PS | ks | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
210 | M | MAT | OEZ:44478 | Svorkový blok PD-RB-SB82 | ks | 2 |  |  | 0.52 | 1.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre PE, 80 x 16 mm2, 2x 25 mm2, samolepiaca popisovacia páska PE, spojovací materiál 2x samorezná skrutka 1x M5 x 20, oceľová podložka 5,3 hrúbka 4 mm 3 ks | [10 empty] | 1 | P
211 | M | MAT | OEZ:44480 | Držiak PD-RB-DSB33 | ks | 2 |  |  | 0.377 | 0.754 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre RZB, počet modulov v rade 33, držiak pre ...-SB40, 4x PD-RB-SBN7, 2x samorezná skrutka 3,5 x 9 | [10 empty] | 1 | P
212 | M | MAT | OEZ:39354 | Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S | ks | 3 |  |  | 0.142 | 0.426 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.4 | Rozvádzač RS2.1-výzbroj | [5 empty] | 7.0146 |  | 0 |  |  | 1
213 | M | MAT | OEZ:41768 | Istič LTN-6B-3 | ks | 1 |  |  | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
214 | M | MAT | OEZ:41638 | Istič LTN-10B-1 | ks | 7 |  |  | 0.176 | 1.232 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
215 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 17 |  |  | 0.143 | 2.431 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
216 | M | MAT | OEZ:41772 | Istič LTN-16B-3 | ks | 1 |  |  | 0.446 | 0.446 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
217 | M | MAT | OEZ:41775 | Istič LTN-32B-3 | ks | 1 |  |  | 0.484 | 0.484 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
218 | M | MAT | OEZ:42452 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A | ks | 4 |  |  | 0.386 | 1.544 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
219 | M | MAT | OEZ:42297 | Pomocný spínač PS-LT-1100 | ks | 6 |  |  | 0.065 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO | [10 empty] | 2 | P
220 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
221 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 3 |  |  | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
222 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.4 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
223 | K | PK | 210190005 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.5 | Rozvádzač RS2.2 | [5 empty] | 29.2118 |  | 0 |  |  | 0
224 | M | MAT | OEZ:44453 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120 | ks | 1 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
225 | M | MAT | OEZ:44465 | Zámok PD-RB-UZU | ks | 1 |  |  | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre RZB, Kľúč 2 ks, univerzálna kombinácia | [10 empty] | 1 | P
226 | M | MAT | OEZ:39355 | Montážne úchyty PD-RB-4MU | ks | 1 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | súprava 4 ks, pre RZB... | [10 empty] | 1 | P
227 | M | MAT | OEZ:39352 | Schránka PD-RB-DVA4PS | ks | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
228 | M | MAT | OEZ:44478 | Svorkový blok PD-RB-SB82 | ks | 2 |  |  | 0.52 | 1.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre PE, 80 x 16 mm2, 2x 25 mm2, samolepiaca popisovacia páska PE, spojovací materiál 2x samorezná skrutka 1x M5 x 20, oceľová podložka 5,3 hrúbka 4 mm 3 ks | [10 empty] | 1 | P
229 | M | MAT | OEZ:44480 | Držiak PD-RB-DSB33 | ks | 2 |  |  | 0.377 | 0.754 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre RZB, počet modulov v rade 33, držiak pre ...-SB40, 4x PD-RB-SBN7, 2x samorezná skrutka 3,5 x 9 | [10 empty] | 1 | P
230 | M | MAT | OEZ:39354 | Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S | ks | 3 |  |  | 0.142 | 0.426 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.5 | Rozvádzač RS2.2-výzbroj | [5 empty] | 7.2768 |  | 0 |  |  | 1
231 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 2 |  |  | 0.183 | 0.366 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
232 | M | MAT | OEZ:41653 | Istič LTN-6C-1 | ks | 1 |  |  | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
233 | M | MAT | OEZ:41768 | Istič LTN-6B-3 | ks | 1 |  |  | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
234 | M | MAT | OEZ:41638 | Istič LTN-10B-1 | ks | 7 |  |  | 0.176 | 1.232 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
235 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 15 |  |  | 0.143 | 2.145 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
236 | M | MAT | OEZ:41775 | Istič LTN-32B-3 | ks | 1 |  |  | 0.484 | 0.484 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
237 | M | MAT | OEZ:42452 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A | ks | 4 |  |  | 0.386 | 1.544 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
238 | M | MAT | OEZ:42297 | Pomocný spínač PS-LT-1100 | ks | 6 |  |  | 0.065 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO | [10 empty] | 2 | P
239 | M | MAT | OEZ:36610 | Inštalačný stýkač RSI-20-20-A230 | ks | 2 |  |  | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
240 | M | MAT | OEZ:43073 | časový spínač MAN-D16-002-A230 | ks | 1 |  |  | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Uc AC 230 V, 2x prepínací kontakt, týždenný program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za MAR | [10 empty] | 2 | P
241 | M | MAT | 35681 | Kolískový prepínač MSK-001-102 | ks | 2 |  |  | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x prepínací kontakt, s medzipolohou | [10 empty] | 2 | P
242 | M | MAT | EMP000000319 | Relé do pätice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
243 | M | MAT | 94.04SPA | Pätica pre rele - 94.04 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
244 | M | MAT | 094.91.3 | Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
245 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
246 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 3 |  |  | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
247 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.5 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
248 | K | PK | 210190006 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.6 | Rozvádzač RS3.1 | [5 empty] | 19.44 |  | 0 |  |  | 0
249 | M | MAT | 44453 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120 vrátane príslušenstva a výzbroje, viď. rozvádzač RS2.1 | ks | 1 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Rovnaký rozvádzač s príslušenstvom a výzbrojov ako RS2.1 pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M1.6 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
250 | K | PK | 210190007 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.7 | Rozvádzač RS3.2 | [5 empty] | 19.44 |  | 0 |  |  | 0
251 | M | MAT | 444531 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120 vrátane príslušenstva a výzbroje, viď. rozvádzač RS2.2 | ks | 1 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Rovnaký rozvádzač s príslušenstvom a výzbrojov ako RS2.2 pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M1.7 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
252 | K | PK | 210190008 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.8 | Rozvádzač RS4.1 | [5 empty] | 19.44 |  | 0 |  |  | 0
253 | M | MAT | 444532 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120 vrátane príslušenstva a výzbroje, viď. rozvádzač RS2.1 (RS3.1) | ks | 1 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Rovnaký rozvádzač s príslušenstvom a výzbrojov ako RS2.2 pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M1.8 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
254 | K | PK | 210190007 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.9 | Rozvádzač RS4.2 | [5 empty] | 19.44 |  | 0 |  |  | 0
255 | M | MAT | 444533 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-5S120 vrátane príslušenstva a výzbroje, viď. rozvádzač RS2.2 (RS3.2) | ks | 1 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Rovnaký rozvádzač s príslušenstvom a výzbrojov ako RS2.2 pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M1.9 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
256 | K | PK | 210190008 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.10 | Rozvádzač RS5.1 | [5 empty] | 35.7199 |  | 0 |  |  | 0
257 | M | MAT | OEZ:44454 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-6S144 | ks | 1 |  |  | 22.75 | 22.75 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 6, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
258 | M | MAT | OEZ:44465 | Zámok PD-RB-UZU | ks | 1 |  |  | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre RZB, Kľúč 2 ks, univerzálna kombinácia | [10 empty] | 1 | P
259 | M | MAT | OEZ:39355 | Montážne úchyty PD-RB-4MU | ks | 1 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | súprava 4 ks, pre RZB... | [10 empty] | 1 | P
260 | M | MAT | OEZ:39352 | Schránka PD-RB-DVA4PS | ks | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
261 | M | MAT | OEZ:44478 | Svorkový blok PD-RB-SB82 | ks | 2 |  |  | 0.52 | 1.04 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre PE, 80 x 16 mm2, 2x 25 mm2, samolepiaca popisovacia páska PE, spojovací materiál 2x samorezná skrutka 1x M5 x 20, oceľová podložka 5,3 hrúbka 4 mm 3 ks | [10 empty] | 1 | P
262 | M | MAT | OEZ:44480 | Držiak PD-RB-DSB33 | ks | 2 |  |  | 0.377 | 0.754 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre RZB, počet modulov v rade 33, držiak pre ...-SB40, 4x PD-RB-SBN7, 2x samorezná skrutka 3,5 x 9 | [10 empty] | 1 | P
263 | M | MAT | OEZ:39354 | Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S | ks | 4 |  |  | 0.142 | 0.568 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | šírka 55 modulov, farba sivá, pre RZB...,RNB... | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.10 | Rozvádzač RS5.1-výzbroj | [5 empty] | 10.3329 |  | 0 |  |  | 1
264 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 1 |  |  | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
265 | M | MAT | OEZ:41768 | Istič LTN-6B-3 | ks | 1 |  |  | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
266 | M | MAT | OEZ:41638 | Istič LTN-10B-1 | ks | 5 |  |  | 0.176 | 0.88 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
267 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 15 |  |  | 0.143 | 2.145 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
268 | M | MAT | OEZ:41774 | Istič LTN-25B-3 | ks | 2 |  |  | 0.489 | 0.978 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
269 | M | MAT | OEZ:41775 | Istič LTN-32B-3 | ks | 4 |  |  | 0.484 | 1.936 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
270 | M | MAT | OEZ:42275 | Istič LVN-125B-3 | ks | 1 |  |  | 0.827 | 0.827 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 125 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
271 | M | MAT | OEZ:42313 | Napäťová spúšť SV-LT-X400 | ks | 1 |  |  | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN | [10 empty] | 2 | P
272 | M | MAT | OEZ:42297 | Pomocný spínač PS-LT-1100 | ks | 6 |  |  | 0.065 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO | [10 empty] | 2 | P
273 | M | MAT | OEZ:42452 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A | ks | 4 |  |  | 0.386 | 1.544 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
274 | M | MAT | OEZ:42453 | Prúdový chránič LFN-63-4-030A | ks | 2 |  |  | 0.432 | 0.864 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
275 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
276 | M | MAT | 3SB3801-0EF3 | SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25÷70°C; Ø22,5mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 3SB3801-0EF3 + 3SB3400-0A (NC+NO kontakt) Výrobca SIEMENS Typ prepínača núdzové zastavenie Usporiadanie kontaktov NC x2 Štandard prepínača 22mm Trieda tesnosti IP65 Vlastnosti prepínačov odaretácia pootočením Pracovná teplota -25...70°C Rozmery montážneho otvoru Ø22.5mm | [10 empty] | 2 | P
277 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 5 |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
278 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.10 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
279 | K | PK | 2101900011 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.11 | Rozvádzač RS5.2 | [5 empty] | 31.85 |  | 0 |  |  | 0
280 | M | MAT | 44454 | Rozvádzačová skriňa RZB-Z-6S144 vrátane príslušenstva viď. rozvádzač RS5.1 | ks | 1 |  |  | 22.75 | 22.75 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 6, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1-2.11 | Rozvádzač RS5.2-výzbroj | [5 empty] | 9.1 |  | 0 |  |  | 1
281 | M | MAT | OEZ:41634 | Istič LTN-2B-1 | ks | 3 |  |  | 0.183 | 0.549 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
282 | M | MAT | OEZ:41653 | Istič LTN-6C-1 | ks | 2 |  |  | 0.171 | 0.342 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
283 | M | MAT | OEZ:41768 | Istič LTN-6B-3 | ks | 1 |  |  | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
284 | M | MAT | OEZ:41638 | Istič LTN-10B-1 | ks | 7 |  |  | 0.176 | 1.232 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Istič####-----####In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
285 | M | MAT | OEZ:41640 | Istič LTN-16B-1 | ks | 16 |  |  | 0.143 | 2.288 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
286 | M | MAT | OEZ:41657 | Istič LTN-16C-1 | ks | 3 |  |  | 0.178 | 0.534 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
287 | M | MAT | OEZ:41776 | Istič LTN-40B-3 | ks | 1 |  |  | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | [10 empty] | 2 | P
288 | M | MAT | OEZ:42452 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A | ks | 3 |  |  | 0.386 | 1.158 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A | [10 empty] | 2 | P
289 | M | MAT | OEZ:42467 | Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G | ks | 2 |  |  | 0.386 | 0.772 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | [10 empty] | 2 | P
290 | M | MAT | OEZ:42297 | Pomocný spínač PS-LT-1100 | ks | 7 |  |  | 0.065 | 0.455 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, MSO | [10 empty] | 2 | P
291 | M | MAT | OEZ:36610 | Inštalačný stýkač RSI-20-20-A230 | ks | 3 |  |  | 0.13 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt | [10 empty] | 2 | P
292 | M | MAT | OEZ:43073 | časový spínač MAN-D16-002-A230 | ks | 1 |  |  | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | In 16 A, Uc AC 230 V, 2x prepínací kontakt, týždenný program, 2 kanály, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu, náhrada za MAR | [10 empty] | 2 | P
293 | M | MAT | 199 | DEVI Termostat DEVIreg™ 316 | ks | 1 |  |  | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | DEVIreg™ 316. Diferenčný termostat pre montáž na DIN lištu. Umožňuje nastavenie horného i dolného teplotného limitu - systém je zapnutý len v tomto rozpätí.Vhodný na reguláciu teploty miestnosti,teploty podlahy, riadenie chladenia.Veľmi sa hodí (diferenciálna funkcia) na ochranu strešných žľabov,vonkajších plôch pred snehom a mrazom,alebo pre udržovanie určitého rozpätia teploty,napr. v potrubí. Diferenciálna funkcia termostatu nastavenie hornej a dolnej hranice rozpäťia. Maximálne prúdové zaťaženie 16A. Teplotný NTC senzor je v cene termostatu. | [10 empty] | 2 | P
294 | M | MAT | 35681 | Kolískový prepínač MSK-001-102 | ks | 2 |  |  | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x prepínací kontakt, s medzipolohou | [10 empty] | 2 | P
295 | M | MAT | EMP000000319 | Relé do pätice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
296 | M | MAT | 94.04SPA | Pätica pre rele - 94.04 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
297 | M | MAT | 094.91.3 | Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
298 | M | MAT | 8595090520023 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Saltek SLP-275 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča prepätia a uzatvoreného iskriska zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým pre siete TT do podružných rozvaděčů v objektech, lze použít i v sítích TN-S, k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 2 | P
299 | M | MAT | 10005806.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N | ks | 5 |  |  | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
300 | M | MAT | 10005809.00 | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N | ks | 2 |  |  | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1 | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M1.11 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
301 | K | PK | 2101900012 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 2 | P
| D |  | D1.12 | Krabica MX1 | [5 empty] | 2.517 |  | 0 |  |  | 0
302 | M | MAT | 8595090534280 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 1+2 (B+C) FLP-12,5 V/3S+1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Pre 3f VZT zariadenia na streche SALTEK FLP-12,5 V/3S+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového varistorového zvodiča bleskových prúdov a zatvoreného výkonného iskriska zapojených v módu 3+1, k inštalácii do rozvodov nn pre budovy triedy rizika III a IV podľa STN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochrane proti účinkom čiastočných bleskových prúdov, indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu | [10 empty] | 1 | P
303 | M | MAT | OEZ:40562 | Plastová rozvodnica RZG-Z-1T8 (RZG-1P8) pre inštaláciu zvodičov prepätia | ks | 3 |  |  | 0.839 | 2.517 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre zapustenú montáž, priehľadné dvere, počet radov 1, počet modulov v rade 8, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast | [10 empty] | 1 | P
304 | K | PK | 2101900013 | Montáž rozvodnice MX1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1.13 | Krabica MX2 | [5 empty] | 1.678 |  | 0 |  |  | 0
305 | M | MAT | 8595090537830 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodič SPD typ 1+2 (B+C) FLP-B+C MAXI VS/1+1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Pre 1f VZT zariadenia na streche SALTEK FLP-B+C MAXI VS/1+1 vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu, diaľková signalizácia poruchy Výkonný kombinovaný zvodič bleskových prúdov s uzatvoreným výkonným iskriskom zapojeným v móde 1+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, predovšetkým do hlavných rozvádzačov, k ochrane proti účinkom prepätia pri priamom i nepriamom údere blesku. Vhodný pre rodinné domy, administrativne a priemyselné objekty, popr. do podružných rozvádzačov rozľahlých objektov. | [10 empty] | 1 | P
306 | M | MAT | OEZ:40562 | Plastová rozvodnica RZG-Z-1T8 (RZG-1P8) pre inštaláciu zvodičov prepätia | ks | 2 |  |  | 0.839 | 1.678 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | pre zapustenú montáž, priehľadné dvere, počet radov 1, počet modulov v rade 8, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast | [10 empty] | 1 | P
307 | K | PK | 2101900014 | Montáž rozvodnice MX2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
|  |  |  | Vrátane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D1.14 | Záložny zdroj UPS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
308 | M | MAT | MAS4BC330T74 | ELTECO MAS4BC330T+74 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | ELTECO Masterys BC - MAS4BC330T+74 UPS 3F, 30 kVA/27 kW 16 kW/ 45 min | [10 empty] | 1 | P
309 | M | MAT | MAS-OP-ADC | ELTECO MAS-OP-ADC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | ELTECO MAS-OP-ADC Interná karta relé + EPO | [10 empty] | 1 | P
310 | M | MAT | 3SB3801-0EF3 | SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25÷70°C; Ø22,5mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | 3SB3801-0EF3 + 3SB3400-0A (NC+NO kontakt) Výrobca SIEMENS Typ prepínača núdzové zastavenie Usporiadanie kontaktov NC x2 Štandard prepínača 22mm Trieda tesnosti IP65 Vlastnosti prepínačov odaretácia pootočením Pracovná teplota -25...70°C Rozmery montážneho otvoru Ø22.5mm | [10 empty] | 1 | P
| D |  | D2 | Svetelné obvody | [5 empty] | 0.01092 |  | 0 |  |  | 0
311 | M | MAT | 33511 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 23W 2887lm 3000K CRI80 IP44 L80B50 100.000 hodín prisadené | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: A1 číslo produktu: 33511 | [10 empty] | 1 | P
312 | M | MAT | 33512 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 23W 2945lm 4000K CRI80 IP44 L80B50 100.000 hodín prisadené | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: A2 číslo produktu: 33512 | [10 empty] | 1 | P
313 | M | MAT | 33507 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 31W 4375lm 4000K CRI80 IP44 L80B10 100.000 hodín prisadené | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: A3 číslo produktu: 33507 | [10 empty] | 1 | P
314 | M | MAT | 34330 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LITE LED 20W 2667lm 4000K CRI80 IP67 IK09 L90B50 50.000 hodín prisadené | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: B1 číslo produktu: 34330 | [10 empty] | 1 | P
315 | M | MAT | 34332 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LITE LED 45W 6020lm 4000K CRI80 IP67 IK09 L80B10 60.000 hodín prisadené | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: B2 číslo produktu: 34332 | [10 empty] | 1 | P
316 | M | MAT | 15227-402 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH OPTILUME CEILING LED 40W 4676lm 4000K CRI80 IP20 CLO L100B50 50.000 hodín prisadené | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: C1 číslo produktu: 15227-402 | [10 empty] | 1 | P
317 | M | MAT | 57752 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 14W 1808lm 3000K CRI80 IP44 IK07 L90B50 65.000 hodín prisadené | ks | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: D1 číslo produktu: 57752 | [10 empty] | 1 | P
318 | M | MAT | 57755 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 14W 1898lm 4000K CRI80 IP44 IK07 L90B50 65.000 hodín prisadené | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: D2 číslo produktu: 57755 | [10 empty] | 1 | P
319 | M | MAT | 57758 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 19W 2438lm 3000K CRI80 IP44 IK07 L90B50 60.000 hodín prisadené | ks | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: D3 číslo produktu: 57758 | [10 empty] | 1 | P
320 | M | MAT | 57759 | LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 19W 2566lm 4000K CRI80 IP44 IK07 L90B50 60.000 hodín prisadené | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: D4 číslo produktu: 57759 | [10 empty] | 1 | P
321 | M | MAT | 55261-402 | FAGERHULT FGH TIBI LED 16W 1715lm 3000K CRI80 IP20 L90B50 55.000 hodín prisadené | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: E1 číslo produktu: 55261-402 | [10 empty] | 1 | P
322 | M | MAT | 55263-402 | FAGERHULT FGH TIBI LED 30W 3690lm 3000K CRI80 IP20 L90B50 60.000 hodín prisadené | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: E2 číslo produktu: 55263-402 | [10 empty] | 1 | P
323 | M | MAT | 17300 | FAGERHULT FGH SHINE LED 15W 925lm 3000K CRI80 IP44 100.000 hodín nástenná výška 2m | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: F1 číslo produktu: 17300 | [10 empty] | 1 | P
324 | M | MAT | 17301 | FAGERHULT FGH SHINE LED 15W 1000lm 4000K CRI80 IP44 100.000 hodín nástenná výška 2m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: F2 číslo produktu: 17301 | [10 empty] | 1 | P
325 | M | MAT | 23210-41028 | FAGERHULT FGH MULTILUME SLIM DELTA LED 38W 4058lm 4000K CRI90 IP44/20 L90B50 50.000 hodín prisadené + FAGERHULT FGH MULTILUME SLIM DELTA Frame for surface mounting, H=60 (600x600) | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: G1 číslo produktu: 23210 + 41028 | [10 empty] | 1 | P
326 | M | MAT | 10032 | FAGERHULT FGH HANDRAIL 2861mm LED 14W 635lm 4200K CRI80 IP44 IK10 L70B10 50.000 hodín nástenná výška 1m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: H1 číslo produktu: 10032 | [10 empty] | 1 | P
327 | M | MAT | 10033 | FAGERHULT FGH HANDRAIL 3882mm LED 19W 861lm 4200K CRI80 IP44 IK10 L70B10 50.000 hodín nástenná výška 1m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: H2 číslo produktu: 10033 | [10 empty] | 1 | P
328 | M | MAT | 300137 | FAGERHULT FGH AZUR WALL LED 9W 755lm 4000K CRI80 IP65 IK10 L90B10 50.000 hodín nástenná výška 2m | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: I1 číslo produktu: 300137 | [10 empty] | 1 | P
329 | M | MAT | 305039 | FAGERHULT FGH VIVITA WITH DECOR RING/SHADE LED 19W 2040lm 4000K CRI70 IP66 IK10 CLO L100B50 100.000 hodín stožiar 4m | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | označenie: J1 číslo produktu: 305039 | [10 empty] | 1 | P
330 | M | MAT | 3558A-A651 C | Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť | ks | 64 |  |  | 3e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
331 | M | MAT | 3558A-A652 C | Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť | ks | 46 |  |  | 3e-05 | 0.00138 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
332 | M | MAT | 3559-A01345 | Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345 | ks | 62 |  |  | 4.631e-05 | 0.0028712 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
333 | M | MAT | 3559-A05345 | Prístroj prepínača 5 3559-A05345 | ks | 40 |  |  | 4.906e-05 | 0.0019624 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
334 | M | MAT | 3559-A06345 | Prístroj prepínača 6, 6So 3559-A06345 | ks | 2 |  |  | 4.831e-05 | 9.662e-05 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
335 | M | MAT | 3559-A52345 | Prístroj prepínača 6+6 (5b) 3559-A52345 | ks | 6 |  |  | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
336 | M | MAT | 3901A-B10 C | Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť | ks | 70 |  |  | 2e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
337 | M | MAT | 3901A-B20 C | Rámček dvojnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B20 C | ks | 36 |  |  | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
338 | M | MAT | 3901A-B30 C | Rámček trojnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B30 C | ks | 3 |  |  | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
339 | M | MAT | 3558A-06940 S | Vypínač č.6 ABB Tango 3558A-06940 S šedý kompletný IP44 | ks | 3 |  |  | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
340 | M | MAT | SPS000000025 | Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | 140° Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele | [10 empty] | 1 | P
341 | M | MAT | SPS000000010 | Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele | ks | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
342 | M | MAT | ESV000000020 | Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová | ks | 1107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
343 | M | MAT | ESV000001065 | Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V | ks | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
| D |  | D2.1 | Núdzove osvetlenie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
344 | M | MAT | LPS16/16/12 | CBS AWEX LPS16/16/12 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | CBS ústredňa Awex DNA 4022017 | [10 empty] | 2 | P
345 | M | MAT | ELS-230 | Monitorovanie výpadku napájania ELS-230 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | sledovač straty fázy | [10 empty] | 2 | P
346 | M | MAT | PZS LON | PZS LON na sledovanie a blokovanie ústredne | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | ovládaci panel CBS | [10 empty] | 2 | P
347 | M | MAT | ILV2R/3W | Núdzové svietidlo ILV2R/3W/Z/CB/ADE/WH | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzové svietidlo | [10 empty] | 2 | P
348 | M | MAT | ILV2U/3W | Núdzové svietidlo ILV2U/3W/Z/CB/ADE/WH | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzové svietidlo | [10 empty] | 2 | P
349 | M | MAT | ILV2A/3W | Núdzové svietidlo ILV2A/3W/Z/CB/ADE/WH | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzove svietidlo | [10 empty] | 2 | P
350 | M | MAT | IETE/3W | Núdzové svietidlo IETE/3W/Z/CB/ADE/WH | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzove svietidlo | [10 empty] | 2 | P
351 | M | MAT | IF2BWS/2W | Núdzové svietidlo IF2BWS/2W/Z/CB/ADE/WH | ks | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzove svietidlo | [10 empty] | 2 | P
352 | M | MAT | IF2ACS/2W | Núdzové svietidlo IF2ACS/2W/Z/CB/ADE/WH | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzove svietidlo | [10 empty] | 2 | P
353 | M | MAT | IODB/3x1W | Núdzové svietidlo IODB/3x1W/Z/CB/ADE/WH | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Núdzove svietidlo | [10 empty] | 2 | P
354 | M | MAT | PI23L | Piktogram PI23L | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Šípka šikmo vľavo PN-EN ISO 7010:2012 | [10 empty] | 2 | P
355 | M | MAT | PI22L | Piktogram PI22L | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Šípka šikmo vpravo PN-EN ISO 7010:2012 | [10 empty] | 2 | P
356 | M | MAT | PI61L | Piktogram PI61L | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Označenie hydrantu | [10 empty] | 2 | P
| D |  | 21-M2 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
357 | K | PK | 2.1 | Oživenie systému a programovanie CBS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Montáž a zapojenie vypínačov, svietidiel a PIR snímačov pohybu Preskúšanie svetelných okruhov sprevádzkovaním | [10 empty] | 2 | P
358 | K | PK | 210110001 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
359 | K | PK | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
360 | K | PK | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
361 | K | PK | 210110044 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
362 | K | PK | 210110095 | Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž | ks | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
363 | K | PK | 210201240 | Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj | ks | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
364 | K | PK | 210201250 | Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj | ks | 298 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
365 | K | PK | 210201912 | Montáž svietidla interiérového na strop/ stenu do 2 kg | ks | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
366 | K | PK | 210201913 | Montáž svietidla interiérového na strop/ stenu do 5 kg | ks | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
367 | K | PK | 210201923 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
368 | K | PK | 210201934 | Montáž svietidla exterierového do 10 kg | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
369 | K | PK | 210201500 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim | ks | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
370 | K | PK | 210201911 | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg | ks | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
371 | K | PK | 210292041 | Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním | ks | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D3 | Zásuvkové obvody | [5 empty] | 0.028766 |  | 0 |  |  | 0
372 | M | MAT | 5518A-A2359 B | Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť | ks | 57 |  |  | 7.52e-05 | 0.0042864 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
373 | M | MAT | 5513A-C02357 B | Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť | ks | 160 |  |  | 0.00011 | 0.0176 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Dvojzásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, dodáva sa kompletná s krytom aj rámikom. 2x2P+PE s kolíkom, clonkami a natočenou dutinou, bezskrutkové pripojenie vodičov | [10 empty] | 1 | P
374 | M | MAT | 3901A-B10 C | Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť | ks | 67 |  |  | 2e-05 | 0.00134 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
375 | M | MAT | 3901A-B30 C | Rámček trojnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B30 C | ks | 4 |  |  | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
376 | M | MAT | 3901A-B40 C | Rámček štvornásobný 3901A-B40 C slonová kosť | ks | 5 |  |  | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | 3901A-B40 C | [10 empty] | 1 | P
377 | M | MAT | 3559-A88345 | Prístroj spínača žalúziového 1/0+1/0 3559-A88345 | ks | 34 |  |  | 5e-05 | 0.0017 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
378 | M | MAT | 3558A-A662 C | Kryt spínača žalúziového, potlač ABB Tango 3558A-A662 C slonová kosť | ks | 34 |  |  | 3e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
379 | M | MAT | 3558A-A00933 C | Krytka s priezorom a potlačou ABB Tango 3558A-A00933 C slonová kosť, pre sporákový vypínač č.3 | ks | 2 |  |  | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
380 | M | MAT | 1011-0-0816 CZ | Prístroj spínača trojpólového 3, 3S 1011-0-0816 CZ | ks | 2 |  |  | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Pre bar | [10 empty] | 1 | P
381 | M | MAT | 3938A-A106 B | Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť | ks | 42 |  |  | 6e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Dizajn ABB Tango, pre napojenie žalúzie, VZT | [10 empty] | 1 | P
382 | M | MAT | EZA000000184 | Praktik - zásuvka - 5518-2929 B | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
383 | M | MAT | EZA000000240 | Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
384 | M | MAT | KVZ000000035 | Zásuvka nástenná 3P+N+PE, 16A, IP44 - IZN 1653 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Zásuvka 400V/ 16A Typový rad 16A (5p) Stupeň krytia IP IP44 | [10 empty] | 1 | P
385 | M | MAT | 84431 | Priestorový termostat EBERLE RTR E 3502 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
386 | M | MAT | RGI-2 | Detekčný systém do kotolne Seitron RGI-2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Detekčný systém pre kotolne RGI-2 je špeciálne určený na detekciu úniku metánu alebo LPG v kotolniach alebo všade tam kde je potrebné monitorovať hladinu metánu / LPG v prostredí. Systém pozostáva z dvoch jednotiek - z centrálnej jednotky s interným snímačom a externým detektorom so snímačom. Pár dvoch detektorov zabezpečuje monitorovanie plynu v 2 zónach.Centrálna jednotka má zabudovaný 2 x relé výstup, ktorý sa aktivuje po prekročení limitných hodnôt. Externý detektor je napájaný priamo z centrálnej jednotky. Pre zabezpečenie najvyššej ochrany, detekčný systém má vstup pre napájanie záložnej batérie pre prípad výpadku prúdu. Krytie detektorov IP54 zabezpečuje ďalší stupeň ochrany snímačov pred prachom a vlhkosťou. | [10 empty] | 1 | P
387 | M | MAT | RGI-2.1 | Siréna Seitron | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Siréna je určená ako príslušenstvo pre detekčné systémy Seitron s inštaláciou v kotolniach, kuchyniach a v priemyselných prevádzkach. Napájanie je 230 V z centrálnej jednotky. Po prijatí signálu z centrálnej detekčnej jednotky vydáva zvukový alarm s intenzitou 70 dB a zároveň svetelný alarm blikaním červenej lampy. | [10 empty] | 1 | P
388 | M | MAT | RGI-2.2 | Záložna batéria pre detekčný systém SEITRON | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Záložná batéria je určená na zálohovanie napájania detekčného systému v prípade výpadku sieťového napájania. | [10 empty] | 1 | P
389 | M | MAT | 13220.2 | Servopohon Belimo LM 230 A | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Servopohon Belimo LM 230 A. Určený pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 230V. Krútiaci moment: 5 Nm Napájanie: 230 V Ovládanie: 3-bodové Doba prestavenia: 150 s | [10 empty] | 1 | P
390 | M | MAT | EVA000000209 | Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 16 JPD 1103 A6 - 16A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Výrobca: SEZ Typový rad: JPD Stupeň krytia IP: IP65 EAN: 8585009049318 | [10 empty] | 1 | P
391 | M | MAT | EVA000000178 | Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 32 JPD 1103 A6 - 32A | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Výrobca: SEZ Typový rad: JPD Stupeň krytia IP: IP65 EAN: 8585032618574 | [10 empty] | 1 | P
392 | M | MAT | EVA000000198 | Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 63 JPD 1103 A6 - 63A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Výrobca: SEZ Typový rad: JPD Stupeň krytia IP: IP65 EAN: 8585009082810 | [10 empty] | 1 | P
393 | M | MAT | XALD05H7 | PRÁZDNA SKRINKA XALD05H7, 5 OTVOROV + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC Pre zobrazenie poruchy chladiacich a mraziacich boxov a úniku plynu na recepcii Osadené: 2x Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor 3x Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M3 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
394 | K | PK | 2101110211 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z | kpl | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
395 | K | PK | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
396 | K | PK | 210110006 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A -radenie 3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
397 | K | PK | 210110501 | Vypínač vačkový S 32V 01 - PO-Pl | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
398 | K | PK | 210110507 | Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-Pl | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
399 | K | PK | 210111126 | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67, typ IZN 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
400 | K | PK | 210290751 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | ks | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
401 | K | PK | 210290752 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
402 | K | PK | 210292041 | Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
403 | K | PK | 210451020 | Montáž a napojenie termostatu na stenu | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
404 | K | PK | 220711086 | Montáž a zapojenie plyn detektoru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
405 | K | PK | 220711090 | Montáž a zapojenie piezo sirény interierovej | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
406 | K | PK | 360430101 | Montáž servopohonu VZT-klapiek so spätnou pružinou - k.m.7 Nm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D4 | Elektroinštalačný materiál | [5 empty] | 5646.7072 |  | 0 |  |  | 0
407 | M | MAT | 3410350858 | N2XH-O 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 227 |  |  | 0.00018 | 0.04086 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
408 | M | MAT | 3410350864 | N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 3868 |  |  | 0.0002 | 0.7736 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
409 | M | MAT | 34103508641 | N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 104 |  |  | 0.0002 | 0.0208 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
410 | M | MAT | 3410350865 | N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 4354 |  |  | 0.00024 | 1.045 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
411 | M | MAT | 3410350866 | N2XH-J 3x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 250 |  |  | 0.00033 | 0.0825 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
412 | M | MAT | 3410350889 | N2XH-J 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 1294 |  |  | 0.00038 | 0.49172 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
413 | M | MAT | 3410350890 | N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 250 |  |  | 0.00034 | 0.085 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
414 | M | MAT | 3410350892 | N2XH-J 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 227 |  |  | 0.00056 | 0.12712 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
415 | M | MAT | 3410350893 | N2XH-J 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 449 |  |  | 0.00079 | 0.35471 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
416 | M | MAT | KPE000001018 | N2XH-J 5x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 7 |  |  | 0.00079 | 0.00553 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
417 | M | MAT | 34103508933 | N2XH-J 5x50 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 52 |  |  | 0.00079 | 0.04108 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
418 | M | MAT | ve_63181 | N2XH-J 4x150 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 5 |  |  | 0.00079 | 0.00395 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
419 | M | MAT | 34103509711 | NHXH-O 2x1,5 FE180/E60 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 756 |  |  | 0.00021 | 0.15876 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
420 | M | MAT | 3410351034 | NHXH-J FE180/E60 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 2122 |  |  | 0.00021 | 0.44562 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
421 | M | MAT | 3410351035 | NHXH-J FE180/E60 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 132 |  |  | 0.00024 | 0.03168 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
422 | M | MAT | 3410351036 | NHXH-J FE180/E60 3x4 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 64 |  |  | 0.0003 | 0.0192 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
423 | M | MAT | KPE000000440 | NHXH-J FE180/E60 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 145 |  |  | 0.0003 | 0.0435 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
424 | M | MAT | 73597 | NHXH-J FE180/E60 5x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 72 |  |  | 0.0003 | 0.0216 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
425 | M | MAT | 11650 | NHXH-J FE180/E60 5x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 52 |  |  | 0.0003 | 0.0156 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
426 | M | MAT | 39946 | NHXH-J FE180/E60 5x16 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 65 |  |  | 0.0003 | 0.0195 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
427 | M | MAT | 3410101053 | Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e LSOH AWG24 drot R | m | 300 |  |  | 1e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
428 | M | MAT | 3410350844 | N2XH-J 4 zž Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 550 |  |  | 0.00014 | 0.077 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
429 | M | MAT | 133-1 | Termokábel DEVIsnow 20T 6m / 125W | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Dvojžilový termokábel s ochranným opletením. Merný výkon 20W/m. Priemer 7mm. Pružný a ohybný. Čierny,vylepšená odolnosť voči UV žiareniu. Použitie: Ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom, ochrana strešných odkvapových žľabov a zvodov pred zamrznutím. Dĺžka termokábla 6m. Záruka 20 rokov. | [10 empty] | 1 | P
430 | M | MAT | 038947 | Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela | m | 350 |  |  | 9e-05 | 0.0315 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
431 | M | MAT | 056937 | Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFXP 750N D40 -25°C+105°C | m | 50 |  |  | 9e-05 | 0.0045 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
432 | M | MAT | 080821 | Elektroinštalačná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá | m | 100 |  |  | 9e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
433 | M | MAT | 650527 | KF 09063 BA rúrka 63 ohybná KOPOFLEX, bezhalogénová, čierna | m | 20 |  |  | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
434 | M | MAT | 038597 | Príchytka - HFCL 25 - biela | ks | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
435 | M | MAT | 3411316076 | Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX LA - červena KF 09110 | m | 10 |  |  | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Balenie: 50 m | [10 empty] | 1 | P
436 | M | MAT | 087180 | Elektroinštalačná rúrka pevná, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C HF, 3m - biela | m | 50 |  |  | 9e-05 | 0.0045 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
437 | M | MAT | 038598 | Príchytka - HFCL 32 - biela | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
438 | M | MAT | 038572 | Spojka - HFSM 25 LG nasúvacia - biela | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
439 | M | MAT | 2207036 | Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný | ks | 760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedenie sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vôjde CYKY 3x1,5 - 30 ks káblov | [10 empty] | 1 | P
440 | M | MAT | 2207028 | Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný | ks | 1430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Popis produktu Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedenie sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vôjde CYKY 3x1,5 - 15 ks káblov | [10 empty] | 1 | P
441 | M | MAT | 405515 | Držiak kábla UDF15 | ks | 5000 |  |  | 0.42 | 2100 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
442 | M | MAT | 415516 | Držiak kábla UDF16 | ks | 1000 |  |  | 0.42 | 420 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
443 | M | MAT | EHM000000026 | Hmoždinka - 6x40mm - natĺkacia | ks | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
444 | M | MAT | EHM000000025 | Hmoždinka - 8x45mm - natĺkacia | ks | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
445 | M | MAT | 921 AN20666a | Kotva oceľová M6/30 narážacia | ks | 6000 |  |  | 0.42 | 2520 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
446 | M | MAT | 921 AN20666b | Kotva oceľová M6/50 narážacia | ks | 1430 |  |  | 0.42 | 600.6 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
447 | M | MAT | 1112 | Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatváraci 30x8mm | 100ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
448 | M | MAT | KU 68-1901 | Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901 | ks | 580 |  |  | 0.00056 | 0.3248 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | priemer 73mm hĺbka 42mm osová vzdialenosť pri spojení je 71mm | [10 empty] | 1 | P
449 | M | MAT | 6400-221/3 | Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou | m | 396 |  |  | 0.00056 | 0.22176 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | materiál: polypropylén rozmery: priemer 71mm, hĺbka 43mm príslušenstvo: viečko: V 082 (v balení) svorkovnica: 6303-13P1 (v balení) krytie: IP 20 (s viečkom) viečko: V 082 (v balení) | [10 empty] | 1 | P
450 | M | MAT | EKR000000202 | Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
451 | M | MAT | EKR000000135 | Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
452 | M | MAT | EKR000000152 | Krabica rozbočovacia 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
453 | M | MAT | 8595568924315 | Krabica rozbočovacia PO E90 KSK 125 2PO6 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
454 | M | MAT | 310633 | Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel. | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M4 | Elektromontáže | [5 empty] | 1.597 |  | 0 |  |  | 1
455 | K | PK | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia | ks | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
456 | K | PK | 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia | ks | 546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
457 | K | PK | 210881069 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 | m | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
458 | K | PK | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 3972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
459 | K | PK | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 4354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
460 | K | PK | 210881077 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
461 | K | PK | 210881100 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 | m | 1294 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
462 | K | PK | 210881101 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
463 | K | PK | 210881103 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
464 | K | PK | 210881104 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 | m | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
465 | K | PK | 210881084 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
466 | K | PK | 210881085 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x50 | m | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
467 | K | PK | 210881088 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x150 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
468 | K | PK | 210881263 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 2x1,5 | m | 756 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
469 | K | PK | 210881270 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 2122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
470 | K | PK | 210881271 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
471 | K | PK | 210881272 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x4 | m | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
472 | K | PK | 210881300 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x1,5 | m | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
473 | K | PK | 210881301 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
474 | K | PK | 210881303 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x6 | m | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
475 | K | PK | 210881367 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 5x16 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
476 | K | PK | 460200264 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
477 | K | PK | 460420325 | Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
478 | M | MAT | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 n | t | 0.543 |  |  | 1 | 0.543 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
479 | M | MAT | 5922763200 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6 | ks | 62 |  |  | 0.017 | 1.054 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
480 | K | PK | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
481 | M | MAT | KXX000000475 | Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m | m | 33.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | D5 | Bleskozvodný materiál | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
482 | M | MAT | 459129 | Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Skúšobná svorka - SZ Svorky UNI slúžia na spojenie zvodu a vývodu uzemnenia vo všetkých prevedeniach a z rôznych materiálov. • so stredovou doštičkou • nerezové skrutky M8x20/25 mm • pre 2 kruhové vodiče | [10 empty] | 1 | P
483 | M | MAT | 390250 | Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHFeZn, resp.ekvivalent | ks | 290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Spojovacia svorka - SS • univerzálna svorka pre vodiče Ø 6-8 mm • umožňuje krížové, paralélne spojenie vodičov • ochrana proti preklzu skrutky • štvorcový otvor v hornom diele; vratová skrutka M10 s plochou polguľatou hlavou a maticou | [10 empty] | 1 | P
484 | M | MAT | 314300 | Krížová svorka - SK - DEHN S-KN BD Rd 8-10 FI 30 FeZn, resp.ekvivalent | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Krížová svorka - SK • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej doštičky | [10 empty] | 1 | P
485 | M | MAT | 339050 | Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žľabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 FeZn, resp.ekvivalent | ks | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN SV-O (B) Rd 8-10 FeZn (DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN) • s dvojitou príchytkou • pripojenie 2 vodičov príchytkou v priečnom alebo pozdĺžnom smere • nerezová skrutka M8x20/25 mm | [10 empty] | 1 | P
486 | M | MAT | 253050 | Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp.ekvivalent | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN PV-FB2 Rd 8 V Máhrada PV02 Uloženie zachytávacieho a zvodového vedenia na plochej streche. • plastová podpera FB2 • dvojité uchytenie • záťaž z mrazuvzdorného betónu, hmotnosť betónovej záťaže 1kg | [10 empty] | 1 | P
487 | M | MAT | 206449 | Podpera vedenia Rd 8 na hrebenáč-pružinová grip DEHN PV-HP Rd 8 SPANNgrip light, nerez,180-280mm, resp.ekvivalent | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN PV-HP Rd 8 SPANNgrip light 32 NIRO-2 • podpera na hrebeň s nerezovým pružinovým úchytom • nerezový držiak DEHNgrip • voľné uloženie vodiča, Ø vodiča 8 mm • rozsah uchytenia podpery 180 - 280 mm | [10 empty] | 1 | P
488 | M | MAT | 204359 | Podpera vedenia na vrchol krovu - DEHN PV-SZ Rd 8 snap 16S 169 NIRO-2, resp.ekvivalent | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN PV-SZ Rd 8 snap 16S 169 NIRO-2 Podpera vedenia Rd 8 pod krytinu snap, zahnutá vzpera, V 16mm, L 169mm, nerez-plast, sivá • ? vodiča 8 mm • uloženie v ploche šikmej strechy pod kritinu • s držiakom DEHNsnap (plast) • voľné uloženie vodiča | [10 empty] | 1 | P
489 | M | MAT | 223010 | Podpery vedenia na zaguľatený stojatý falc s príložkou DEHN PV-SF Rd 6-10 svorka, do 20mm NIRO | ks | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN PV-SF Rd 6-10 svorka, do 20mm NIRO (DLH KB 6.10 RSF20.25 V2A) Podpera vedenia Rd 6-10 svorka V 20mm na plechové strechy / pre falc do 20mm nerez V2A Pevné uloženie vodiča v priečnom alebo pozdĺžnom smere. Uloženie zachytávacieho vedenia na plechové strechy s falcovou krytinou na kovové konštrukcie. Pri použití dvoch podpier je zaistená schopnosť viesť bleskový prúd 100 kA (10/350). | [10 empty] | 1 | P
490 | M | MAT | 103410 | Zachytávacia tyč trubková DEHN Rd16/10 L 1500 AIMgSi, resp.ekvivalent | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Zachytávacia tyč trubková do podstavcov s klinom a zúženým hrotom 1500mm • priemer 16mm so zúžením na 10mm o dlžke 1000mm • uchytenie do betónových podstavcov pomocou klina | [10 empty] | 1 | P
491 | M | MAT | 104200 | DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 2000 AIMgSi, resp.ekvivalent | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
492 | M | MAT | 104300 | DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 3000 AIMgSi, resp.ekvivalent | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
493 | M | MAT | 123116 | Dvojitý hrebeňový držiak - pre tyče max. 1,5m, resp.ekvivalent | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN Držiak pre tyče Rd 10 a 16 • pre zachytávacie tyče s priemerom 10/16mm max.1,5m • pre distančné podpery GFK s priemerom 16mm • svorka pre pripojenie vodiča Ø 6-10 mm. • nastaviteľné rozmery držiaka 280 / 350 / 420 mm | [10 empty] | 1 | P
494 | M | MAT | 102010 | DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rd16, resp.ekvivalent | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | • 17 kg podstavec s klinom pre tyče s priemerom 16mm • mrazuvzdorný betón | [10 empty] | 1 | P
495 | M | MAT | 102050 | DEHN Podložka pod betónový podstavec 337, resp.ekvivalent | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | • ochrana strešnej krytiny pod betónovým podstavcom chráni pred mechanickým poškodením • typ 337 pre betónové podstavce (102 010, 102002) | [10 empty] | 1 | P
496 | M | MAT | 392209 | Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp. ekvivalent | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | náhrada SJ 01 DEHN Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO | [10 empty] | 1 | P
497 | M | MAT | 274150 | Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent | ks | 256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8 (LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU) • pevné uloženie vodiča • ? vodiča 8 - 10 mm / Fl 20 mm • s vnútorným závitom M8; pevne pripevnená príchytka, 2 skrutky M6 s podložkou • držiak DEHNhold, výška držiaka 30 mm | [10 empty] | 1 | P
498 | M | MAT | EBL000000035 | Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
499 | M | MAT | EBL000000096 | Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
500 | M | MAT | 4810011 | Štítok orientačný - "1 až 16" | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN čiselný štítok č.1 až č.16 Rd7-10/FI30 Al (NS 7.10 FL30 MZ 1 AL) DEHN štítok s vyfrézovaným číslom 14 až 25 pre kruhové vodiče Rd7-10 a páskové vodiče FI30 | [10 empty] | 1 | P
501 | M | MAT | 840008 | Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal. | kg | 82.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN Kruhový vodič 8 AIMgSi polotvrdý (148m) (RD 8 ALMGSI HH R148M) Drôt AIMgSi Rd8 polotvrdý, bal.148m/20kg • vedenie z Al a zliatiny AlMgSi nesmie byť uložený priamo na omietke, fasáde pod omietkou, v betóne a v zemi • drôty, vodiče s kruhovým prierezom, pre zachytávacie tyče, zvody, vyrovnanie potenciálu a uzemňovanie. Drôty vyhovujú požiadavkám ČSN EN 50164-2 alebo ČSN EN 62561-2. | [10 empty] | 1 | P
502 | M | MAT | 800010 | Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m) | kg | 90.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN Kruhový vodič 10 FeZn (81m) (RD 10 STTZN R81M) Drôt FeZn Rd10, bal.81m/50kg • pre zachytávacie vedenia, zvody, vyrovnávanie potenciálu a uzemnenie • priemerná vrstva pozinkovania 50 mikronov | [10 empty] | 1 | P
| D |  | 21-M5 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
503 | K | PK | 210221060 | Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
504 | K | PK | 220730301 | Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/ FeZn D 8mm na podperách | m | 610 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
505 | K | PK | 220730302 | Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS | ks | 290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
506 | K | PK | 220730303 | Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01 | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
507 | K | PK | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
508 | K | PK | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
509 | K | PK | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
510 | K | PK | 210220831 | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
511 | K | PK | 210220880 | Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
512 | K | PK | 210220881 | Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
513 | K | PK | 210220810 | Podpery vedenia zliatina FeZn na plochú strechu | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
514 | K | PK | 210220811 | Podpery vedenia na vrchol krovu | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
515 | K | PK | 210220813 | Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
516 | K | PK | 210220814 | Podpery vedenia do muriva | ks | 256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | D6 | Hlavné uzemňovacia sústava | [5 empty] | 0.25056 |  | 0 |  |  | 0
517 | M | MAT | EBL000000696 | Prípojnica HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
518 | M | MAT | 318209 | Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent | ks | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Uzemňovacia svorka - SR 03 B DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4 (KS 8.10 FL30 V4A) • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej doštičky • pre kruhový a páskový vodič so šírkou do 30 mm | [10 empty] | 1 | P
519 | M | MAT | 318233 | Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 (M8) DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4 (KS FL30 V4A) • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej doštičky • pre 2 páskové vodiče so šírkou do 30 mm | [10 empty] | 1 | P
520 | M | MAT | zn_(Fe)SP 1 | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z) | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
521 | M | MAT | 810304 | Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m) | kg | 158.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
|  |  |  | DEHN Pásikový vodič 30x4 FeZn (52m) (BA 30X4 STTZN R52M) Pásovina FeZn FI30x4mm,120mm2, bal.52m/50kg • pre pospojovanie a uzemnenie • priemerná vrstva pozinkovania 70 mikronov • páskové vodiče pre uzemňovanie a vyrovnanie potenciálu vyhovujú požiadavkám ČSN EN 50164-2 alebo ČSN EN 62561-2 | [10 empty] | 1 | P
522 | M | MAT | 3410350845 | N2XH 6 zž Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 400 |  |  | 0.00016 | 0.064 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
523 | M | MAT | 341610012600 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 zž | m | 178 |  |  | 0.00027 | 0.04806 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
524 | M | MAT | 341610012700 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2 zž | m | 10 |  |  | 0.00038 | 0.0038 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
525 | M | MAT | 341610012500 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 10 mm2 zž | m | 430 |  |  | 0.00021 | 0.0903 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
526 | M | MAT | 341610012800 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 35 mm2 zž | m | 60 |  |  | 0.00049 | 0.0294 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
527 | M | MAT | 341610013200 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 120 mm2 zž | m | 10 |  |  | 0.0015 | 0.015 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
| D |  | 21-M25 | Zemné práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
528 | K | PK | 220111771 | Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu | m | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
529 | K | PK | 220111776 | Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi | m | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
530 | K | PK | 460200283 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
531 | K | PK | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 94.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 |  | 26.368 |  |  | 0
| D |  | D28 | Ostatné konštrukcie a práce | [5 empty] | 0 |  | 26.368 |  |  | 1
532 | K | PK | 971033431 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0.073 | 7.3 | 20 | 4 | 2
533 | K | PK | 971033441 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0.146 | 7.3 | 20 | 4 | 2
534 | K | PK | 974031221 | Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 4439 |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 8.878 | 20 | 4 | 2
535 | K | PK | 974032122 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 1 | 20 | 4 | 2
536 | K | PK | 974032134 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0.011 | 0.77 | 20 | 4 | 2
537 | K | PK | 974032144 | Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01600t | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0.016 | 1.12 | 20 | 4 | 2
538 | K | PK | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 26.368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
539 | K | PK | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 26.368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | D29 | Dokumentácia | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
540 | K | PK | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1024 | 2
541 | K | PK | 210251575.1 | Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
542 | K | PK | 210251577 | Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | 95-M | Revízie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
543 | K | PK | 220111765 | Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
544 | K | PK | 950106001 | Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípojk.skrine rozvádzača alebo rozvodnice | mer. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
545 | K | PK | 950106003 | Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice | mer. | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
546 | K | PK | 950106006 | Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov | mer. | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
547 | K | PK | 950106009 | Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch | mer. | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
548 | K | PK | 950106010 | Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného | mer. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
549 | K | PK | 950106012 | Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania | mer. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
550 | K | PK | 950107001 | Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie | ks | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
551 | K | PK | 950107004 | Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
552 | K | PK | 950107008 | Pomocné práce pri revíziách demont.a opätovná mont.krytu el.prístroja, spotrebiča,inštal.krabice | ks | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
553 | K | PK | 950107013 | Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
554 | K | PK | 950107015 | Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skušobnej svorky uzemnenia | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 6243.5971 |  | 26.368

## 3-1-7
Výkaz výmer
Stavba: |  | Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul. v Bratislave - Dodatok č.1
Objekt: |  | Výrub stromov
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | 5. | OREZ DREVÍN | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 5.1. | Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 5.1.1. | Orez stomov z vysokozdvižnej plošiny MP 21 (vrátane dopravy, obsluhy) | h | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5.3. | Rez krov (vrátane naloženia odpadu, odvozu a zloženia) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | PK | 5.3.6. | Odstránenie nevhodných alebo vyschnutých krov | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5.4. | Výrub stromov s spoužitím stromolezca alebo s plošinou (vrátane naloženia odpadu, odvozu a zloženia) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | PK | 5.4.1. | Výrub stromov (obvod kmeňa 5 až 40 cm) | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | PK | 5.4.2. | Výrub stromov (obvod kmeňa 41 až 80 cm) | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | PK | 5.4.3. | Výrub stromov (obvod kmeňa 81 až 120 cm) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5.6. | Nakladanie s odpadom (cena bez naloženia odpadu, odvozu a zloženia) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | PK | 5.6.1. | Zhodnotenie vzniknutého odpadu (cena bez naloženia, odvozu a zloženia) | m3 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 5.7. | Ostatná starostlivosť o dreviny (vrátane naloženia odpadu, odvozu a zloženia) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | PK | 5.7.1. | Ostatné práce (napr. približovanie odpadu) | h | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
|  |  |  | Celkom | [5 empty] | 0 |  | 0